| RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE AGLOMERACIJA MEDULIN, PREMANTURA I BANJOLE za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naručitelj: | Partneri u projektu: |  |  |
| ALBANEŽ d.o.o. | OPĆINA MEDULIN | OPĆINA LIŽNJAN | VODOVOD PULA d.o.o. |
| SADRŽAJ: | STUDIJA IZVEDIVOSTI |  |  |
| POGLAVLJE: | Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi |  |  |
| VERZIJA: | 01 |  |  |
| DATUM: | Svibanj 2020. |  |  |

VOĐENJE PROJEKTA

Članovi projektnih timova od strane Naručitelja:

| Član projektnog tima | Funkcija | Telefonski broj | E-pošta |
| --- | --- | --- | --- |
| Hrvatske vode |  |  |  |
| Dražen Kamber | Voditelj projektnog tima |  | drazen.kamber@voda.hr |
| ALBANEŽ d.o.o. |  |  |  |
| Edo Krajcar | Direktor |  | edo.krajcar@albanez.hr |
| Saša Lazarić | Voditelj projekta |  | sasa.lazaric@albanez.hr |
| Tatjana Stanko | Predstavnik isporučitelja | +385 (0)98 367 817 | tatjana.stanko@albanez.hr |

Članovi projektnih timova Konzultanta:

| Član projektnog tima | Predstavnik | Telefonski broj | E-pošta |
| --- | --- | --- | --- |
| SL Consult d.o.o. |  |  |  |
| mr.sc. Urška Hozjan | SL Consult d.o.o. | +386 (0)41 405 611 | urska.hozjan@sl-consult.si |
| Iztok Frank | SL Consult d.o.o. | +386 (0)41 390 517 | iztok.frank@sl-consult.si |
| dr.sc. Damjan Nemec | Hidroprojekt-ing d.o.o. | +386 (0)51 683 699 | damjan.nemec@hp-ing.si |
| Danilo Dolinar | Hidroprojekt-ing d.o.o. | +385 (0)91 4 321 040 | danilo.dolinar@hp-ing.si |
| Špela Golias | Hidroprojekt-ing d.o.o. | +386 (0)1 5864 140 | spela.golias@hp-ing.si |
| Eko-mlaz.dm d.o.o. |  |  |  |
| Dorian Jurić | Eko-mlaz.dm d.o.o. | +385 (0)44 601 064 | dorian.juric@eko-mlaz.hr |

SADRŽAJ

1.	SAŽETAK	7

1.1.	Opće o projektu	7

1.1.1.	Naslov projekta	7

1.1.2.	Konačni korisnik	7

1.1.3.	Obuhvat projekta	7

1.2.	Ciljevi projekta	8

1.3.	Sustav vodoopskrbe	8

1.3.1.	Postojeće stanje i problematika	8

1.3.2.	Analiza potreba	9

1.3.3.	Tehnička rješenja	10

1.4.	Sustav odvodnje otpadnih voda	11

1.4.1.	Postojeće stanje i problematika	11

1.4.2.	Analiza potreba	12

1.4.3.	Tehnička rješenja	12

1.5.	Pročišćavanje otpadnih voda	13

1.5.1.	Postojeće stanje i problematika	13

1.5.2.	Tehnička rješenja s opcijskom analizom	13

1.6.	Prijedlog projektne investicije	14

1.7.	Plan provedbe i nabave	15

1.8.	Utjecaj na okoliš	16

1.9.	Investicijski plan s analizom troškova i koristi (CBA analiza)	17

2.	OPĆI PODACI PROJEKTA	19

2.1.	Konačni korisnik i partneri u Projektu	19

2.2.	Područje projekta	19

2.2.1.	Geografska obilježja s prikazom makro i mikrolokacije projekta	19

2.2.2.	Projektno područje	21

2.3.	Prirodna obilježja projektnog područja	22

2.3.1.	Geološka i geomorfološka obilježja	24

2.3.2.	Značajke klime i podneblja s osvrtom na klimatske promjene	26

2.3.3.	Hidrologija i hidrogeologija	28

2.3.4.	Kulturno-povijesna baština	30

3.	POZADINA PROJEKTA	31

3.1.	Ciljevi projekta	31

3.2.	Demografski pokazatelji	33

3.2.1.	Osnovno stanje u prostoru	34

3.2.2.	Gustoća stanovništva	36

3.2.3.	Migracije	36

3.2.4.	Struktura kućanstava i stanova	38

3.2.5.	Analiza ukupnog demografskog stanja	40

3.3.	Gospodarski pokazatelji	41

3.3.1.	Bruto domaći proizvod	41

3.3.2.	Poslovni subjekti u Istarskoj županiji	42

3.3.3.	Poljoprivreda	44

3.3.4.	Turizam	44

3.3.5.	Zaposlenost, nezaposlenosti plaće	52

3.3.6.	Gospodarstvo promatrane aglomeracije	53

3.3.7.	Zaključak gospodarske analize	53

3.4.	Institucionalna analiza	54

3.4.1.	Politička perspektiva Istarske županije	54

3.4.2.	Pravni okvir – Republika Hrvatska	55

3.4.3.	Pravni okvir – EU	57

3.4.4.	Institucionalni ustroj	60

3.4.5.	Javne usluge na lokalnoj razini	61

3.4.6.	Uvjeti za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje	61

3.4.7.	Područje obavljanja djelatnosti	61

3.4.8.	Vlasništvo u djelatnostima vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadne vode	62

3.4.9.	Upravljačka struktura za provedbu Kohezijskog fonda	62

3.4.10.	Izvori financiranja	63

3.4.11.	Financijsko pokriće investicijskog projekta	64

3.4.12.	Obveze prostornog planiranja	64

3.4.13.	Licence / dozvole i uvjeti za iste te očekivana vremena	65

4.	VODOOPSKRBA	66

4.1.	Analiza postojećeg stanja	66

4.1.1.	Opskrba vodom na području obuhvata projekta	67

4.2.	Analiza potreba	73

4.2.1.	Polazni podaci za analizu potreba	73

4.2.2.	Sezonska kretanja	75

4.2.3.	Priključenost na sustav vodoopskrbe	77

4.2.4.	Potrošnja vode	78

4.2.1.	Analiza potreba 's projektom'	83

4.3.	Tehnička rješenja	85

4.3.1.	Širenje vodoopskrbnog sustava	87

4.3.2.	Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava	96

4.3.3.	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Vidikovac-Banjole	98

4.3.4.	Oprema na vodoopskrbnoj mreži	102

4.4.	Predložena investicija	107

4.4.1.	Širenje vodoopskrbnog sustava	107

4.4.2.	Oprema za održavanje sustava vodoopskrbe	108

5.	ODVODNJA OTPADNIH VODA	109

5.1.	Analiza postojećeg stanja	109

5.1.2.	Prodor morske vode u sustav	116

5.1.3.	Pražnjenje sabirnih i septičkih jama	117

5.2.	Granice aglomeracija	117

5.2.1.	Određivanje granica aglomeracija	117

5.2.2.	Analiza mogućnosti spajanja naselja na postojeće aglomeracije	118

5.2.3.	Zaključak	123

5.3.	Analiza potreba	125

5.3.1.	Polazni podaci za analizu potreba	125

5.3.2.	Ekvivalent stanovnika u aglomeracijama	126

5.3.3.	Analiza potreba 's projektom'	136

5.4.	Tehnička rješenja	142

5.4.1.	Širenje sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	142

5.4.2.	Rekonstrukcije mreže odvodnje otpadnih voda	155

5.4.3.	Podmorski ispust	159

5.5.	Predložena investicija	160

5.5.1.	Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje	160

5.5.2.	Oprema za održavanje sustava odvodnje	161

6.	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	163

6.1.	Analiza postojećeg stanja	163

6.1.1.	UPOV Medulin-Marlera	163

6.1.2.	UPOV Premantura	165

6.1.3.	UPOV Banjole-Bumbište	167

6.2.	Kapacitet UPOV-a	172

6.2.1.	Medulin	172

6.2.2.	Premantura	172

6.2.3.	Banjole	173

6.3.	Potreban stupanj pročišćavanja	173

6.3.1.	Postojeće stanje	175

6.3.2.	Stanje u slučaju najnižeg mogućeg stupanja pročišćavanja otpadnih voda	181

6.3.3.	Stanje u slučaju korištenja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda	189

6.3.4.	Predložen stupanj pročišćavanja	190

6.4.	Tehnologija pročišćavanja otpadnih voda	191

6.4.1.	Mehaničko pročišćavanje	191

6.4.2.	Biološko pročišćavanje	198

6.4.3.	Obrada i zbrinjavanje mulja	205

6.5.	Opcijska analiza  - određivanje optimalnog broja i lokacija UPOV-a	209

6.5.1.	Varijanta 1: 3 aglomeracije – 3 zasebni UPOV-i	209

6.5.2.	Varijanta 2: 2 aglomeracije – UPOV Banjole s Premanturom i UPOV Medulin	211

6.5.3.	Varijanta 3: 2 aglomeracije – UPOV Banjole i UPOV Medulin s Premanturom	213

6.5.4.	Varijanta 4: 1 aglomeracija – zajednički UPOV Medulin	215

6.5.5.	Varijanta 5: Spajanje Banjola na UPOV Pula Centar i UPOV Medulin s Premanturom	217

6.5.6.	Varijanta 6: Spajanje na UPOV Pula Centar	219

6.5.7.	Usporedba opcija	220

6.6.	Predložena investicija u UPOV-e	221

6.6.1.	UPOV Medulin-Marlera	221

6.6.2.	UPOV Premantura	224

6.6.3.	UPOV Banjole-Bumbište	226

7.	PRIJEDLOG PROJEKTNE INVESTICIJE	229

8.	ANALIZA KAPACITETA PRIJAVITELJA	231

8.1.	Povijest pojedinog Društva	232

8.1.1.	Povijest društva Albanež d.o.o.	232

8.1.2.	Povijest društva Vodovod Pula d.o.o.	232

8.2.	Pravni kapacitet Društva	233

8.2.1.	Pravni kapacitet društva Albanež d.o.o.	233

8.2.2.	Pravni kapacitet društva Vodovod Pula d.o.o.	234

8.3.	Tehnički kapacitet pojedinog društva	235

8.3.1.	Tehnički kapaciteti društva Albanež d.o.o.	236

8.3.2.	Tehnički kapaciteti društva Vodovod Pula d.o.o.	239

8.4.	Financijski kapacitet prijavitelja	245

8.4.1.	Analiza računa dobiti i gubitka za društvo Albanež d.o.o.	246

8.4.2.	Analiza računa dobiti i gubitka za društvo Vodovod Pula d.o.o.	250

8.4.3.	Analiza bilance društva Albanež d.o.o.	254

8.4.4.	Analiza bilance društva Vodovod Pula d.o.o.	258

8.5.	Administrativni kapacitet javnog isporučitelja	263

8.6.	Određivanje cijena vodnih usluga	264

9.	UTJECAJ NA OKOLIŠ I KLIMATSKE PROMJENE	267

9.1.	Usklađenost s uvjetima zaštite okoliša i prirode	267

9.2.	Obilježja lokacije zahvata	268

9.2.1.	Mogući utjecaji i mjere zaštite	268

9.3.	Klimatske promjene	271

9.3.1.	Budući trendovi i opasnosti	272

9.3.2.	Utjecaj na obuhvat projekta	273

9.3.3.	Procjena količine stakleničkih plinova	283

10.	PLAN PROVEDBE I STRATEGIJA NABAVE	287

10.1.	Organizacija i vođenje projekta	287

10.2.	Plan provedbe	289

10.2.1.	Stručne usluge nadzora nad gradnjom	290

10.2.2.	Informiranje i vidljivost	290

10.2.3.	Dinamika realizacije projekta	290

10.3.	Plan nabave	295

10.3.1.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	296

10.3.2.	Postupci javne nabave	297

10.3.3.	Objave postupaka javne nabave	297

10.3.4.	Vrste ugovora	297

10.3.5.	Predložen postupak nadmetanja	298

11.	INVESTICIJSKI PLAN SA FINANCIJSKOM ANALIZOM	301

11.1.	Osnovne pretpostavke financijske analize	302

11.2.	Valuta – cijene koje su korištene u analizi	304

11.3.	Razdoblje financijske analize	305

11.4.	Realna financijska diskontna stopa	306

11.5.	Korekcija cijena zbog inflacije	306

11.6.	Realan rast plaća	306

11.7.	Postojeći operativni prihodi i rashodi	306

11.7.1.	Korištene pretpostavke projekta uređenja aglomeracije Pula Centar i Pula sjever sa vodoopskrbom	308

11.8.	Kratkoročni plan investiranja	310

11.8.1.	Prihvatljiva investicija i investicijska vrijednost za financijsko analizo	313

11.8.2.	Trošak amortizacije	313

11.8.3.	Zamjena kratkotrajne opreme	314

11.9.	Troškovi održavanja i pogona kratkoročnog ulaganja	314

11.9.1.	Pogonski troškovi sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i opreme za održavanje istog te UPOV Medulin Marlera, UPOV Premantura i UPOV Banjole	314

11.9.2.	Financijska preostala vrijednost ulaganja	318

11.10.	Cijene vodnih usluga te prihodi od prodaje vodnih usluga	320

11.10.1.	Nova cijena vodnih usluga krajem izgradnje projekta	321

11.10.2.	Prihodi od usluga vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	324

11.11.	Priuštivost cijene vodnih usluga sa strane stanovništva	329

11.12.	Analiza diskontiranog novčanog toka	331

11.12.1.	Financijska profitabilnost ulaganja - FNSV(C) i FRR(C)	332

11.12.2.	Financijska profitabilnost nacionalnog kapitala – FNPV(K) i FRR(K)	332

11.12.3.	Financijska održivost	333

1.1.	Izračun doprinosa Zajednice (Kohezijski Fond)	334

1.2.	Izvori financiranja	335

12.	DRUŠTVENO EKONOMSKA ANALIZA	337

12.1.	Korekcija eksternalija	337

12.2.	Ekonomska preostala vrijednost projekta	338

12.3.	Definiranje društvenih koristi	339

12.4.	Ostali indirektni učinci	340

12.5.	Izračun pokazatelja društveno ekonomskih rezultata	341

13.	ANALIZA OSJETLJIVOSTI I RIZIKA	342

13.1.	Analiza osjetljivosti	343

13.1.1.	Analiza scenarija	345

13.2.	Analiza rizika	347

13.2.1.	Rezultati Monte Carlo analize rizika	347

13.2.2.	Upravljanje i smanjenje rizika	349

PRILOG	355

- SAŽETAK

Opće o projektu

Naslov projekta

Naslov prema ugovoru: Izrada studije izvodljivosti prema „ETAPI I“ projektnog zadatka za aglomeracije Medulin, Premantura i Banjole za sufinanciranje iz EU fondova.

Projektni naslov: Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija MEDULIN, PREMANTURA i BANJOLE.

Konačni korisnik

Konačni korisnik projekta za aglomeracije Medulin, Premantura i Banjole je Društvo Albanež d.o.o., Pomer 1, HR-52100 Pula.

Obuhvat projekta

Projektno područje definirano je aglomeracijama Medulin, Premantura i Banjole koje se nalaze unutar granica Općine Medulin i Općine Ližnjan; a šire su dio Istarske županije.

Projekt koji je tehničko obrađen i predstavljen u Poglavlju 7 Studije izvodljivosti odnosi se načelno na sljedeće komponente:

- Rekonstrukcija postojeće te proširenje nove mreže sustava vodoopskrbe

- Nabava opreme za praćenje i održavanje sustava vodoopskrbe

- Rekonstrukcija postojeće mreže te širenje sekundarne mreže sustava odvodnje

- Izgradnja podmorskog ispusta UPOV Banjole

- Projektiranje, nadogradnja i probni rad UPOV Marlera Medulin (II. stupanj, 28.000 ES)

- Projektiranje, nadogradnja i probni rad UPOV Premantura (I.stupanj, 8.000 ES)

- Projektiranje, kompletna rekonstrukcija i probni rad UPOV Bumbište Banjole (I.stupanj, 9.000 ES)

- Nabava opreme za redovito održavanje sustava odvodnje

- Drugi projektni troškovi kao što su: imovinsko pravni poslovi; usluge stručnog nadzora nad gradnjom; usluge informiranja i vidljivosti; usluge upravljanja projektom.

Ciljevi projekta

Specifični ciljevi su:

VODOOPSKRBA

S izgradnjom 19.625 m cjevovoda nove mreže, rekonstrukcijom 7.595 m postojeće mreže i 4.545 m magistralnog cjevovoda te nabavom opreme potrebne za praćenje i održavanje sustava će se:

- Povećanje priključenosti na sustav vodoopskrbe iz postojećih 87% na 100% (2023. godina) zbog:

  - Priključenja 1.085 novih potrošača na s projektom izgrađeni sustav vodoopskrbe.

  - Priključenja 302 potrošača na području izgrađenog/postojećeg sustava vodoopskrbe. Priključiti će se potrošači, koji već danas imaju mogućnost priključenja na postojeći sustav vodoopskrbe, a zbog različitih razloga još nisu spojeni na postojeću mrežu (već uključeni u scenarij bez projekta)

- Smanjiti vodne gubitke na vodoopskrbnom sustavu za 5% (iz postojećih 28% na 23% krajem projekta).

- Javni isporučitelj vodnih usluga će se institucionalno i tehničko pojačati te biti u mogućnosti da nudi adekvatne vodne usluge.

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

S izgradnjom 69.817 m (61.022 m GK + 8.795 m TC) novog sustava odvodnje otpadnih voda a 18 crpnih stanica i s rekonstrukcijom 2.585 m postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Medulin, Premantura i Banjole te kompletnom rekonstrukcijom UPOV Bumbište u Banjolama (9.000 ES) i UPOV Premantura s I. stupnjem pročišćavanja (8.000 ES) te nadogradnjom UPOV Marlera u Medulinu na 2. stupanj pročišćavanja (28.000 ES) će se:

- Povećanje priključenosti na sustav odvodnje iz postojećih 61% na 97% (2023. godina) zbog:

  - Priključenja 16.273 novih potrošača na s projektom izgrađeni sustav odvodnje.

  - Priključenja 1.659 ES na području izgrađenog/postojećeg sustava odvodnje. Priključiti će se potrošači, koji već danas imaju mogućnost priključenja na postojeći sustav odvodnje, a zbog različitih razloga još nisu spojeni na postojeću mrežu (već uključeni u scenarij bez projekta)

- Svim potrošačima u aglomeracijama će biti omogućeno pročišćavanje otpadnih voda na zahtjevnoj razini ili putem sustava odvodnje ili putem pojedinačnih odgovarajućih sustava (POS). Pokrivenost s zahtijevanim stupnjem pročišćavanjem otpadnih voda u aglomeracijama će tako biti 100%.

- Uskladiti stupanj pročišćavanja otpadnih voda s zahtjevima Direktive 91/271/EEZ:

  - UPOV Bumbište I. stupanj pročišćavanja

  - UPOV Premantura I. stupanj pročišćavanja

  - nadogradnja UPOV Marlera na 2. stupanj pročišćavanja.

- Javni isporučitelj vodnih usluga će se institucionalno i tehničko pojačati te biti u mogućnosti da nudi adekvatne vodne usluge.

Sustav vodoopskrbe

Postojeće stanje i problematika

- Vodovod Pula snabdijeva vodom područje gradova Pule i Vodnjana, Općine Medulin, Ližnjan, Marčana, Barban, Svetvinčenat i Fažanu.

Glavni problem u funkcioniranju sustava vodoopskrbe koje pokriva Vodovod Pula d.o.o. je dotrajala transportna vodovodna mreža (magistralni cjevovodi stari preko 50 godina), npr. cjevovod Vidikovac-Banjole duljine 3,5 km u protekle tri godine je imao 10 prekida opskrbe vodom uslijed puknuća što je ostavljalo dio naselja Banjole i naselje Vinkuran bez vode minimalno 8 sati po puknuću.

U posljednjih nekoliko godina Vodovod Pula d.o.o. investirao je u obnovu dijela dotrajale sekundarne mreže tako da se na području naselja Medulin, Šišan, dijela naselja Ližnjan nalaze nove cijevi što je dovelo do smanjenja gubitaka i broja puknuća.

Na ostatku području aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole problematični su dijelovi vodoopskrbne mreže u starim jezgrama naselja gdje su profili neadekvatni što kombinirano uz starost cjevovoda (intruzivnost cijevi, korozija, zamor materijala, materijali cjevovoda od PVCa ili lijevanoželjezni) dovodi do češćih puknuća, a samim time do gubitaka u mreži.

Na području Medulin-Premantura-Banjole u 2012.-2014. godini evidentirano je 183 prekida vodoopskrbe uslijed puknuća cjevovoda.

Analiza potreba

U analizi potreba su bila promatrana sljedeća područja: Medulin (naselja Medulin, Jadreški, Ližnjan, Muntić, Šišan, Valtura), Premantura (naselje Premantura), Banjole (naselja Banjole, Pomer, Valbonaša, Vinkuran, Vintijan).

Značajke potrošnje vode:

- Sezonske varijacije prodane fakturirane vode su vrlo visoke. Ovo jasno ukazuje da je potrošnja vode u turističke svrhe vrlo velika u odnosu na ukupnu potrošnju vode.

- Kućanstva (stalni stanovnici) troše više ili manje konstantne količine tijekom cijele godine. Pošto se mnogo kućanstva bavi s djelatnošću iznajmljivanja soba unutar potrošnje kućanstva sakrivena je i potrošnja privremenih stanovnika. Kroz turističku sezonu se potrošnja vode povećava, ali ne samo na račun potrošnje od strane privremenog stanovništva. Također i stalni stanovnici u toplijim mjesecima troše više količine vode.

- Privremeni stanovnici u vikendicama ne koriste kontinuirano vodu nego samo u ljetnom periodu.

- Turističke aktivnost započinje u travnju, vrh sezone je u razdoblju srpanj-kolovoz.

- Gospodarstvo, radionice, škole, vrtići, bolnice, druge javne zgrade… troše više ili manje konstantne količine tijekom cijele godine ali potrošnja vode za gospodarstvo nije ravnomjerna, tijekom kalendarske godine. Vidljiv je porast, koji koincidira sa sezonskim karakterom turističkih djelatnosti. Smatrano je da uvećana potrošnja vode za gospodarstvo tijekom ljetnih mjeseci slijedi kao rezultat uvećane potrošnje gospodarskih subjekta povezanima s djelatnošću ugostiteljstva i turizma.

Slika 1.1: Fakturirana voda, postojeće stanje.

Tehnička rješenja

U studiji je sažeto tehničko rješenje daljnjeg razvoja vodoopskrbne mreže u naselju Medulin, Ližnjan, Šišan, Premantura, Banjole i Vinkuran te rješavanje opskrbe stanovništva pitkom vodom na području izgradnje kanalizacije obuhvaćene studijom izvodljivosti.

Studija također sadrži prijedlog rekonstrukcija postojeće mreže te magistralnog cjevovoda. Predviđeni su zahvati na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže koji su se pokazali nužnim:

- Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u pojedinim naseljima unutar obuhvata izgradnje kanalizacije: zbog uskog koridora (ograničeni gabariti prometnica u izgrađenim dijelovima naselja) prilikom izgradnje kanalizacijske mreže potrebno će biti izmjestiti/zamijeniti postojeću vodoopskrbnu mrežu.

- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Vidikovac-Banjole: postojeći cjevovod je najveći problem vodoopskrbnog sustava predmetnog područja jer uslijed kvara naselja na području Općine Medulin ostaju bez vode i po 24 sata, a u koincidenciji s vremenskim neprilikama (intenzivnije oborine) dijelovi magistralnog cjevovoda koji su položeni u privatnim česticama završe pod vodom te nisu ni moguće intervencije.

Tablica 1.1: Kratkoročna investicijska ulaganja u sustav vodoopskrbe.

|  | Tehn. karakteristike | Investicijski troškovi |  |  |  |  |  | Troškovi P&O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Građ. | Stroj. | Elektr. | Ostalo | Ukupno |  |  |
|  | (m) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) |  | (HRK/god.) |
| IZGRADNJA | 19.625 | 18.124.522 | 1.980.000 |  | 225.695 | 20.330.217 |  | 179.200 |
| Medulin | 8.777 | 9.549.850 | 885.000 |  |  | 10.434.850 |  | 87.355 |
| Ližnjan | 4.950 | 3.739.700 | 510.000 |  |  | 4.249.700 |  | 41.199 |
| Šišan | 2.126 | 1.435.050 | 210.000 |  |  | 1.645.050 |  | 16.703 |
| Premantura | 293 | 198.059 | 30.000 |  |  | 228.059 |  | 2.321 |
| Banjole | 2.471 | 2.163.950 | 240.000 |  |  | 2.403.950 |  | 21.833 |
| Pomer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vinkuran | 119 | 148.913 | 15.000 |  |  | 163.913 |  | 1.327 |
| Vintijan | 889 | 889.000 | 90.000 |  |  | 979.000 |  | 8.462 |
| Otkup zemljišta |  |  |  |  | 225.695 | 225.695 |  |  |
| REKONSTRUKCIJA - MREŽA | 7.595 | 4.650.500 | 750.000 |  |  | 5.400.500 |  | 57.288 |
| Ližnjan | 1.870 | 1.215.500 | 180.000 |  |  | 1.395.500 |  | 14.388 |
| Šišan | 2.662 | 1.597.200 | 270.000 |  |  | 1.867.200 |  | 20.022 |
| Premantura | 3.063 | 1.837.800 | 300.000 |  |  | 2.137.800 |  | 22.878 |
| REKONSTRUKCIJA – MAGISTRALNI CJEVOVOD | 4.445 | 11.362.500 | 450.000 |  |  | 11.812.500 |  | 81.743 |
| Vidikovac-Banjole | 4.445 | 11.362.500 | 450.000 |  |  | 11.812.500 |  | 81.743 |
| UKUPNO VO |  | 34.137.522 | 3.180.000 |  | 225.695 | 37.543.217 |  | 318.231 |

Sustav odvodnje otpadnih voda

Postojeće stanje i problematika

Sustav odvodnje otpadnih voda na području obuhvata projekta (Općine Medulin i Ližnjan) dijeli se na tri posebna sustava:

- Sustav preliminarne aglomeracije Medulin (naselja Medulin, Ližnjan i Šišan).

- Sustav preliminarne aglomeracije Premantura (naselje Premantura).

- Sustav preliminarne aglomeracije Banjole (naselja Banjole, Vinkuran, Pomer i Vintijan).

Postojeći izgrađeni sustavi odvodnje obuhvaćaju naselja Medulin, Premantura, Banjole, Pomer i Vinkuran s ukupnom duljinom gravitacijskih i tlačnih kanala oko 97 km i 15 crpnih stanica.

Poznati problemi kod funkcioniranja sustava odvodnje su:

- Fali oborinska odvodnja koja prije ili kasnije ulazi u fekalnu kanalizaciju.

- Infiltracija oborinskih i tuđih voda 30-50%.

- Problem održavanja crpnih stanica fekalne kanalizacije zbog nezadostnog hidrauličkog kapaciteta te sastava otpadnih voda koji sadrži velike količine pijeska, krupnog otpada, tekstila, masti.

- Značajne količine otpadne vode većinom se još uvijek deponiraju u septičke jame, od kojih je većina locirana u starim jezgrama, a iste su neadekvatne izrade (crne jame s direktnim ispustom).

Analiza potreba

Sezonske varijacije ekvivalenta stanovnika u sve 3 definirane aglomeracije su vrlo visoke. Ovo jasno ukazuje na sezonski karakter područja. Najveći broj osoba se na području boravi je u mjesecu kolovozu.

- Ekvivalent stanovnika u kolovozu je oko 4 puta veći nego u zimskom periodu (siječanj).

- Obalna naselja u Općini Medulin imaju značajno veće sezonske varijacije od unutrašnjih u Općini Ližnjan.

- Premantura najveće sezonske varijacije 1:10.

Tehnička rješenja

- Analiza područja obuhvata projekta je definirala:

- Mogućnost širenja sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda u aglomeracijama Medulin (obuhvaća naselja: Medulin, Ližnjan, Šišan), Premantura (obuhvaća naselje: Premantura) i Banjole (obuhvaća naselja: Banjole, Pomer, Vinkuran).

- Potrebe za rekonstrukcijom u aglomeracijama Medulin (obuhvaća naselja: Medulin) i Banjole (obuhvaća naselja: Banjole).

Tablica 1.2: Kratkoročna investicijska ulaganja u sustav odvodnje otpadnih voda.

|  | Tehn. karakteristike | Investicijski troškovi |  |  |  |  |  |  | Troškovi P&O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Građ. | Stroj. | Elektr. | Ostalo | Ukupno |  |  |  |
|  |  | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) |  | (HRK/god.) |  |
| IZGRADNJA | 69.817 m, 18 CS | 128.238.980 | 5.765.000 | 2.850.000 | 5.074.075 | 141.928.055 |  | 1.048.294 |  |
| Medulin | 14.116 m, 8 CS | 19.386.500 | 495.000 | 300.000 |  | 28.101.630 |  | 113.192 |  |
| Ližnjan | 24.060m, 3 CS | 47.482.700 | 1.485.000 | 600.000 |  | 49.567.700 |  | 462.204 |  |
| Šišan | 10.865 m, 2 CS | 24.636.630 | 2.265.000 | 1.200.000 |  | 20.181.500 |  | 232.280 |  |
| Premantura | 8.980 m, 2 CS | 15.806.950 | 715.000 | 300.000 |  | 16.821.950 |  | 111.400 |  |
| Banjole | 4.121 m, 2 CS | 7.079.900 | 535.000 | 300.000 |  | 7.914.900 |  | 52.360 |  |
| Pomer | 953 m | 1.715.400 |  |  |  | 1.715.400 |  | 8.577 |  |
| Vinkuran | 2.715 m | 4.887.000 |  |  |  | 4.887.000 |  | 24.435 |  |
| Vintijan | 4.007 m, 1 CS | 7.243.900 | 270.000 | 150.000 |  | 7.663.900 |  | 43.846 |  |
| Otkup zemljišta |  |  |  |  | 5.074.075 | 5.074.075 |  |  |  |
| REKONSTRUKCIJA | 2.585, 3 CS | 5.279.300 | 2.630.000 | 750.000 | 0 | 8.659.300 |  | 185.818 |  |
| Medulin | 623 m | 1.351.900 |  |  |  | 1.351.900 |  | 6.760 |  |
| Banjole | 1.962 m, 3 CS | 3.927.400 | 2.630.000 | 750.000 |  | 7.307.400 |  | 179.058 |  |
| UKUPNO OD |  | 133.518.280 | 8.395.000 | 3.600.000 | 5.074.075 | 150.587.355 |  | 1.234.112 |  |

Pročišćavanje otpadnih voda

Postojeće stanje i problematika

- Na projektnom području su danas 3 UPOV-i za pročišćavanje otpadne vode:

UPOV Medulin-Marlera

UPOV Medulin na lokaciji Marlera je bio izgrađen kroz Projekt Jadran II (zajam Svjetske banke). U 2015. godini, je bio UPOV pušten u pogon. UPOV je izgrađen za konačni stupanj pročišćavanja (II stupanj), ali se u prvoj fazi izgradnje kroz projekt Jadran II izvodila samo prva faza – mehanički predtretman. Projektno opterećenje za konačno razdoblje je usvojeno 34.500 ES u turističkoj sezoni u ljetnom periodu i 7.500 ES izvan sezone u zimskom periodu.

UPOV Premantura

UPOV na osnovu mehaničkog predtretmana prije nedavno bio izgrađen te puštan u pogon (kolovoz 2015.). UPOV je izgrađen za konačni stupanj pročišćavanja (II stupanj), ali se u prvoj fazi izgradnje kroz projekt Jadran II izvodi samo prva faza – mehanički predtretman. Projektno opterećenje za konačno razdoblje (do 2043. godine) je usvojeno 8.400 ES u turističkoj sezoni u ljetnom periodu i 950 ES izvan sezone u zimskom periodu.

UPOV Banjole-Bumbište

Izgradnja UPOV-a Bumbište započela je s izgradnjom sustava Banjole na prijelazu iz 70-ih u 80-e godine 20. stoljeća. Lokacija UPOV-a je na poluotoku Bumbište, a trenutno je izgrađen samo mehanički dio pročišćavanja. UPOV u prosjeku kroz cijelu godinu opterećen s oko 3.700 ES, dok se u višku sezone opterećenje digne na 10.000 ES. Ni sam kapacitet postojećeg mehaničkog pročišćavanja od 50 l/s ne zadovoljava više potrebama sustava pa je zato potrebna već iz tog razloga potrebna dogradnja za konačni kapacitet generirane i prikupljene otpadne vode unutar preliminarne aglomeracije Banjole.

- Projektno rješenje Studije izvodljivosti sadrži u Poglavlju 7 prijedlog najpovoljnije varijante pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole.

Tehnička rješenja s opcijskom analizom

Tablica 6.16: Rezultati opcijske analize.

| Varijanta | Opis | Investicijski | Troškovi | NSV | Rang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | troškovi | P&O |  |  |
|  |  | (HRK) | (HRK/god.) | (HRK) |  |
| 0 | Zasebni UPOV-i | 27.300.000 | 3.120.000 | 86.354.782 | 1 |
| 1 | Premantura na Banjole | 53.890.520 | 4.102.693 | 135.062.613 | 3 |
| 2.1 | Premantura na Medulin | 79.724.047 | 3.595.581 | 154.816.302 | 4 |
| 2.2 | Premantura na Medulin | 46.910.265 | 3.387.408 | 110.922.125 | 2 |
| 2.3 | Premantura na Medulin | 80.602.450 | 3.826.600 | 161.222.629 | 5 |
| 3.1 | Banjole i Premantura na Medulin | 90.641.025 | 3.592.756 | 163.713.021 | 6 |
| 3.2 | Banjole i Premantura na Medulin | 92.136.491 | 3.714.285 | 167.572.001 | 7 |

Prijedlog projektne investicije

Tablica 1.3: Kratkoročna investicijska ulaganja.

| Područje | Opis radova |  | Količina | Ukupno |  | Troškovi P&O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (HRK) |  | (HRK/god.) |
| Širenje sekundarne mreže VO po naseljima | Medulin |  | 8.777 m | 10.434.850 |  | 87.355 |
|  | Ližnjan |  | 4.950 m | 4.249.700 |  | 41.199 |
|  | Šišan |  | 2.126 m | 1.645.050 |  | 16.703 |
|  | Premantura |  | 293 m | 228.059 |  | 2.321 |
|  | Banjole |  | 2.471 m | 2.403.950 |  | 21.833 |
|  | Pomer |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Vinkuran |  | 119 m | 163.913 |  | 1.327 |
|  | Vintijan |  | 889 m | 979. 000 |  | 8.462 |
|  | Ukupno |  | 19.625 m | 20.014.522 |  | 179.200 |
| Rekonstrukcije sekundarne mreže VO - prihvatljive | Medulin |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Ližnjan |  | 1.870 m | 1.395.500 |  | 14.388 |
|  | Šišan |  | 2.662 m | 1.867.200 |  | 20.022 |
|  | Premantura |  | 3.063 m | 2.137.800 |  | 22.878 |
|  | Banjole |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Pomer |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Vinkuran |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Vintijan |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Ukupno |  | 7.595 m | 5.400.500 |  | 57.288 |
| Rekonstrukcija MC | Vidikovac-Banjole |  | 4.545 m | 11.812.500 |  | 81.743 |
|  | Ukupno |  | 4.545 m | 11.812.500 |  | 81.743 |
| Širenje sekundarne mreže OD po naseljima | Medulin |  | 10.865 m, 2 CS | 20.181.500 |  | 113.192 |
|  | Ližnjan |  | 24.060 m, 3 CS | 49.567.700 |  | 462.204 |
|  | Šišan |  | 14.116 m, 8 CS | 28.101.630 |  | 232.280 |
|  | Premantura |  | 8.980 m, 2 CS | 16.821.950 |  | 111.400 |
|  | Banjole |  | 4.121 m, 2 CS | 7.914.900 |  | 52.360 |
|  | Pomer |  | 953 m | 1.715.400 |  | 8.577 |
|  | Vinkuran |  | 2.715 m | 4.887.000 |  | 24.435 |
|  | Vintijan |  | 4.007 m, 1 CS | 7.663.900 |  | 43.846 |
|  | Ukupno |  | 69.817 m, 18 CS | 136.853.980 |  | 1.048.294 |
| Rekonstrukcije postojećih građevina OD | Medulin |  | 623 m | 1.351.900 |  | 6.760 |
|  | Ližnjan |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Šišan |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Premantura |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Banjole |  | 1.962 m | 7.307.400 |  | 179.058 |
|  | Pomer |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Vinkuran |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Vintijan |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Ukupno |  | 2.585 m | 8.659.300 |  | 185.818 |
| Podmorski ispust | Banjole (kopnena dionica 44 m, morska dionica 803 m) |  |  | 1.800.000 |  | 18.000 |
|  | Ukupno |  |  | 1.800.000 |  | 18.000 |
| UPOV | UPOV Medulin-Marlera | projektiranje |  | 5.230.000 |  | 2.139.300 |
|  |  | nadogradnja na 2. stupanj, 28.000 ES |  | 28.045.000 |  |  |
|  |  | probni rad |  | 1.500.000 |  |  |
|  | UPOV Premantura | projektiranje |  | 1.427.000 |  | 622.550 |
|  |  | nadogradnja na 1. stupanj, 8.000 ES |  | 6.078.000 |  |  |
|  |  | probni rad |  | 450.000 |  |  |
|  | UPOV Banjole-Bumbište | projektiranje |  | 2.468.000 |  | 805.700 |
|  |  | kompletna rekonstrukcija, 1. stupanj, 9.000 ES |  | 11.804.000 |  |  |
|  |  | probni rad |  | 600.000 |  |  |
|  | Ukupno |  |  | 57.602.000 |  | 3.567.550 |
| Oprema | Oprema za redovito održavanje sustava vodoopskrbe |  |  | 3.425.000 |  | 67.900 |
|  | Oprema za redovito održavanje sustava odvodnje |  |  | 7.410.000 |  | 185.300 |
|  | Oprema za održavanje |  |  | 10.835.000 |  | 253.200 |
| Ostalo | Nadzor nad gradnjom |  |  | 5.045.100 |  | 0 |
|  | Upravljanje projektom |  |  | 5.506.000 |  | 0 |
|  | Informiranje i vidljivost |  |  | 448.000 |  | 0 |
|  | Zemljište - VO |  |  | 225.695 |  | 0 |
|  | Zemljište - OD |  |  | 5.074.075 |  | 0 |
|  |  |  |  | 269.366.672 |  |  |
|  | Nepreviđeni troškovi |  | 10% | 26.936.667 |  |  |
| SVEUKUPNO |  |  |  | 296.303.339 |  | 5.391.093 |

Plan provedbe i nabave

Plan nabave:

Preporuka je izrada sljedećih dokumentacija za nadmetanje:

A. Radovi (Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje)

B. Radovi (Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a)

C. Dobava robe (Oprema za praćenje sustava vodoopskrbe te oprema za redovito održavanje sustava OD)

D. Usluge (Nadzor za ugovore A., B., C.)

E. Usluge (Upravljanje projektom)

F. Usluge (Informiranje i vidljivost)

Plan provedbe:

- Planira se da će se sve aktivnosti, koje su potrebne kako bi se moglo započeti s realizacijom planiranih investicija, provesti do početka 2021. godine. Građevinski radovi na sustavu odvodnje te sustavu vodoopskrbe planirani su od kraja 2021. do prve polovice 2022. godine. Komercijalni početak rada na sustavu vodoopskrbe te sustavu odvodnje i pročišćavanja počne nakon 1-godišnjeg razdoblja za probni rad UPOV-a koji zaključi u 2023. godini.

Tablica 1.4: Plan provedbe projekta

| # |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje |  |  |  |  |  |
| B | UPOV: projektiranje |  |  |  |  |  |
|  | UPOV: gradnja |  |  |  |  |  |
|  | UPOV: probni rad |  |  |  |  |  |
| C | Oprema za održavanje |  |  |  |  |  |
| D | Nadzor nad izvođenjem radova |  |  |  |  |  |
| E | Upravljanje projektom |  |  |  |  |  |
| F | Informiranje i vidljivost |  |  |  |  |  |
|  | Komercijalni rad sustava |  |  |  |  |  |

Utjecaj na okoliš

Projekt Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole odnosi se na sustav vodoopskrbe i sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa svim svojim elementima te uključuje izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14), predmetni zahvat i prateće građevine nalazi se u popisu zahvata u Prilogu II: Zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo. Zahvat se nalazi pod točkom 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje.

Međutim, budući da nositelj zahvata predviđa financiranje predmetnog zahvata sredstvima iz fondova Europske unije, zahvat podliježe Zakonu o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/14), Prilog II, točka 12: Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Vezano uz navedeno, sukladno članku 24. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13) izrađuje se ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu postupak je kojom se ocjenjuje utjecaj zahvata na očuvanje i cjelovitosti područja ekološke mreže.

Po provedbi postupka prethodne ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, nadležno ministarstvo, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, izdat će Rješenje kojim se utvrđuje ima li planirani zahvat značajne utjecaje na okoliš te je li potrebno provoditi daljnje postupke procjene (Studije utjecaja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu).

Nakon provedenog postupka o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb dana 14.lipnja 2017 doneslo Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/17-08/111, Urbroj: 517-06-2-1-1-17-11) gdje je navedeno, da za namjeravani zahvat:

- Nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš

- Nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb je dana 11.srpnja 2017 doneslo Rješenje o ispravku očite pogreške u Rješenju (Klasa: UP/I-351-03/17-08/111, Urbroj: 517-06-2-1-1-17-12).

Nakon provedenog postupka o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb dana 04.lipnja 2019 doneslo Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/19-09/50, Urbroj: 517-06-1-1-19-13) gdje je navedeno, da za namjeravani zahvat:

- Nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš

- Nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

Investicijski plan s analizom troškova i koristi (CBA analiza)

Ukupan iznos kratkoročnih ulaganja iznosi 296.303.339,20 HRK bez PDV-a, trošak je u cijelosti opravdan trošak za sufinanciranje (kratkoročna aplikativna investicija).

Financijski i ekonomski pokazatelji

Projekt može tražiti sufinanciranje iz Kohezijskog fonda zato jer je financijska neto sadašnja vrijednost investicije bez doprinosa iz europskih fondova negativna (FNPV/C = -211.012.300 HRK). Iz analize financijske održivosti vidljivo je, da je promatrani projekt održiv. Projekt je poželjan s ekonomskog gledišta (ENPV>0 – ENPV = 250.060.949 HRK), što znači da bi bilo društvu (regiji/državi) bolje kad se projekt implementira, zato jer njegove koristi premašuju njegove troškove.

Tablica 1.7: Financijski i ekonomski pokazatelji.

| Ekonomski vijek projekta (2016.- 2046.) | godine | 30 |
| --- | --- | --- |
| Diskontni faktor | % | 4% |
| FNPV (C) | HRK | -211.012.300 |
| FRR (C) | % | -4,07% |
| FNPV (K) | HRK | -38.923.593 |
| FRR (K) | % | 0,75% |
| Socijalna diskontna stopa | % | 5% |
| Ekonomska neto sadašnja vrijednost projekta | HRK | 250.060.949 |
| Ekonomska stopa povrata | % | 11,66% |
| Omjer troškova i koristi |  | 1,74 |

Financijski plan

U narednoj tablici prikazuje se dinamika kratkoročnog investicijskog ulaganja te izvori financiranja za predmetni projekt.

Tablica 1.8: Dinamika investicijske vrijednosti projekta.

| Investicijska aktivnost | Iznos ulaganja prihvatljivi troškovi bez PDV (HRK) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sustav vodoopskrbe | 37.317.522,00 | 0,00 | 13.061.132,70 | 24.256.389,30 | 0,00 |
| Širenje sekundarne mreže vodoopskrbe po naseljima | 20.104.522,00 | 0,00 | 7.036.582,70 | 13.067.939,30 | 0,00 |
| Rekonstrukcija sekundarne mreže vodoopskrbe | 5.400.500,00 | 0,00 | 1.890.175,00 | 3.510.325,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda | 11.812.500,00 | 0,00 | 4.134.375,00 | 7.678.125,00 | 0,00 |
| Sustav odvodnje | 147.313.280,00 | 0,00 | 51.559.648,00 | 95.753.632,00 | 0,00 |
| Širenje sekundarne mreže odvodnje po naseljima | 136.853.980,00 | 0,00 | 47.898.893,00 | 88.955.087,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcije postojećih građevina odvodnje | 8.659.300,00 | 0,00 | 3.030.755,00 | 5.628.545,00 | 0,00 |
| Podmorski ispust | 1.800.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 |
| UPOV MEDULIN MARLERA | 34.775.000,00 | 0,00 | 5.230.000,00 | 28.045.000,00 | 1.500.000,00 |
| Projektiranje | 5.230.000,00 | 0,00 | 5.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadogradnja na 2. stupanj, 28.000 ES | 28.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.045.000,00 | 0,00 |
| Probni rad | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| UPOV PREMANTURA | 7.955.000,00 | 0,00 | 1.427.000,00 | 6.078.000,00 | 450.000,00 |
| Projektiranje | 1.427.000,00 | 0,00 | 1.427.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadogradnja na 1. stupanj, 8.000 ES | 6.078.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.078.000,00 | 0,00 |
| Probni rad | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| UPOV BANJOLE BUMBIŠTE | 14.872.000,00 | 0,00 | 2.468.000,00 | 11.804.000,00 | 600.000,00 |
| Projektiranje | 2.468.000,00 | 0,00 | 2.468.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompletna rekonstrukcija, 1. stupanj, 9.000 ES | 11.804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.804.000,00 | 0,00 |
| Probni rad | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| OPREMA | 10.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.835.000,00 | 0,00 |
| Oprema za redovito održavanje sustava vodoopskrbe | 3.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425.000,00 | 0,00 |
| Oprema za redovito održavanje sustava odvodnje | 7.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.410.000,00 | 0,00 |
| OSTALI PROJEKTNI TROŠKOVI | 16.298.870,00 | 5.299.770,00 | 2.199.820,00 | 4.399.640,00 | 4.399.640,00 |
| Stručni nadzor nad gradnjom | 5.045.100,00 | 0,00 | 1.009.020,00 | 2.018.040,00 | 2.018.040,00 |
| Upravljanje projektom | 5.506.000,00 | 0,00 | 1.101.200,00 | 2.202.400,00 | 2.202.400,00 |
| Informiranje i vidljivost | 448.000,00 | 0,00 | 89.600,00 | 179.200,00 | 179.200,00 |
| Zemljište - vodoopskrba | 225.695,00 | 225.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemljište - odvodnja | 5.074.075,00 | 5.074.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 269.366.672,00 | 5.299.770,00 | 75.945.600,70 | 181.171.661,30 | 6.949.640,00 |
| Nepredviđeni troškovi | 26.936.667,20 | 529.977,00 | 7.594.560,07 | 18.117.166,13 | 694.964,00 |
| UKUPNO s nepredviđenimi troškovi | 296.303.339,20 | 5.829.747,00 | 83.540.160,77 | 199.288.827,43 | 7.644.604,00 |

Tablica 1.9: Izvori financiranja.

| HRK | Ukupno | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna investicija | 296.303.339,20 | 100,00% | 5.829.747,00 | 83.540.160,77 | 199.288.827,43 | 7.644.604,00 |
| Kohezijski fond | 210.880.568,02 | 71,17% | 4.149.060,09 | 59.455.950,12 | 141.834.854,92 | 5.440.702,89 |
| Nacionalni izvori | 85.422.771,18 | 28,83% | 1.680.686,91 | 24.084.210,65 | 57.453.972,51 | 2.203.901,11 |
| Državni proračun R Hrvatske | 28.474.257,06 | 9,61% | 560.228,97 | 8.028.070,22 | 19.151.324,17 | 734.633,70 |
| Hrvatske vode | 28.474.257,06 | 9,61% | 560.228,97 | 8.028.070,22 | 19.151.324,17 | 734.633,70 |
| Albanež d.o.o. | 28.474.257,06 | 9,61% | 560.228,97 | 8.028.070,22 | 19.151.324,17 | 734.633,70 |

Slika 1.3: Izvori financiranja.

OPĆI PODACI PROJEKTA

Konačni korisnik i partneri u Projektu

Konačni korisnik projekta je Društvo Albanež d.o.o. koje je danas javni isporučitelj vodnih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na projektnom području.

Javni isporučitelj vodnih usluga vodoopskrbe na projektnom području je Društvo Vodovod Pula d.o.o. koji će biti partner u projektu. Društvo Vodovod Pula d.o.o. će sklopiti s konačnim korisnikom ugovor o poslovnom sudjelovanju s kojim će rješavati sva vlasnička, financijska i druga moguća pravna pitanja kod provedbe projekta. Društva imaju iskustva sa zajedničkim izvođenjem sličnih, a manjih projekata.

Projekt će se vršini na području jedinica lokalne samouprave to su Općina Medulin i Općina Ližnjan. Općine ću osigurati sredstava nacionalne komponente sufinanciranja Projekta koja se odnosi na konačnog korisnika. Više o tome u Poglavlju Izvori financiranja.

Područje projekta

Projektno područje definirano je aglomeracijama Medulin, Premantura i Banjole koje se nalaze unutar granica Općine Medulin i Općine Ližnjan; a šire su dio Istarske županije.

Kako bismo razumjeli stanje predmetnog područja, prikazan je socioekonomski kontekst Istarske županije, kao jedinice područne (regionalne) samouprave u okviru koje su detaljno analizirani Grad Medulin i Općina Ližnjan kao jedinice lokalne samouprave na koje se odnosi ova studija.

Geografska obilježja s prikazom makro i mikrolokacije projekta

Prema Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS, NN 96/12 i102/12), od 01. siječnja 2013. godine Istarska županija, a sukladno s time i projektno područje su dio statističke regije Jadranska Hrvatska. Projekt obuhvaća područje općine Medulin i Ližnjan.

Slika 2.1: Administrativno-teritorijalna podjela Istarske županija i položaj projektnog područja.

- OPĆINA MEDULIN

|  | - Općina Medulin |
| --- | --- |
|  | - Centar 223, HR-52203 Medulin |
|  | - Tel: +385 (0)52 385 650 |
|  | - Email: opcina@medulin.hr |
|  | - Web: http://medulin.hr/ |
|  | - Načelnik: Goran Buić, dipl. ing. |

Općina Medulin priobalna je općina smještena na samom jugu istarskog poluotoka, površine 29.35km2, s 7.079 stanovnika u 2018. godini (podatci DZS) u osam naselja smještenih uglavnom duž obale. To su Medulin, Premantura, Banjole, Pomer, Vinkuran, Vintijan, Valbonaša i Pješčana Uvala.

Osnovana je početkom 1993.g. i od tada djeluje samostalno kao jedinica lokalne samouprave (do tada je bila sastavni dio Općine Pula).

- OPĆINA LIŽNJAN

|  | - Općina Ližnjan |
| --- | --- |
|  | - Ližnjan 147, HR-52204 Ližnjan |
|  | - Tel: +385 (0)52 578 082 |
|  | - Email: opcinaliznjan@liznjan.hr |
|  | - Web: http://www.liznjan.hr/ |
|  | - Načelnik: Marko Ravnić |

- Ližnjan je mjesto u jugoistočnoj Istri, 11 km istočno od Pule. U sastavu općine Ližnjan, uz Ližnjan, nalaze se još i Šišan, Jadreški, Valtura i Muntić. Samo mjesto se nalazi na uzvisini ponad mora (45 m/nv), iznad uvale Kuje.

Projektno područje

- Definicija aglomeracije u Direktivi 91/271/EEZ u vezi s obradom komunalnih otpadnih voda (UWWTD) znači sljedeće: to je područje u kojemu su populacija i/ili gospodarska aktivnost u dovoljnoj mjeri koncentrirani da se komunalne otpadne vode prikupljaju i dovode do uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, odnosno do krajnje točke ispusta. Pojam aglomeracija prije svega se odnosi na dovoljno koncentrirano područje za prikupljanje i provođenje komunalnih otpadnih voda do uređaja za obradu komunalnih otpadnih voda. No, postojanje aglomeracije neovisno je o postojanju sustava prikupljanja otpadnih voda. Također, postojanje aglomeracije nije povezano s postojanjem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Stoga, koncepcija aglomeracije uključuje i ona područja koja su dovoljno koncentrirana, no gdje sustav prikupljanja otpadnih voda još ne postoji.

- Pojam “aglomeracija” ipak ne treba miješati s administrativnim jedinicama, npr. općinama ili gradovima. Granice aglomeracije mogu, ali i ne moraju odgovarati granicama administrativnih jedinica. Stoga jedna lokalna samouprava može sadržavati nekoliko aglomeracija, ako je riječ o dovoljno koncentriranim područjima odvojenim u prostoru zbog povijesnih ili ekonomskih zbivanja, kao što se može dogoditi i obratno – nekoliko upravnih jedinica može predstavljati jednu jedinu aglomeraciju. Međutim, moguće je i to da jednu aglomeraciju opslužuje nekoliko uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, pri čemu svako postrojenje ispušta komunalne otpadne vode u drugi prijamnik – vodnu cjelinu.

Analiza mikro lokacije utvrđuje da se projekt Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole odnosi na tri preliminarne aglomeracije koje su dio područja Istarske županije.

Slika 2.2: Makro i mikro lokacija s prikazom preliminarnih aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole.

Analiza šireg područja obuhvata projekta je pokazala da bi trebalo razmotriti mogućnost spajanja svih naselja unutar općina Medulin i Ližnjan. Prema dosadašnjoj koncepciji odvodnje na području, postoje 3 preliminarne aglomeracije:

- Aglomeracija Medulin, koja obuhvaća naselja:

| - Medulin | - Ližnjan | - Šišan |
| --- | --- | --- |

- Aglomeracija Premantura, koja obuhvaća naselje:

  - Premantura

- Aglomeracija Banjole, koja obuhvaća naselja:

| - Banjole | - Pomer | - Vinkuran |
| --- | --- | --- |

Preostala naselja, koja su se još sagledala, su: Jadreški, Valtura; Mutnić, Vintijan, Valbonaša. Naselje Pješčana uvala, koje inače administrativno pripada općini Medulin, već je spojeno na sustav odvodnje Pule Centar.

Detaljnija analiza određivanja aglomeracija dio je posebnog poglavlja Studije izvodljivosti u nastavku.

Prirodna obilježja projektnog područja

- Na području općine Medulin dijelovi prirode zaštićeni u smislu posebnog propisa su:

- Značajni krajobraz:

- Donji Kamenjak i medulinski arhipelag - 383,93 ha

- Gornji Kamenjak - 362,63 ha

- Park šuma:

- Poluotok Kašteja - 32,97 ha

- Brdo Soline kod Vinkurana - 30,08 ha

Ekološka mreža na području Općine Medulin obuhvaća slijedeća područja važna za divlje svojte i stanišne tipove:

- HR 2000147 - špilja kod Premanture

- HR 2000616 - Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag

- HR 2000630 - Gornji Kamenjak

- HR 3000173 - Medulinski zaljev (granično)

- HR 3000174 - Medulinski zaljev - laguna (granično)

- HR 3000207 - Špilja na otoku Frašker

- HR 3000225 - špilja u uvali Prisada

- HR 3000227 - špilja kod Gomile

- HR 5000032 - Akvatorij zapadne Istre (granično)

- HR 2001136 - Koridor za morske kornjače (granično)

Zaštićenim područjima u Općini Medulin upravlja Javna ustanova Kamenjak koja je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin, br. 5/ 04.).

Zaštićenim područjima upravljaju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima. Osnovni cilj njihova djelovanja je upravljanje zaštićenim područjima u smislu zaštite, održavanja i promicanja te osiguranja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

Kratak opis djelatnosti Ustanove: zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja u svrhu skrbi i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor provedbe uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja. Ustanova svoju djelatnost obavlja kao javnu službu.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13.), „značajni krajobraz“ prirodan je ili kultiviran predio velike krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti, odnosno krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja svojstvenih pojedinom području, a namijenjen je odmoru i rekreaciji kao osobito vrijedan krajobraz. U značajnom krajobrazu nisu dopušteni zahvati i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.

Sa stanovišta demografskih i gospodarskih podataka, a posebno strukture malih poduzetnika i obrtnika u samom naselju Premantura, ne proizlaze posebni elementi ograničenja u obavljanju gospodarskih djelatnosti u obuhvatu Plana (koncesije za razne usluge). Turizam i ugostiteljstvo razvijati će se samo unutar ugostiteljskog sadržaja, postojećeg "Safari bar"-a.

U nastavku se nalaze ograničenja i odluke vezane uz projekt prema prostornom planu područja posebnih obilježja Donji Kamenjak i medulinski arhipelag:

Vodoopskrba - Opskrba vodom za izletišta i ugostiteljski sadržaj rješavat će se dovozom vode autocisternama, a voda će se deponirati u prenosive spremnike.

Odvodnja otpadnih voda - za područje obuhvata Plana utvrđuje se koncepcija odvodnje otpadnih voda na slijedećoj postavci:

- planirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za naselje Premantura. U prvoj fazi uređaj se predviđa kao mehanički, dok bi druga faza bila biološka. Uređaj se planira na području Glavica, na samoj granici obuhvata plana

Odvodnja oborinskih voda - oborinske vode na području obuhvata Plana mogu se prikupljati samo s krovnih površina i upuštati u tlo putem upojnog bunara. Niti na kojem dijelu obuhvata Plana ne predviđa se izgradnja oborinske kanalizacije za otvorene površine (parkirališta, izletišta, ugostiteljski sadržaj).

Trase glavnog kolektora i podmorskog ispusta nisu locirane na područjima zaštićenih značajnih krajobraza te proglašenih park šuma, dok je lokacija uređaja za pročišćavanja smještena neposredno uz područje značajnog krajobraza „Donji Kamenjak i medulinski arhipelag“. Međutim trasa podmorskog ispusta prolazi područjem nacionalne ekološke mreže.

Dijelovi prirode općine Ližnjan, zaštićeni u smislu posebnih propisa i to:

u kategoriji značajnih krajobraza:

- otoci Mali i Veliki Levan kao dio Donjeg Kamenjaka i Medulinskog arhipelaga

u kategoriji posebnih rezervata – rezervat u moru:

- stanište voge od rta Marlera do rta Sv. Stipan

- stanište voge od uvale Mezoporat do uvale Mrtvi Puč

- stanište voge u uvali Budava

u kategoriji posebnih rezervata – ornitološki:

- stanište ornitofaune u širem prostoru zaljeva Budava

u kategoriji značajnih krajobraza:

- obalni pojas od uvale Kale do uvale Mezoporat.

Sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže (NN109/07), na području općine Ližnjan nalaze se područja Nacionalne ekološke mreže:

- HR 5000032 – akvatorij zapadne Istre – Važna područja za divlje svojte, osim ptica i staništa

- HR 1000032– akvatorij zapadne Istre – međunarodno važna područja za ptice

- HR 2000522– akvatorij zapadne Istre – Važna podru9ja za divlje svojte, osim ptica i staništa – luka Budava

Geološka i geomorfološka obilježja

- Geološka obilježja

Za područje južne Istre karakteristične su transgresivno-regresivne kredne naslage heterogenog litološkog sastava debljine oko 1200 m. U albu dolazi do transgresije i taloženja tankoslojevitih vapnenaca (5-20). U cenomanu je došlo do diferencijacije do tada jedinstvenog okoliša, pa se talože različiti tipovi vapnenaca. U najgornjem cenomanu, sjeverna Istra je zahvaćena emerzijom pa nastaju boksit, dok se u isto vrijeme u južnom dijelu Istre talože različiti tipovi vapnenca. U gornjoj kredi uspostavljen je plitkomorski taložni režim i talože se odgovarajući vapnenci.

Šire područje sustava odvodnje područja Premanture izrađuju sedimentne stijene gornje krede i kvartara. Prema Osnovnoj geološkoj karti autora A. Polšaka na tom području izdvojeno je šest litostratigrafskih jedinica:

- Gornja kreda – cenoman - Naslage ovoga kata se protežu u pojasu pravca SSI-JJZ i širine 3-5 km, od Filipine do Pomera i poluotoka Premantura.

- Gornja kreda – donji turon

- Gornja kreda – donji turon

- Gornja kreda – donji turon

- Gornja kreda - gornji turon

- Kvartar – pijesak - Kvartarne holocenske naslage pijeska na promatranom području mjestimično su zastupljene na površinama južno od samog naselja Premantura na području poluotoka Kamenjak, a debljina im je varijabilna ali nije velika.

Slika 2.3: Izvadak iz osnovne geološke karte SFRJ – List PULA, 1:100 000.

- Tektonski odnosi

Tektonska struktura područja je vrlo jednostavna. Sve prisutne naslage ulaze u sastav jugoistočnog krila prostrane i blage antiklinale, koja se prostire i u područje zapadne i centralne Istre. Jezgra ove antiklinale izgrađena je od jurskih naslaga otkrivenih na potezu između Rovinja i Poreča.

- Seizmološke značajke

Šire područje Premanture i grada Pule nalazi se unutar seizmičke zone očekivanog intenziteta potresa < 6˚ MCS ljestvice.

- Geomorfološka obilježja

- Potopljeni krški reljef i vapnenačko tlo karakteristično za južnu obalu Istre, oblikuje i područje Medulina i Ližnjana. Reljefno, pedološki i geomorfološki gledano, Medulin i Ližnjan spadaju među najveće i najniže priobalno područje tzv. Porečko-pulske ploče. Izmjena većih ravnijih kompleksa brežuljaka obilježava kraj, a njihova učestalost postaje sve veća pomicanjem u unutrašnjost.

Slika 2.4: Visinski razredi (u metrima) projektnog područja

Na prostoru Općine Medulin ističu se nekoliko uzvišenja koja ne prelaze nadmorsku visinu od 100 metara. Najviši dijelovi Općine nalaze na prostoru naselja Premantura (Gomila - 76 metara) i Banjole (Teraško brdo - 69 metara).

Sjeverni dio općine Ližnjan predstavlja najviši dio promatranog prostora gdje se prosječne nadmorske visine kreću od 100 do 130 metara.

S aspekta turističkog vrednovanja geomorfoloških i geoloških obilježja najvrjedniji resurs općina je njezina obala. Duljina medulinske obale uključujući pripadajuće otoke iznosi 68,1 kilometar (Meduline), što je nakon grada Pule najduža obalna crta među istarskim gradovima i općinama (Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, 2010).

Geomehaničko izvješće izrađeno je za UPOV „Marlera“, pregledom lokacije ustanovljeno je sljedeće:

- UPOV je smješten na blagoj padini. Teren je prekriven slojem zemljanog materijala ispod kojeg je dobrouslojena vapnena stijena s dozvoljenim maksimalnim naprezanjem o 500 kN/m².

- Konstrukcija bazena je ukopan do 8,0 m u stjenovito dobro nosivo tlo.

- Temeljenje bazena će se izvesti preko armirano-betonske temeljne ploče debljine 30 cm.

Značajke klime i podneblja s osvrtom na klimatske promjene

Za ovo područje karakteristična je mediteranska klima koja je vrlo ugodna za život, a uvjetuje izrazito topla i suha ljeta, te blage i ugodne zime. Velik broj sunčanih dana (do 2.800 sati na godinu) kao i relativno male godišnje temperaturne varijacije zraka čine područje ugodnim za život. Najniža temperatura mora je u ožujku i iznosi oko 10°C, a najvišu temperaturu mora bilježi mjesec kolovoz s oko 25 °C. Tlo se u pravilu ne ledi.

Prema temperaturnim obilježjima i njihovoj pogodnosti za turizam, općine Medulin i Ližnjan se nalaze na prijelazu zone toplih i svježih klima. Bez obzira na projekcije klimatskih promjena prema kojima bi širi prostor Sredozemlja tijekom 21. stoljeća postao prevruć za daljnji razvoj turizma, najnovije istraživanje daje mnogo umjerenije rezultate (Rutty i Scott, 2010). Primjenom tih rezultata na južne dijelove Istre može se zaključiti da će na ovom prostoru temperatura zraka ostati važan element turističke atraktivnosti.

Najučestalija vrsta padalina u općinama Medulin i Ližnjan je kiša, dok je snijeg znatno rjeđi. Prosječan broj dana sa snijegom u meteorološkoj postaji Pula je 1,5. Padaline su ravnomjerno raspoređene, bez izrazitog sušnog razdoblja, a količinom zadovoljavaju potrebe poljoprivrede i vodoopskrbe. Najkišovitiji mjesec je listopad, a sušno razdoblje je ljeti. Padaline u južnoj Istri količinom i raspodjelom po mjesecima ne ograničavaju razvoj turizma.

Detaljnija analiza klimatskih prilika prikazana je temeljem podataka dobivenih od Državnog hidrometeorološkog zavoda, čija je studija izrađena u Sektoru za meteorološka istraživanja, Zagreb, listopada 1994.g., na bazi 30-godišnjeg niza podataka od 1961.-1990.g. za meteorološku postaju Pula.

- Temperatura

Tablica 2.1: Srednje mjesečne temperature zraka TS na meteorološkoj postaji Pula (1976.g.-2005.g.) i standardna devijacija SD (ºC)

| MJ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | god. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sred (˚C) | 5,6 | 5,9 | 8,8 | 12,1 | 17,2 | 21,3 | 23,9 | 23,6 | 19,2 | 15,2 | 10,2 | 7,0 | 14,2 |
| Sd (˚C) | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 0,7 |
| Maks (˚C) | 8,6 | 8,4 | 12,1 | 14,0 | 20,1 | 26,3 | 26,7 | 28,2 | 21,8 | 17,3 | 14,1 | 9,2 | 15,5 |
| Min (˚C) | 2,7 | 3,2 | 4,9 | 10,0 | 13,9 | 18,9 | 22,1 | 19,7 | 16,6 | 13,3 | 7,4 | 4,3 | 13,1 |

Najhladniji mjesec je siječanj (5,6 ºC), dok je najtopliji srpanj (23,9 ºC). Temperatura je najniža obično u siječnju, zatim slijedi manje ili više pravilan porast do najtoplijeg mjeseca, a to je u pravilu srpanj. Jesenski je pad temperature približno simetričan proljetnom porastu.

- Oborine

Na području Pule godišnje padne oko 890 mm oborina. Oborinski režim ima maritimni karakter, što znači da više oborina padne u hladnom dijelu godine, dok je topli dio godine relativno sušan. Najkišovitiji mjesec je listopad s prosječno 101,1 mm oborina, a najsušniji mjesec je srpanj s prosječno 41,3 mm oborina. Najveća količina oborina u jednom danu iznosila je 141,7 mm.

Tablica 2.2: Srednje mjesečne vrijednosti količine oborina (RR u mm), pripadne standardne devijacije (STD u mm), koeficijent varijacije (CV u %), te maksimalne i minimalne mjesečne količine oborine (RRMX i RRMN u mm) za meteorološku postaju Pula u razdoblju 1976.-2005.

| MJ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | god |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR | 68,7 | 56,4 | 56,3 | 60,2 | 54,4 | 55,3 | 41,3 | 64 | 78,9 | 101,1 | 95,7 | 76,7 | 808,9 |
| STD | 52,7 | 43,9 | 36,2 | 25,2 | 32,3 | 33,0 | 34,8 | 49,2 | 56,8 | 88,2 | 54,0 | 45,0 | 177,4 |
| CV | 0,77 | 0,78 | 0,64 | 0,42 | 0,59 | 0,60 | 0,84 | 0,77 | 0,72 | 0,87 | 0,56 | 0,59 | 0,22 |
| RRMx | 187 | 141,7 | 174,8 | 100,8 | 132,1 | 161,3 | 121 | 189,8 | 180,1 | 478,8 | 212,9 | 215,7 | 1061,6 |
| RRMn | 0,0 | 3,1 | 0,8 | 14,4 | 3,3 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 11,7 | 11,0 | 5,1 | 551,4 |

Tablica 2.3: Maksimalna dnevna količina oborine za razdoblje od 1976.-2005.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | god |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rdmaks (mm) | 56,8 | 54,8 | 42,2 | 46,6 | 36,7 | 57,8 | 74,5 | 96,1 | 94,2 | 114,7 | 76,6 | 61,8 | 141,7 |

- Vlažnost zraka

Relativna vlažnost zraka tijekom godine varira između 63% i 76%, s minimumom u ljetnim mjesecima i maksimumom u studenom, prosincu i siječnju. Prosječna godišnja relativna vlažnost na promatranom području iznosi 71%.

Tablica 2.4: Srednja mjesečna i godišnja relativna vlažnost za razdoblje od 1976.-2005. godine

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | god |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sred (%) | 76 | 73 | 71 | 70 | 69 | 66 | 63 | 65 | 71 | 75 | 76 | 76 | 71 |
| Sd (%) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |

- Evapotranspiracija

U sušnim razdobljima veliku važnost ima evapotranspiracija (ET) budući da se ovim procesom veliki dio vode vraća atmosferi te tako predstavlja značajne gubitke vode iz promatranog hidrološkog sustava. Kompleksna je i vrlo varijabilna, a podrazumijeva dva složena procesa koja je teško promatrati odvojeno: evaporaciju (isparavanje sa slobodnih vodnih površina, iz golog tla ili vode koja leži na vegetaciji ili predmetima na površini terena) i transpiraciju (fiziološki proces u kojem voda prelazi u plinovito stanje u atmosferu iz vegetacije kroz otvore na vanjskoj strani lišća).

Evapotranspiracijom se na promatranom području prosječno gubi oko 67 mm vode (kroz atmosfersko isparavanje i životne procese biljaka). Najveća evapotranspiracija je u listopadu, a najniža u srpnju.

Tablica 2.5: Srednja mjesečna i prosječna mjesečna u godini evapotranspiracije za razdoblje o 1976.-2005. godine

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | god |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sred (%) | 76 | 73 | 71 | 70 | 69 | 66 | 63 | 65 | 71 | 75 | 76 | 76 | 71 |
| Sd (%) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |

Najveće razlike u dnevnoj evapotranspiraciji u Istri su u hladnijim područjima na višim nadmorskim visinama prekrivenim gustom vegetacijom gdje je je veliki udio dostupne energije utrošen na evapotranspiraciju, dok su u priobalnim područjima okarakteriziranim višim temperaturama i oskudnom vegetacijom te razlike manje.

Hidrologija i hidrogeologija

Izvora vode i stalnih vodotoka zbog procesa okršavanja na prostoru Općina nema.

Karbonatno područje južne Istre tipični je krški vodonosnik s ujednačenim karakteristikama. Karbonatne stijene su različite starosti, sastava, način pojavljivanja i strukturnih odnosa, a na području krajnjeg juga Istre sve naslage su kredne starosti.

Formiranje i kretanje podzemne vode vezano je za rasjedne sustave smjera SI-JZ. Položaj najvećih koncentracija istjecanja, odnosno crpljenja pokazuje da glavnu drenažnu zonu predstavljaju dobro vodopropusni vapnenci gornjokredne starosti, jednako kao i za izvore uz desnu obalu rijeke Raše. Samo manji dio vode otječe prema priobalnim izvorima na istočnoj obali poluotoka jer obalnu zonu prati prostiranje slabije vodopropusnih karbonatnih stijena s puno laporovite komponente.

Sliv južne Istre zauzima prostor na južnom i jugozapadnom dijelu Istarskog poluotoka, površine oko 893 km2, a gledajući prostorno to je od ušća rijeke Mirne dijagonalno preko poluotoka prema ušću rijeke Raše. Ovom slivu pripada i Limski kanal kao i dio doline vodotoka Čipri, koji se kao povremeni vodotok ulijeva u Limski kanal. Temeljna karakteristika ovog područja je otvorena obalna zona s brojnim priobalnim izvorima na nižem zapadnom dijelu sliva, od ušća rijeke Mirne do najjužnijeg rta poluotoka i dio istočne, znatno strmije oba more, gdje su izviranja vezana za duboko usječene uvale.

Za projektiranje oborinske kanalizacije najznačajnija je kiša jačih intenziteta i kraćeg vremena trajanja.

Obrada kiše počinje analizom i određivanjem ukupnih godišnjih i mjesečnih oborina, srednjih godišnjih i mjesečnih oborina, zatim slijedi analiza i određivanje veličine oborine koja je pala na neku površinu. Kiše kraćeg vremena trajanja od 1 minute do 24 sata, odnosno pljuskovi analiziraju se pomoću pluviografskih podataka.

Jedna od osnovnih analiza intenziteta kiše provodi se za potrebe dimenzioniranja oborinske kanalizacije. Najznačajnije analize odnose se na proračun osnovnih statističkih parametara nizova pljuskova raznih trajanja i prilagođavanje krivulja raspodjele kao osnove za definiranje HTP ( visina oborine H mm, trajanje oborine, povratni period - ponavljanje oborine ) ili ITP krivulja ( intenzitet oborine 1 l/s/ha, trajanje oborine, povratni period oborine).

Za područje Grada Pule potrebno je spomenuti izrađeni elaborat "Značajke kratkotrajnih oborina Pule" (Josip Rubinić, Hrvatske vode - VGO Rijeka, Labin, 1998.), kojim su detaljno prikazana istraživanja i studije za područje grada Pule. Iz navedenog elaborata daju se slijedeći grafički prikazi:

Slika 2.5:Grafički prikaz prosječnih mjesečnih količina oborina grada Pule (1953. 1996.)

Slika 2.6: Grafički prikaz ITP krivulja (trajanja 10 - 60 min.) za postaju Pula određeni na osnovu analize maksimalnih godišnjih oborina za razdoblje 1957. - 1996. te prikaz njihovih analitičkih izraza za trajanja od 10 min. do 24 sata.

Kulturno-povijesna baština

Medulinsko područje bilo je nastanjeno još u prapovijesno doba na što ukazuju ostaci naselja građeni suhozidom na uzvisini i opasana koncentričnim krugovima. I Rimljani su, prepoznavši prirodne ljepote ovog kraja, tu gradili svoje ljetnikovce od kojih je najraskošniji sagrađen u 4.st.n.e., a nalazio se na poluotoku Vižuli. U općini također postoje i mnoge druge povijesne znamenitosti, jedna od kojih je i župna crkva Sv. Agneze koja predstavlja karakterističan motiv sa svoja dva zvonika visoka 33 metra.

Područje općine Ližnjan obiluje graditeljskim nasljeđem u naseljima i izvan njih, koja ukazuju na slojevitost povijesnih tokova koji su utjecali na oblikovanje tog područja.

Zaštićena graditeljska baština u Ližnjanu obuhvaća 632,34 ha što predstavlja 9,05% od ukupne površine Ližnjana.

POZADINA PROJEKTA

Ciljevi projekta

Opći ciljevi koje će se postići projektom, proizlaze iz strateških dokumenata i EU Direktiva:

- Direktiva o vodi za piće 1998/83/EZ

Osnovni cilj ovog projekta je usklađenje područja s više od 50 osoba ili s potrošnjom vode većom od 10 m3/dan, te područja s komercijalnom ili javnom vodoopskrbom s manje od 50 osoba ili potrošnjom manjom od 10 m3/dan, sa zahtjevima Direktive o vodi za piće.

Ciljevi koji su relevantni za ovaj projekt su izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, smanjivanje gubitaka iz vodoopskrbnog sustava.

- Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda – 91/271/EEC

Ova se Direktiva odnosi na prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje komunalnih otpadnih voda, te pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda iz određenih industrijskih sektora. Cilj Direktive je zaštita okoliša od štetnih utjecaja ispuštanja komunalnih otpadnih voda te otpadnih voda iz određenih industrijskih sektora.

Ciljevi koji su relevantni za ovaj projekt su izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja, te time očuvanje kakvoće vodnog tijela, sprečavanje degradacije voda primarno u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša te postizanja i održavanja dobrog stanja voda te priključenje novih ES na sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda.

- Operativni program Konkretnost i kohezija 2014-2020.

Putem projekta će se ostvariti sljedeći ciljevi koji su definirani u Operativnome programu:

  - 6ii1 – Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.

  - 6ii2 – Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

- Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK) Republika Hrvatska donijela je 2014. godine u suradnji s Europskom komisijom. Cilj programa je investiranje u prioritetne sektore u području zaštite okoliša, a riječ je o očuvanju kvalitete pitke vode, pročišćavanju otpadnih voda i postupanju s otpadom.

Projekt »Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole“ uključen je u tematski cilj br. 06 – „Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa; investicijski prioritet br. 6ii – „Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve“ te u:

- specifični cilj (SC) 6ii1: „Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom“ čiji glavni rezultat je osiguranje dovoljne količine kvalitetne pitke vode i povećanje stope priključenosti stanovništva na javne sustave opskrbe pitkom vodom te

- specifični cilj (SC) 6ii2: „Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja vode” čiji glavni rezultat je veća stopa priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.

Glavni rezultati promatranog projekta u okviru specifičnog cilja 6ii1 „Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom“ bit će:

- Osiguranje dovoljne količine kvalitetne pitke vode i

- Povećanje stope priključenosti stanovništva na javne sustave opskrbe pitkom vodom.

Glavni rezultati promatranog projekta u okviru specifičnog cilja 6ii2 „Razvoj sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda“ bit će:

- Veća stopa priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i

- Veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.

Tablica 3.1: Pokazatelji neposrednih rezultata po prioritetima ulaganja i prema potrebi, kategoriji regije.

| OP (CCI) | Prioritetna os | Naziv pokazatelja | Mjerna jedinica | Ciljna vrijednost projekta (2018)* | Ciljna vrijednost projekta (2023)* | Doprinos projekta* | Izvor podataka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014HR16M1OP001 | # 6 | # CO18-N | # Broj osoba | 0 | 1.085 | 1.085 | # HV, MZOE |
|  |  | # Vodoopskrba: Povećanje u broju stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom |  |  |  |  |  |
| 2014HR16M1OP001 | 6 | CO19-N | Ekvivalent stanovnika | Stalno stanovništvo** |  |  | HV, MZOE |
|  |  | Pročišćavanje otpadnih voda: Povećanje u broju stanovnika koji koriste poboljšan sustav pročišćavanja otpadnih voda |  | 0 | 8.014 | 8.014 |  |
|  |  |  |  | Privremeno stanovništvo** |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 14.800 | 14.800 |  |
|  |  |  |  | Turizam** |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 17.870 | 17.870 |  |
|  |  |  |  | Gospodarstvo |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 3.073 | 3.073 |  |
|  |  |  |  | Pojedinačni odgovarajući sustavi |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 1.570 | 1.570 |  |
|  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 45.327 | 45.327 |  |
| 2014HR16M1OP001 | 6 | 6i-K | Broj | 0 | 2 | 2 | eFondovi |
|  |  | Broj zaključenih ugovora o radovima za projekte sektora vodoopskrbe |  |  |  |  |  |
| Napomene: **Stalno stanovništvo 8.014 osoba, Privremeno stanovništvo 14.800 osoba, Turizam 17.870 osoba. |  |  |  |  |  |  |  |

Tablica 3.2: Pokazatelji rezultata po specifičnom cilju.

| Specifični cilj |  | 6ii 1 – Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Pokazatelj | Mjerna jedinica | Polazna vrijednost (2014)* | Ciljna vrijednost (2023)* | Doprinos projekta* | Izvor podataka | Učestalost izvještavanja |
| 6cb11 | Smanjenje broja stanovnika bez pristupa javnim vodoopskrbnim sustavima, koja nisu obuhvaćena monitoringom voda ili koji su spojeni na sustave koji ne udovoljavaju mikrobiološkim i/ili kemijskim parametrima | Broj | 0 | 1.085 | N/P | Hrvatske vode, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (AIR, izvješća o provedbi projekta) | Godišnje |
| Specifični cilj |  | 6ii 2 – Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda |  |  |  |  |  |  |
| 6cb23 | Količina tereta onečišćenja koji se pročišćava u skladu sa zahtjevima DOKOV–a | Postotak | Nacionalna razina |  | 0,89% | Hrvatske vode, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, godišnje izvješće o praćenju | Godišnje |
|  |  |  | 4,60% | 40,00% |  |  |  |
|  |  |  | Projektna razina |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00% | 0,89% |  |  |  |
| 6cb24 | Vodna tijela s dobrim i vrlo dobrim stanjem prema pokazateljima organskog opterećenja (BPK5) | Broj | Nacionalna razina |  | N/P | Hrvatske vode, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, godišnje izvješće o praćenju | Godišnje |
|  |  |  | 1116 | 1134 |  |  |  |
|  |  |  | Projektna razina |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Napomene: Pokazatelj rezultata 6cb24 odnosi se na ona vodna tijela na kojima se procjena stanja temelji na fizikalno-kemijskom elementu kakvoće BPK5 kao pokazatelju organskog onečišćenja. Zbog razloga što se radi o aglomeraciji kojoj je recipijent Jadransko more, a kojoj se stanje mjeri prema ukupnom organskom ugljiku (TOC), doprinos ovom indikatoru neće biti moguće iskazati. Prema Rješenju Ministarstva za zaštito okoliša i energetike, Projekt će imati pozitivan učinak na okoliš vodnog tijela. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Spomenuta ulaganja će pomoći Republici Hrvatskoj u ispunjavanju obveza kroz provedbe pravnih stečevina Europske unije koje uređuje opskrbu pitkom vodom te prikupljanje, obradu i ispuštanje otpadnih voda. Mogućnost sufinanciranja projekta iz EU fondova nakon pristupanja Hrvatske u Europsku Uniju otvorilo je nove količine raspoloživih sredstava kao i opsega aktivnosti.

Demografski pokazatelji

U nastavku poglavlja Demografskih pokazatelja te predviđenog kretanja demografije na promatranom području kratko su predstavljeni sažeti podatci kako bi se moglo dobiti uvid u aspekte demografije tog područja.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. g. Istarska županija je imala 208.055 stanovnika u 10 gradskih i 31 općinskih središta. Glavno regionalno središte Istarske županije, a posebno projektnog područja je Grad Pula koja 2011. godine broji 57.460 stanovnika. Općine Medulin i Ližnjan predstavljaju urbanu regiju grada Pule.

Općina Medulin broji osam naselja, a Općina Ližnjan se sastoji od 5 naselja. Kretanje broja stanovnika je prikazano u nastavku.

Tablica 3.3: Broj stanovnika Općine Medulin i Općine Ližnjan. (Izvor: Popis stanovništva 2001. i 2011., DZS, Zagreb).

| Naselja | Broj stanovnika 2001. | Broj stanovnika 2011. |
| --- | --- | --- |
| Općina Medulin | 6.004 | 6.481 |
| Banjole | 937 | 983 |
| Medulin | 2.580 | 2.777 |
| Pješčana Uvala | 576 | 606 |
| Pomer | 386 | 462 |
| Premantura | 845 | 768 |
| Valbonaša | 53 | 41 |
| Vinkuran | 501 | 672 |
| Vintijan | 126 | 172 |
| Općina Ližnjan | 2.945 | 3.965 |
| Jadreški | 321 | 501 |
| Ližnjan | 989 | 1.340 |
| Muntić | 376 | 400 |
| Šišan | 623 | 849 |
| Valtura | 636 | 875 |

Osnovno stanje u prostoru

Prema Popisu 2011. godine Istarska županija je imala 208.055 stanovnika, vrlo neravnomjerno raspoređenih unutar svojih granica.

Tablica 3.4: Kretanje broj stanovnika od 1971. do 2011.

|  | Popis stanovništva |  |  |  |  | Indeks kretanja broja stanovnika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1971. | 1981. | 1991. | 2001. | 2011. | 1981.-1971. | 1991.-1981. | 2001.-1991. | 2011.-2001. |
| Istarska županija | 175.199 | 188.332 | 204.346 | 206.344 | 208.055 | 107,5 | 108,5 | 101,0 | 100,8 |
| Općina Medulin | 2.039 | 2.443 | 3.407 | 6.004 | 6.481 | 119,8 | 139,5 | 176,2 | 107,9 |
| Općina Ližnjan | 2.247 | 2.221 | 2.371 | 2.945 | 3.965 | 98,8 | 106,8 | 124,2 | 134,6 |

Izvor: Naselja i stanovništva RH 1857.-2001., Popis stanovništva 2011., DZS, Zagreb

Istarska županija u čitavom promatranom razdoblju bilježe povećanje stanovništva. Najveći intenzitet porasta broja stanovništva zabilježen je 1981-1991. godine. Istarska županija pokazuje bolje trendove nego ostatak Republike Hrvatske. Analizirajući kretanje ukupnog broja stanovnika Županije od 1971., primjećuje se da je demografski vrhunac zabilježen 2011. Za Istarsku županiju karakteristično je nekoliko demografskih procesa, prije svega treba istaknuti proces litoralizacije i demografski razvoj naselja uz obalu. Suprotno tome naselja u zaleđu bilježe puno negativnija demografska kretanja.

Do značajnijeg porasta broja stanovnika općine Medulin došlo je u međupopisnom razdoblju 1981.-1991. kada se broj stanovnika povećao za skoro tisuću stanovnika (točnije za 964 stanovnika). No najznačajniji porast broja stanovnika dogodio se u posljednjem desetljeću dvadesetog stoljeća, da bi popisom 2001. godine utvrđeno da općina Medulin broji 6.004 stanovnika. No ovdje je potrebno napomenuti da postoje neke činjenice koje nam detaljnije objašnjavaju tako značajan porast broja stanovnika između 1991. i 2001. godine. Naime, 1996. godine četiri naselja izdvojila su se iz grada Pule i pripojeni su općini Medulin. To su Pješčana Uvala (576 stanovnika), Valbonaša (53 stanovnika), Vinkuran (501 stanovnika) i Vintijan (126 stanovnika) i sveukupno broje 1.256 stanovnika.

Dakle, zbog metodoloških promjena koje su se u međuvremenu dogodile broj stanovnika općine Medulin nije se povećao za 76%, kako se to bez ulaska u detaljniju analizu čini, već se broj stanovnika povećao za 39%. Unatoč tome, to povećanje broja stanovnika, koje je uglavnom rezultat migracijskih kretanja, dakle doseljavanja u općinu Medulin, bilo je, relativno gledajući, najveće od svih gradova i općina Istarske županije između 1991. i 2001. godine.

Općina Ližnjan u promatranom razdoblju bilježi također ukupno povećanje stanovnika. Smanjenje stanovnika zabilježeno je jedino u međupopisnom razdoblju 1971.-1981, a najveće povećanje (od 34,6) % zabilježeno je u posljednjem međupopisnom razdoblju. Najznačajniji uzročnik pozitivnog demografskog kretanja su migracije, koje su se intenzivirale tijekom Domovinskog rata.

Slika 3.1: Kretanje broja stanovnika od 1971. do 2011.

(izvor: Naselja i stanovništva RH 1857.-2001., Popis stanovništva 2011., DZS)

Tablica u nastavku pokazuje prirodno kretanje stanovništva u razdoblju od 2002. do 2018. godine s posebnim osvrtom na vitalni indeks (broj živorođenih na 100 umrlih) i prirodnu promjenu.

Prosječni vitalni indeks u promatranim godinama u istarskoj županiji iznosi 80, što znači da se rađa manji broj ljudi nego što ih umire. Iz dostupnih podataka proizlazi da najveći utjecaj na kretanje stanovnika imaju migracije.

Općina Medulin bilježi pozitivna prirodna demografska kretanja. U većini promatranih godina bilježi vitalni indeks veći od 100, što znači da se svake godine rodi više stanovnika nego što ih umre. Prosječni vitalni indeks za Općinu Medulin u promatranom razdoblju iznosi 101. Općina Ližnjan bilježi promjenjive vrijednosti vitalnog indeksa, a prosjek iznosi oko 97.

Tablica 3.5: Prirodno kretanje stanovništva. (Izvor: Godišnja priopćenja o stanovništvu, DZS, Zagreb)

| Godina | Živorođeni | Umrli | Prirodna promjena | Vitalni indeks | Živorođeni | Umrli | Prirodna promjena | Vitalni indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Republika Hrvatska |  |  |  | Istarska županija |  |  |  |
| 2002 | 40.094 | 50.569 | -10.475 | 79,3 | 1.603 | 2.116 | 574 | 75,76 |
| 2003 | 39.668 | 52.575 | -12.907 | 75,5 | 1.551 | 2.228 | 48 | 69,61 |
| 2004 | 40.307 | 49.756 | -9.449 | 81 | 1.692 | 2.112 | 768 | 80,11 |
| 2005 | 42.492 | 51.790 | -9.298 | 82 | 1.772 | 2.210 | 454 | 80,18 |
| 2006 | 41.446 | 50.378 | -8.932 | 82,3 | 1.793 | 2.154 | 605 | 83,24 |
| 2007 | 41.910 | 52.367 | -10.457 | 80 | 1.918 | 2.241 | 416 | 85,59 |
| 2008 | 43.753 | 52.151 | -8.398 | 83,9 | 1.960 | 2.109 | 209 | 92,94 |
| 2009 | 44.577 | 52.414 | -7.837 | 85 | 2.012 | 2.303 | -291 | 87,36 |
| 2010 | 43.361 | 52.096 | -8.735 | 83,2 | 1.906 | 2.332 | -426 | 81,73 |
| 2011 | 41.342 | 51.019 | -9.677 | 81 | 1.827 | 2.222 | -395 | 82,22 |
| 2012 | 41.901 | 51.710 | -9.809 | 81 | 1.832 | 2.302 | -470 | 79,58 |
| 2013 | 39.939 | 50.386 | -10.447 | 79,3 | 1.801 | 2.167 | -366 | 83,1 |
| 2014 | 39.566 | 50.839 | -11.273 | 77,8 | 1.813 | 2.226 | -413 | 81,4 |
| 2015 | 37.503 | 54.205 | -16.702 | 69,2 | 1.701 | 2.414 | -713 | 70,5 |
| 2016 | 37.537 | 51.542 | -14.005 | 72,8 | 1.669 | 2.354 | -685 | 70,9 |
| 2017 | 36.556 | 53.477 | -16.921 | 68,4 | 1.690 | 2.475 | -785 | 68,3 |
| 2018 | 36.945 | 52.706 | -15.761 | 70,1 | 1.670 | 2.372 | -702 | 70,4 |
|  | Općina Medulin |  |  |  | Općina Ližnjan |  |  |  |
| 2002 | 55 | 51 | 4 | 107,84 | 25 | 35 | -10 | 71,43 |
| 2003 | 44 | 44 | 0 | 100 | 26 | 30 | -4 | 86,67 |
| 2004 | 46 | 47 | -1 | 97,87 | 29 | 33 | -4 | 87,88 |
| 2005 | 59 | 48 | 11 | 122,92 | 28 | 34 | -6 | 82,35 |
| 2006 | 61 | 52 | 9 | 117,31 | 34 | 30 | 4 | 113,33 |
| 2007 | 65 | 47 | 18 | 138,3 | 30 | 25 | 5 | 120 |
| 2008 | 51 | 48 | 3 | 106,25 | 45 | 20 | 25 | 225 |
| 2009 | 58 | 58 | 0 | 100 | 33 | 44 | -11 | 75 |
| 2010 | 66 | 69 | -3 | 95,65 | 32 | 34 | -2 | 94,12 |
| 2011 | 71 | 53 | 18 | 133,96 | 30 | 42 | -12 | 71,43 |
| 2012 | 59 | 65 | -6 | 90,77 | 37 | 45 | -8 | 82,22 |
| 2013 | 55 | 55 | 0 | 100 | 40 | 32 | 8 | 125 |
| 2014 | 70 | 50 | 20 | 140,0 | 33 | 39 | -6 | 84,6 |
| 2015 | 51 | 63 | -12 | 81,0 | 37 | 38 | -1 | 97,4 |
| 2016 | 52 | 79 | -27 | 65,8 | 37 | 43 | -6 | 86,0 |
| 2017 | 43 | 68 | -25 | 63,2 | 40 | 51 | -11 | 78,4 |
| 2018 | 43 | 69 | -26 | 62,3 | 30 | 42 | -12 | 71,4 |

Gustoća stanovništva

Gustoća stanovništva predstavlja srednji broj stanovnika na površini određenog područja. Republika Hrvatska, ali i Istarska županija (73,96 stan./km2) imaju nižu gustoću naseljenosti od prosjeka EU koji iznosi 116,3 stan./km².

Hrvatska u posljednjem međupopisnom razdoblju bilježi pad broja stanovnika, a s time i pad prosječne gustoće stanovnika s 78,4 st/km² 2001. na 75,03 st/km² 2011.

Gustoća stanovništva općine Medulin iznosi 202,5 st/km2 (2011. godina), te predstavlja jedan od najgušće naseljenih dijelova Istarske županije. Općina Ližnjan bilježi gustoću stanovništva od 56,8 st/km2.

Migracije

Migracijski tokovi Istarske županije pokazuju nekoliko pravilnosti. Istarska županija predstavlja imigracijski vrlo privlačno područje što je vidljivo i iz podataka prezentiranih u tablici u nastavku. Migracijski tokovi do 2010. godine bilježe pozitivan predznak, 2011. godina predstavlja jedinu godinu s ukupnim negativnim migracijskim saldom. Od 2009. godine pod utjecajem ekonomske krize migracijski saldo se smanjuje da bi 2010. dobio negativni predznak. Od 2011. kreće postepen oporavak, tako da je od ove godine naprijed zabilježen pozitivan migracijski saldo.

Tablica 3.6: Migracijski tokovi u Istraskoj Županiji. (Izvor: Godišnja priopćenja o migracijama, DZS, Zagreb)

|  | Imigranti |  |  | Emigranti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Područje i godina |  | Iz druge županije | Iz inozemstva |  | U drugu županiju | U inozemstvo | Neto migracije |
| 2002 | 2.886 | 1.712 | 1.174 | 1.297 | 855 | 442 | 1.589 |
| 2003 | 2.822 | 1.653 | 1.169 | 1.057 | 840 | 217 | 1.765 |
| 2004 | 2.588 | 1.539 | 1.049 | 1.120 | 911 | 209 | 1.468 |
| 2005 | 2.538 | 1.542 | 996 | 1.099 | 951 | 148 | 1.439 |
| 2006 | 2.619 | 1.658 | 961 | 1.183 | 998 | 185 | 1.436 |
| 2007 | 2.568 | 1.545 | 1.023 | 1.211 | 974 | 237 | 1.357 |
| 2008 | 2.513 | 1.425 | 1.088 | 1.125 | 951 | 174 | 1.388 |
| 2009 | 1.755 | 1.281 | 474 | 1.058 | 845 | 213 | 697 |
| 2010 | 1.304 | 1.011 | 293 | 1.219 | 751 | 468 | 85 |
| 2011 | 1.746 | 1.140 | 606 | 1.835 | 889 | 946 | -89 |
| 2012 | 1.930 | 1195 | 735 | 1.716 | 827 | 889 | 214 |
| 2013 | 2.229 | 1.334 | 895 | 1.579 | 941 | 638 | 650 |
| 2014 | 2.765 | 1.756 | 1.009 | 1.982 | 1.103 | 879 | 783 |
| 2015 | 2.800 | 1.724 | 1.076 | 2.410 | 1.130 | 1.280 | 390 |
| 2016 | 3.281 | 1.719 | 1.562 | 2.426 | 1.047 | 1.379 | 855 |
| 2017 | 3.516 | 1.657 | 1.859 | 2.517 | 974 | 1.543 | 999 |
| 2018 | 4.247 | 1.482 | 2.765 | 2.848 | 996 | 1.852 | 1.399 |

Slika 3.2: Migracijski saldo Istarske županije. (Izvor: Godišnja priopćenja o migracijama, DZS, Zagreb)

Naselja promatranog područja bilježe vrlo visok udio doseljenog stanovništva. Ti postoci su visoki iz razloga što je ovo područje bilo odredište imigracijskim valovima.

Tablica 3.7: Stanovništvo prema mjestu rođenja.

|  | Stanovništvo | Od rođenja stanuju u istom naselju | Doseljeni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | s područja RH | iz inozemstva |
| Medulin | 6.481 | 1.547 | 3.671 | 1.261 |
| Ližnjan | 3.965 | 1.291 | 2.285 | 382 |

Izvor: Popis stanovništva 2011. godine, DZS, Zagreb

Struktura kućanstava i stanova

Tablica u nastavku prikazuje osnovna obilježja stambenih jedinica i kućanstava prema zadnjem popisu iz 2011. godine.

Tablica 3.8: Broj stambenih jedinica i kućanstava 2011. godine.

|  | Ukupno | Stanovi za stalno stanovanje |  |  |  | Stanovi koji se koriste povremeno |  | Stanovi za djelatnosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ukupno | nastanjeni | privremeno nenastanjeni | napušteni | za odmor i rekreaciju | u vrijeme sezonskih radova u poljop. | iznajmljivanje turistima | ostale djelatnosti |
| Istarska županija | 132.990 | 102.108 | 77.879 | 20.864 | 3.365 | 22.966 | 159 | 7.050 | 707 |
| Medulin | 7.797 | 3.864 | 2.544 | 1.270 | 50 | 2.229 | 9 | 1.612 | 83 |
| Ližnjan | 2.693 | 2.309 | 1.414 | 761 | 134 | 222 | 4 | 149 | 9 |

Izvor: Popis stanovništva 2011. godine, Zagreb

Struktura kućanstva

Prosječno kućanstvo u Istarskoj županije broji 2,62 osobu. Ako to usporedimo s podacima na razini čitave države (2,80), vidljivo je da je prosječno kućanstvo u Istarskoj županiji niže od prosjeka Hrvatske.

Ako promatramo podatke na razini Općine Medulin prosječno privatno kućanstva je niže od prosjeka države i županije i iznosi 2,51. Isti podatak za Općinu Ližnjan iznosi 2,7.

Tablica 3.9: Broj kućanstava i prosječna veličina kućanstva 2011. godine (privatna).

| JLS | Broj kućanstava | Prosječna veličina kućanstva |
| --- | --- | --- |
| Istarska županija | 78.732 | 2,62 |
| Općina Medulin | 2.577 | 2,51 |
| Općina Ližnjan | 1.423 | 2,7 |

Izvor: Popis stanovništva 2011. godine, Zagreb

Na području Općine Ližnjan zabilježeno je samo jedno institucionalno kućanstvo. Navedeno kućanstvo broji 124 članova.

Tablica 3.10: Broj institucionalnih kućanstava.

| Ližnjan | Broj kućanstava | 1 |
| --- | --- | --- |
| Ližnjan | Broj osoba | 124 |

Izvor: Popis stanovništva 2011. godine, Zagreb

Institucionalno kućanstvo obuhvaća osobe za čiji smještaj i ishranu skrbi neka ustanova. To su po pravilu kućanstva koja je osnovala pravna ili fizička osoba radi dugotrajnog udomljavanja i zbrinjavanja određene skupine ljudi.

U Popisu 2011. institucionalna kućanstva raščlanjuju se na: obrazovne institucije, zdravstvene i institucije za skrb, institucije za umirovljenike ili starije osobe, vojne institucije, vjerske institucije i ostale institucije.

U tablicama u nastavku prikazuje se broj privatnih kućanstava na razini naselja promatranog prostora.

Tablica 3.11: Broj privatnih kućanstava na razini naselja.

| Ime naselja | Broj kućanstava |
| --- | --- |
| Jadreški - Giadreschi | 168 |
| Ližnjan - Lisignano | 517 |
| Muntić - Monticchio | 142 |
| Šišan - Sissano | 312 |
| Valtura - Altura | 284 |
| Banjole | 399 |
| Medulin | 1.103 |
| Pješčana Uvala | 230 |
| Pomer | 186 |
| Premantura | 320 |
| Valbonaša | 17 |
| Vinkuran | 250 |
| Vintijan | 72 |

Izvor: Popis stanovništva 2011. godine, Zagreb

Najveći udio kućanstva registrirano je u naselju Medulin.

Struktura stanova

Istarska županija predstavlja prostor vrlo intenzivne turističke djelatnosti. Općina Medulin je jedna od turistički najrazvijenijih općina u Republici Hrvatskoj, u prilog tome idu i podaci o strukturi stanova. Iz tablice u nastavku vidljivo je da se 28,6% (2.229) od svih stanova na području općine Medulin koristi za odmor i rekreaciju, a u njih 1.612 se koristi za iznajmljivanje turistima. Općina Ližnjan bilježi 149 stanova koji se koriste za iznajmljivanje turistima.

U općini Medulin ukupno se nalazi 7.797 stambeni jedinica od kojih su 49,6% stanovi za stalno stanovanje. Od 3.864 stanova za stalno stanovanje 2.544 stanova su stalno nastanjeni.

U općini Ližnjan ukupno se nalazi 2.693 stambeni jedinica od kojih su 85,7% stanovi za stalno stanovanje. Od 2.309 stanova za stalno stanovanje 1.414 stanova su stalno nastanjeni.

Tablica 3.12: Struktura stanova na projektnom području.

|  | Ukupno | Stanovi za stalno stanovanje |  |  |  | Stanovi koji se koriste povremeno |  | Stanovi u kojima se samo obavljala djelatnost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ukupno | nastanjeni | privremeno nenastanjeni | napušteni | za odmor i rekreaciju | u vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi | iznajmljivanje turistima | ostale djelatnosti |
| Istarska županija | 132.990 | 102.108 | 77.879 | 20.864 | 3.365 | 22.966 | 159 | 7.050 | 707 |
| Medulin | 7.797 | 3.864 | 2.544 | 1.270 | 50 | 2.229 | 9 | 1.612 | 83 |
| Ližnjan | 2.693 | 2.309 | 1.414 | 761 | 134 | 222 | 4 | 149 | 9 |

Izvor: Popis stanovništva 2011. godine, Zagreb

Analiza ukupnog demografskog stanja

Slika 3.3: Promjena broja stanovnika u Istarskoj Županiji.

Istarska županije predstavlja imigracijsko područje Hrvatske. Pod utjecajem turizma i stabilnije gospodarske situacije županije bilježi pozitivnija demografska kretanja od ostatka zemlje.

Općine Medulin i Ližnjan također predstavljaju imigracijska područja, što je posebno vidljivo iz kretanja broja stanovnika nakon 1991. godine.

Blizina regionalnog središta Pule utječe na proces sub-urbanizacije tj. razvoja naselja uz samo središte. Zajedno s blizinom Pule i daljnjim razvojem turističke djelatnosti moguća je stabilizacija i povećanje broja stanovnika.

Iz podataka izrađenih analiza vidljivo je nekoliko postavki: - Broj stanovnika u Istarskoj županiji raste. - Prirodno kretanje stanovništva je pozitivno. - Saldo migracije su pozitivne. - Broj stanovnika na području projekta će i dalje lagano rasti, uz očekivanje stabilizacije nakon nekoliko godina.

Gospodarski pokazatelji

- Gospodarstvo se i dalje nalazi u fazi snažnog restrukturiranja onih grana i poduzeća koja su već godinama neprofitabilna i nekonkurentna. Vlada RH pokrenula je niz mjera za financijsko restrukturiranje i poboljšanje konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za ostvarenje pozitivnih učinaka od članstva u EU, ponajprije kroz mogućnost izvoza na tržište od pola milijarde potrošača. Stoga se veći pozitivni efekti ulaska u EU za hrvatsko gospodarstvo očekuju tek od 2016. godine, kada bi se znatno trebala povećati i apsorpcija strukturnih i kohezijskih fondova. Gospodarskom rastu pridonijet će i aktivnosti usmjerene poticanju javnih i privatnih investicija.

- Istarsko gospodarstvo je kao gospodarstvo RH vrlo raznoliko. Razvijenu ima prerađivačku industriju, građevinarstvo, trgovinu, morsko ribarstvo i uzgoj ribe, poljoprivredu i transport.

- Po broju gospodarskih subjekata i prema financijskim pokazateljima poslovanja prednjače djelatnosti: prerađivačka industrija, turizam i trgovina. U području industrije razvijena je brodogradnja, proizvodnja građevinskog materijala (vapno, cement, cigla, kamen), duhanskih proizvoda, namještaja, električnih strojeva i uređaja, dijelova za automobilsku industriju, stakla, obrada metala, plastike, drva, tekstila i proizvodnja hrane.

- Proteklih godina je velika pažnja posvećena revitalizaciji poljoprivrede, pa je u vinogradarstvu, maslinarstvu i sustavu ekološke proizvodnje hrane postignut veliki napredak.

- Stopa nezaposlenosti u Istri, u posljednjih desetak godina, iznosila je prosječno 7 %. Prosječan broj nezaposlenih u Istarskoj županiji u 2018. godini iznosio je 4.922 osoba što je u odnosu na 2017. godinu u kojoj je evidentirano 4.144 nezaposlenih osoba, 19% više. Prosječna stopa registrirane nezaposlenosti u 2018. godini za Istarsku županiju iznosila je 4,9% dok je stopa nezaposlenosti u RH iznosila 8,4%. Statistika pokazuje kako je stopa nezaposlenosti drastično smanjivana kroz proteklih pet godina - od 12,9 posto u 2014. godini, preko 9,9 posto 2015. godine, 8,4 posto 2016. godine i 6,2 posto 2017. godine na 4,9 posto u godini 2018.

- U robnoj razmjeni Istarske županije najveći udio ima prerađivačka industrija - gotovo 90 %, od čega polovicu čini brodogradnja. Pozitivan trend poslovanja gospodarstva Istarske županije evidentiran je i prema konsolidiranom financijskom rezultatu, koji kontinuirano pokazuje znatno brži rast prihoda od rashoda.

Istarska županija provodi sustavnu izgradnju poduzetničke infrastrukture putem programa sufinanciranja, poticajnog kreditiranja, osnivanja potpornih institucija, izgradnje i opremanja poslovnih zona, promocije i edukacije. Ista je dobitnik priznanja Hrvatske udruge poslodavaca za 2000. i 2002. godinu za najveći doprinos u poticanju razvoja poduzetništva.

Bruto domaći proizvod

- Najveći doprinos smanjenju domaće potražnje u zadnjim godinama došao je od potrošnje kućanstava (-1,8 postotnih bodova), koja je smanjena 3,0%, a slijedi doprinos bruto investicija u fiksni kapital (-0,9 postotnih bodova), koje su realno smanjene 4,6%. Promatrano s proizvodne strane, najveći doprinos realnom smanjenju bruto dodane vrijednosti u 2012. godini došao je od prerađivačke industrije, rudarstva i vađenja te ostalih industrija i trgovine na veliko i na malo, prijevoza i skladištenja, smještaja, pripreme i usluživanja hrane, djelatnosti koje imaju najveći udio u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti, te građevinarstva, djelatnosti koja bilježi najizraženije smanjenje bruto dodane vrijednosti od početka krize.

- Od 2005. do 2015. godine BDP Istarske županije povećan je za oko 50%. Ostvareni BDP Istarske županije tijekom razdoblja od 2005. do 2015. godine bilježi konstantan rast (osim u razdoblju 2009.-2012. godine kad se bilježi lagani pad), te se prema navedenom pokazatelju, Istarska županija nalazi iznad prosjeka Republike Hrvatske za 24,9%. BDP u 2009. godini bilježi prvi pad te se taj pad nastavlja do 2012. godine.

Slika 3.4: Kretanje BDP-a RH i Istarske županije (EUR); Priopćenja DZS-a.

Prema posljednjim raspoloživim podacima iz Državnog zavoda za statistiku za 2017. godinu u Istarskoj županiji je ostvareno 6,3 % BDP-a Republike Hrvatske. Prosječni BDP po stanovniku u Istarskoj županiji ostvaren je u visini 110.906 HRK što je 24,9 % više od prosječnog BDP po stanovniku Republike Hrvatske.

Poslovni subjekti u Istarskoj županiji

- Prema podacima Državnog zavoda za statistiku na dan 31. prosinac 2019., u Istarskoj županiji registrirano je 20.808 pravnih osoba (12.123 aktivnih) što je 7,43% od ukupno registriranih pravnih osoba u RH. Struktura pravnih osoba u Istarskoj županiji bila je slijedeća:

- trgovačka društva – 17.041 od kojih je 10.180 aktivnih

- zadruge – 112 od kojih je 23 aktivnih

- ustanove, tijela udruge i organizacije – 3.655 od kojih je 1.920

- Radi potpunijeg pregleda ukupnog broja gospodarskih subjekata, ovim podacima treba dodati i evidentiranih 6.884 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima.

- Prema aktivnostima u Istarskoj županiji na dan 31. prosinac 2019. najviše pravnih osoba po aktivnosti bilo je registrirano u trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala 2.036 aktivnih (3.761 registriranih), građevinarstvu 1.571 aktivnih (2.756 registriranih), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima 1.336 aktivnih (1.912 registriranih), poslovanju nekretninama 1.011 aktivnih (1.878 registriranih), te u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme usluživanja hrane 1.083 aktivnih (1.783 registriranih).

- Prema zadnjim dostupnim podacima Fine (za 2018. godini) poduzetnici Istarske županije, njih 11.006, u 2018. su godini imali 53.948 zaposlenih, što je u odnosu na 2017. godinu povećanje broja zaposlenih za 8,9%..

Tablica 3.13: Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika Istarske županije u 2018. godini

| Opis | 2017. | 2018. | Indeks | Udio IŽ u RH (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj poduzetnika |  | 11.006 | - | 8,4 |
| Broj dobitaša | 6.076 | 6.647 | 109,4 | 7,5 |
| Broj gubitaša | 3.925 | 4.359 | 111,1 | 10,3 |
| Broj zaposlenih | 49.526 | 53.948 | 108,9 | 5,7 |
| Ukupni prihodi | 31.733.202 | 34.818.488 | 109,7 | 4,6 |
| Ukupni rashodi | 30.594.560 | 33.071.660 | 108,1 | 4,6 |
| Dobit prije oporezivanja | 2.551.053 | 3.114.129 | 122,1 | 5,7 |
| Gubitak prije oporezivanja | 1.412.411 | 1.367.301 | 96,8 | 7,3 |
| Porez na dobit | 283.230 | 226.901 | 80,1 | 3,0 |
| Dobit razdoblja | 2.198.721 | 2.858.112 | 130,0 | 6,1 |
| Gubitak razdoblja | 1.343.309 | 1.338.186 | 99,6 | 7,2 |
| Konsolidirani financijski rezultat (dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja) | 855.412 | 1.519.926 | 177,7 | 5,4 |
| Izvoz | 9.549.583 | 11.299.560 | 118,3 | 7,7 |
| Uvoz | 4.038.135 | 4.089.565 | 101,3 | 3,1 |
| Trgovinski saldo (izvoz minus uvoz) | 5.511.448 | 7.209.994 | 130,8 | 48,9 |
| Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu | 2.063.811 | 2.430.163 | 117,8 | 10,0 |
| Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom | 5.510 | 5.699 | 103,4 | 102,1 |

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

U 2018. godini poduzetnici Istarske županije ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 34,8 milijardi HRK (9,7% više u odnosu na 2017. godinu), ukupne rashode od 33,1 milijarda HRK (8,1% više), dobit razdoblja u iznosu od 2,9 milijardi HRK (30,0% više), gubitak razdoblja od 1,3 milijarde HRK (0,4% manje) te neto dobit od 1,5 milijardi HRK (77,7% više).

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu, u odnosu na 2017. godinu, povećane su za 17,8%. Uvoz je povećan za 1,3%, a izvoz za 18,3%, s tim da je trgovinski suficit 7,2 milijarde HRK. Prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 5.699 HRK, što je 3,4% više u odnosu na 2017. godinu te 2,0% više od prosjeka na razini zaposlenih kod poduzetnika u RH (5.584 HRK).

Tablica 2.7: TOP 5 najvećih gradova*/općina Istarske županije po kriteriju ukupnog prihoda poduzetnika u 2018. (iznosi u tisućama HRK)

| Naziv grada/općine | Broj poduzetnika |  | Ukupni prihod |  | Neto dobit/gubitak |  | Broj zaposlenih |  | Broj radno aktivnih stanovnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj | Rang u RH | Iznos | Rang u RH | Iznos | Rang u RH | Broj | Rang u RH |  |
| Pula* | 2.968 | 5 | 7.477.586 | 12 | -370.614 | 554 | 14.890 | 7 | 38.760 |
| Poreč* | 1.383 | 11 | 6.819.323 | 14 | 637.831 | 4 | 10.787 | 12 | 11.787 |
| Rovinj* | 910 | 18 | 4.338.116 | 21 | 468.708 | 9 | 5.315 | 23 | 10.051 |
| Umag* | 1.066 | 16 | 1.904.923 | 39 | 83.483 | 37 | 2.801 | 42 | 9.591 |
| Labin* | 520 | 31 | 1.641.995 | 50 | 94.214 | 34 | 3.058 | 37 | 7.933 |

Izvor: Registar godišnjih financijskih izvještaja

Na rang listi 41 grada i općine Istarske županije, Pula je prva po broju poduzetnika (2.968), broju zaposlenih (14.890), ukupnom prihodu (7,5 milijardi HRK) i gubitku razdoblja (871,3 milijuna HRK), dok su poduzetnici Poreča prvi po dobiti razdoblja (760,2 milijuna HRK) i neto dobiti (637,8 milijuna HRK). Istarska županija, u odnosu na druge županije, na trećem je mjestu prema broju poduzetnika, a na četvrtom prema neto dobiti. Prema produktivnosti rada mjerenim odnosom neto dobiti i broja zaposlenih, prema iskazanim ukupnim prihodima te prema broju zaposlenih Istarska županija je na petom je mjestu. Prema pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom ukupnih prihoda i broja zaposlenih je na šestom mjestu, a po ekonomičnosti poslovanja na sedmom mjestu među svim županijama.

Poljoprivreda

Poljoprivreda kao djelatnost je vrlo važna za općinu Ližnjan, što je vidljivo i iz tablice u nastavku. Općina Medulin ne raspolaže s većim kapacitetima poljoprivrednog zemljišta kao što je to slučaj u Ližnjanu. U Ližnjanu je registrirano ukupno 250 poljoprivrednih domaćinstava (Popis poljoprivrede 2003.), a korišteno je ukupno 63,3% od ukupnog raspoloživog zemljišta.

Tablica 4.14: Osnovni pokazatelji poljoprivreda na promatranom prostoru.

|  | Broj kućanstava | Ukupno raspoloživa površina zemljišta ha | Ukupno korišteno poljoprivredno zemljište ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ližnjan | 250 | 551,2 | 349 |
| Medulin | 170 | 176,33 | 120,68 |

U poljoprivrednoj proizvodnji dominiraju maslinarstvo, vinogradarstvo i povrtlarstvo. Masline su najvažnija kultura u Općini Medulin i sa 4.874 stabla (2003. godine) čine 1,6% ukupnog broja stabala Istarske županije.

Poljoprivreda predstavlja značajnu gospodarsku granu na području Općine Ližnjan s obzirom na površine koje se nalaze pod poljoprivrednim nasadima.

Osnovne poljoprivredne, stočarske i ribarske djelatnosti za priobalje, kojem pripada Općina Ližnjan su krmne kulture, voćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, povrtlarstvo, pojedine vrste žitarica, uzgoj cvjetnica i ukrasnog bilja, ind. kulture, ovčarstvo, govedarstvo, konjogojstvo, peradarstvo i marikultura.

Turizam

Stanje u Istarskoj županiji

Tablica u nastavku prikazuje osnovne turističke pokazatelje na razini županije. Istarska županija sudjeluje s 25% u ukupnom broju turističkih dolaska RH i s 30% u ukupnom broju noćenja RH. Prezentirani podaci pokazuju da je Istarska županija turistički najrazvijenija i najvažnija regija Hrvatske. Ako promatramo kretanje turističkih dolazaka i noćenja vidljivo je konstantno povećanje pokazatelja.

Tablica 4.15: Turistički dolasci i noćenja na razini Županije i JLS. (Izvor: Priopćenja o turizmu, DZS, Zagreb)

| Godine | Istarska županija |  | Općina Medulin |  | Općina Ližnjan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dolasci | Noćenja | Dolasci | Noćenja |  | Dolasci | Noćenja |
| 2008 | 2.689.481 | 18.390.174 | 256.042 | 1.826.598 |  | 2.889 | 24.729 |
| 2009 | 2.724.169 | 18.703.774 | 284.682 | 1.963.165 |  | 4.173 | 33.910 |
| 2010 | 2.737.779 | 19.041.644 | 284.163 | 1.919.690 |  | 4.838 | 41.503 |
| 2011 | 3.012.204 | 20.646.728 | 281.656 | 1.914.900 |  | 5.839 | 55.175 |
| 2012 | 3.159.961 | 21.992.764 | 268.298 | 1.904.054 |  | 6.455 | 60.437 |
| 2013 | 3.195.564 | 22.032.695 | 256.042 | 1.826.598 |  | 12.017 | 104.532 |
| 2014 | 3.059.226 | 19.545.303 | 277.201 | 1.910.888 |  | 15.485 | 127.046 |
| 2015 | 3.369.905 | 20.966.564 | 323.285 | 2.138.739 |  | 19.211 | 157.870 |
| 2016 | 3.763.174 | 23.128.233 | 365.547 | 2.410.444 |  | 22.773 | 187.054 |
| 2017 | 4.104.018 | 25.426.476 | 387.594 | 2.555.714 |  | 27.587 | 224.174 |
| 2018 | 4.332.752 | 26.178.763 | 405.563 | 2.596.731 |  | 31.461 | 248.215 |

Općina Medulin predstavlja jednu od turistički najsnažnijih općina Istarske županije, ali i čitave Hrvatske. Prema podacima prezentiranim u nastavku vidljivo je da Medulin sudjeluje s 10% u ukupnim dolascima i noćenjima Istarske županije. Podaci za Ližnjan puno su manjeg opsega, ali je vidljiv konstantan rast.

Općina Medulin raspolaže s velikim smještajnim kapacitetom za prihvat turista. U strukturi turističkog smještaja najveći udio bilježe smještajni kapaciteti u kampovima, što je i opća karakteristika turizma u Istri, vrlo visok je i udio privatnih apartmana. U hotelima i turističkim apartmanima registrirano je manji udio kreveta. Ukupno se na području turističke zajednice Medulin nalazi oko 30.000 smještajnih kapaciteta.

Područje projekta

Značajan utjecaj na iskaz konačnih potreba za vodno-komunalne usluge imat će turistička djelatnost, koja predstavlja gospodarsku djelatnost od iznimne važnosti na području obuhvata projekta.

Hoteli i kampovi na području Medulin-Premantura-Banjole predstavljaju smještajne kapacitete koji će biti obrađeni u sklopu analize potreba korisnika u kategoriji 'turizam'. Pod ovime su podrazumijevani gosti hotela, kampova, turističkih naselja, marina i slično. Gosti u privatnom smještaju i vikendicama na području projekta uvršteni su u sklopu analize potreba u kategoriji 'privremeno stanovništvo'. Veći turistički kompleksi na promatranom području je to:

Tablica 4.16: Popis analiziranih turističkih kompleksa za potrebe studjie izvodljviosti.

| Aglomeracija Medulin | Aglomeracija Premantura | Aglomeracija Banjole |
| --- | --- | --- |
| Medulin | Premantura | Banjole |
| Hoteli (Hotel Belvedere, Hotel Holiday, Hotel Arcus*, Hotel Minerva, Hotel Koral) |  |  |
| Kampovi (Kamp Kažela, Kamp Medulin) | Kampovi (Kamp Tašalera, Kamp Runke, Kamp Stupice, Kranjski kamp) | Kampovi (Kamp Indije, Kamp Diana, Kamp Mira, Kamp Peškera) |
| Turistička naselja (TN Ai Pini) |  | Turistička naselja (TN Centinera, TN Residence Superior del Mar) |
| Ližnjan |  | Pomer |
| Nema značajnog većeg turističkog kompleksa |  | Kampovi (Kamp Pomer) |
| Šišan |  | Vinkuran |
| Nema značajnog većeg turističkog kompleksa |  | Nema značajnog većeg turističkog kompleksa |

Od strane Turističke zajednice zaprimili smo i broj noćenja po mjesecima i broj noćenja po danu isključivo za veće turističke komplekse. Podaci su prikazani u nastavku.

Aglomeracija Medulin

Tablica 4.17: Br. noćenja po mjesecima. (Ulazni podaci: TZ)

|  |  |  | Br. noćenja/mj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDULIN |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Prosjek | % |
| Siječanj |  | 3.011 |  | 3.672 | 2.633 | 3.979 | 3.002 | 6.073 | 3.746 | 3.636 | 7.110 | 4.096 | 1% |
| Veljača |  | 7.450 |  | 8.008 | 6.996 | 10.295 | 8.015 | 10.515 | 8.379 | 11.033 | 15.173 | 9.540 | 1% |
| Ožujak |  | 4.671 |  | 7.576 | 17.241 | 10.792 | 9.640 | 18.153 | 8.393 | 21.050 | 14.781 | 12.477 | 2% |
| Travanj |  | 25.614 |  | 28.640 | 15.578 | 26.052 | 25.993 | 23.470 | 31.733 | 27.939 | 36.998 | 26.891 | 4% |
| Svibanj |  | 29.507 |  | 47.681 | 58.579 | 45.041 | 50.169 | 44.618 | 30.465 | 65.412 | 44.034 | 46.167 | 6% |
| Lipanj |  | 111.436 |  | 104.449 | 90.754 | 104.797 | 96.301 | 86.255 | 115.262 | 112.739 | 123.672 | 105.074 | 14% |
| Srpanj |  | 192.088 |  | 224.094 | 213.368 | 188.531 | 193.193 | 187.298 | 198.684 | 207.553 | 200.030 | 200.538 | 27% |
| Kolovoz |  | 231.593 |  | 255.357 | 246.581 | 249.718 | 233.655 | 226.603 | 229.497 | 215.860 | 225.953 | 234.980 | 32% |
| Rujan |  | 87.732 |  | 95.962 | 93.566 | 93.757 | 96.891 | 95.016 | 80.412 | 94.077 | 83.057 | 91.163 | 12% |
| Listopad |  | 11.016 |  | 7.899 | 8.375 | 7.842 | 6.094 | 7.656 | 3.054 | 6.598 | 10.075 | 7.623 | 1% |
| Studeni |  | 2.880 |  | 1.125 | 1.294 | 2.747 | 2.699 | 0 | 0 | 858 | 1.216 | 1.424 | 0% |
| Prosinac |  | 5.976 |  | 3.596 | 3.318 | 1.406 | 2.747 | 0 | 0 | 1.192 | 5.376 | 2.623 | 0% |
| Ukupno |  | 712.974 |  | 788.059 | 758.283 | 744.956 | 728.399 | 705.657 | 709.625 | 767.947 | 767.475 | 742.597 | 100% |
| In/n-1 |  |  |  | 11% | -4% | -2% | -2% | -3% | 1% | 8% | 0% |  |  |

Slika 3.5: Br. noćenja po mjesecima.

Tablica 4.18: Br. noćenja po danu. (Ulazni podaci: TZ)

| MEDULIN | Tjedni prosjek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Prosj |
| 01.-07.07 | 4.968 | 5.475 | 5.547 | 4.629 | 4.990 | 4.738 | 5.085 | 5.220 | 4.785 | 5.048 |
| 08.-14.07 | 5.557 | 6.750 | 6.405 | 5.656 | 5.876 | 6.083 | 6.303 | 6.080 | 5.953 | 6.074 |
| 15.-21.07 | 6.501 | 8.078 | 7.431 | 6.914 | 7.050 | 7.112 | 7.219 | 7.342 | 7.136 | 7.198 |
| 22.-28.07 | 7.364 | 8.136 | 7.796 | 6.833 | 7.844 | 7.329 | 7.909 | 7.780 | 7.410 | 7.600 |
| 29.07-4.08 | 7.654 | 8.397 | 7.698 | 7.369 | 8.087 | 7.507 | 7.929 | 7.414 | 7.598 | 7.739 |
| 05.-11.08 | 8.017 | 8.840 | 8.178 | 8.823 | 8.549 | 8.134 | 8.647 | 7.782 | 8.051 | 8.336 |
| 12.-18.08 | 8.187 | 8.969 | 8.728 | 8.971 | 8.297 | 8.714 | 9.000 | 7.892 | 8.268 | 8.558 |
| 19.-25.08 | 7.159 | 8.054 | 8.050 | 7.636 | 7.559 | 7.243 | 7.002 | 6.533 | 6.802 | 7.338 |
| 26.-31.08 | 5.972 | 6.761 | 6.854 | 6.738 | 6.787 | 6.285 | 6.054 | 5.185 | 5.661 | 6.255 |
| MAX | 8.187 | 8.969 | 8.728 | 8.971 | 8.549 | 8.714 | 9.000 | 7.892 | 8.268 | 8.558 |
| Prosjek | 6.820 | 7.718 | 7.410 | 7.063 | 7.226 | 7.016 | 7.219 | 7.239 | 6.803 | 6.851 |
| Max/Prosj | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Slika 3.6: Br. noćenja po danu.

Aglomeracija Premantura

Tablica 4.19: Br. noćenja po mjesecima. (Ulazni podaci: TZ)

|  | Br. noćenja/mj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREMANTURA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Prosjek | % |
| Siječanj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Veljača | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ožujak | 0 | 152 | 224 | 0 | 285 | 895 | 0 | 456 | 3 | 224 | 0% |
| Travanj | 9.568 | 8.467 | 5.854 | 8.127 | 8.812 | 6.589 | 8.261 | 10.897 | 9.618 | 8.466 | 3% |
| Svibanj | 8.865 | 15.971 | 19.044 | 13.359 | 18.671 | 16.472 | 11.340 | 24.615 | 14.111 | 15.828 | 5% |
| Lipanj | 45.716 | 43.541 | 39.551 | 46.203 | 17.979 | 32.959 | 50.113 | 52.105 | 61.608 | 43.308 | 14% |
| Srpanj | 96.789 | 104.340 | 100.154 | 93.819 | 96.554 | 85.905 | 104.359 | 123.332 | 110.066 | 101.702 | 32% |
| Kolovoz | 112.404 | 113.899 | 113.039 | 112.121 | 113.475 | 103.502 | 120.744 | 129.116 | 127.029 | 116.148 | 36% |
| Rujan | 28.437 | 28.622 | 28.741 | 26.871 | 30.193 | 31.425 | 27.260 | 37.405 | 32.678 | 30.181 | 9% |
| Listopad | 2.999 | 2.729 | 3.360 | 3.007 | 1.888 | 2.297 | 2.183 | 1.554 | 1.911 | 2.436 | 1% |
| Studeni | 349 | 390 | 422 | 155 | 59 | 101 | 38 | 221 | 124 | 207 | 0% |
| Prosinac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ukupno | 305.127 | 318.111 | 310.389 | 303.662 | 287.916 | 280.145 | 324.298 | 379.701 | 357.148 | 318.500 | 100% |
| In/n-1 |  | 4% | -2% | -2% | -5% | -3% | 16% | 17% | -6% |  |  |

Slika 3.7: Br. noćenja po mjesecima.

Tablica 3.21: Br. noćenja turista po danu. (Ulazni podaci: TZ)

| PREMANT | Tjedni prosjek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Prosj |
| 01.-07.07 | 2.477 | 2.564 | 2.641 | 2.425 | 2.318 | 2.382 | 2.673 | 3.068 | 2.770 | 2.591 |
| 08.-14.07 | 2.933 | 3.093 | 3.034 | 2.707 | 2.799 | 2.740 | 3.142 | 3.659 | 3.317 | 3.047 |
| 15.-21.07 | 3.296 | 3.779 | 3.529 | 3.388 | 3.272 | 3.099 | 3.481 | 4.356 | 3.942 | 3.571 |
| 22.-28.07 | 3.572 | 3.804 | 3.670 | 3.517 | 3.617 | 3.573 | 3.967 | 4.740 | 3.997 | 3.828 |
| 29.07-4.08 | 3.837 | 4.024 | 3.546 | 3.462 | 3.908 | 3.587 | 4.013 | 4.232 | 4.074 | 3.854 |
| 05.-11.08 | 4.232 | 4.286 | 4.091 | 4.306 | 4.299 | 3.995 | 4.437 | 4.752 | 4.594 | 4.332 |
| 12.-18.08 | 4.286 | 4.419 | 4.584 | 4.538 | 4.093 | 4.437 | 4.673 | 5.023 | 4.913 | 4.552 |
| 19.-25.08 | 3.252 | 3.200 | 3.347 | 3.027 | 3.294 | 3.083 | 3.465 | 3.702 | 3.771 | 3.349 |
| 26.-31.08 | 2.332 | 2.342 | 2.350 | 2.436 | 2.629 | 2.563 | 2.691 | 2.954 | 2.909 | 2.578 |
| MAX | 4.286 | 4.419 | 4.584 | 4.538 | 4.299 | 4.437 | 4.673 | 5.023 | 4.913 | 4.552 |
| Prosjek | 3.358 | 3.501 | 3.421 | 3.312 | 3.359 | 3.273 | 3.616 | 4.054 | 3.810 | 3.523 |
| Max/Prosj | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |

Slika 3.8: Br. noćenja po danu.

Aglomeracija Banjole

Tablica 3.22: Br. noćenja po mjesecima. (Ulazni podaci: TZ)

|  | Br. noćenja/mj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BANJOLE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Prosjek | % |
| Siječanj | 0 | 0 | 0 | 239 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0% |
| Veljača | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 489 | 22 | 526 | 0 | 189 | 0% |
| Ožujak | 0 | 69 | 324 | 175 | 869 | 569 | 256 | 911 | 0 | 353 | 0% |
| Travanj | 3.064 | 4.774 | 3.925 | 6.704 | 5.837 | 5.531 | 6.989 | 5.721 | 5.542 | 5.343 | 2% |
| Svibanj | 7.594 | 15.961 | 19.315 | 15.471 | 17.608 | 23.808 | 15.868 | 23.559 | 14.688 | 17.097 | 5% |
| Lipanj | 42.353 | 39.201 | 38.789 | 47.054 | 39.282 | 43.999 | 59.071 | 47.663 | 58.980 | 46.266 | 15% |
| Srpanj | 77.968 | 91.426 | 71.692 | 59.641 | 98.148 | 101.457 | 110.123 | 107.676 | 105.670 | 91.533 | 29% |
| Kolovoz | 88.256 | 99.962 | 96.310 | 91.950 | 118.259 | 116.639 | 123.412 | 114.763 | 100.876 | 105.603 | 34% |
| Rujan | 27.242 | 34.544 | 57.211 | 58.413 | 36.593 | 38.585 | 33.099 | 35.692 | 37.035 | 39.824 | 13% |
| Listopad | 1.214 | 1.424 | 9.744 | 13.659 | 3.728 | 2.863 | 3.117 | 2.144 | 2.869 | 4.529 | 1% |
| Studeni | 0 | 162 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0% |
| Prosinac | 28 | 0 | 1.183 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0% |
| Ukupno | 247.719 | 287.523 | 298.493 | 293.565 | 321.040 | 333.940 | 351.957 | 338.655 | 325.662 | 310.950 | 100% |
| In/n-1 |  | 16% | 4% | -2% | 9% | 4% | 5% | -4% | -4% |  |  |

Slika 3.9: Br. noćenja po mjesecima.

Tablica 3.23: Br. noćenja turista po danu. (Ulazni podaci: TZ)

| BANJOLE | Tjedni prosjek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Prosj |
| 01.-07.07 | 2.075 | 2.330 | 2.338 | 2.227 | 2.151 | 2.567 | 2.791 | 2.824 | 2.809 | 2.465 |
| 08.-14.07 | 2.319 | 2.770 | 2.761 | 2.566 | 2.832 | 2.997 | 3.208 | 3.221 | 3.171 | 2.872 |
| 15.-21.07 | 2.562 | 3.142 | 3.077 | 3.065 | 3.310 | 3.365 | 3.575 | 3.664 | 3.690 | 3.272 |
| 22.-28.07 | 2.746 | 3.262 | 3.370 | 3.279 | 3.662 | 3.639 | 4.072 | 3.992 | 3.764 | 3.532 |
| 29.07-4.08 | 2.834 | 3.359 | 3.354 | 3.348 | 3.908 | 3.784 | 4.069 | 3.910 | 3.871 | 3.604 |
| 05.-11.08 | 2.896 | 3.359 | 3.440 | 3.768 | 3.976 | 4.037 | 4.247 | 4.061 | 4.067 | 3.761 |
| 12.-18.08 | 2.980 | 3.378 | 3.599 | 3.635 | 3.817 | 4.030 | 4.202 | 4.028 | 4.157 | 3.758 |
| 19.-25.08 | 2.685 | 3.004 | 3.203 | 3.243 | 3.540 | 3.366 | 3.574 | 3.510 | 3.603 | 3.303 |
| 26.-31.08 | 2.365 | 2.710 | 2.825 | 2.753 | 3.233 | 2.894 | 3.189 | 2.996 | 2.936 | 2.878 |
| MAX | 2.980 | 3.378 | 3.599 | 3.768 | 3.976 | 4.037 | 4.247 | 4.061 | 4.157 | 3.761 |
| Prosjek | 2.607 | 3.035 | 3.107 | 3.098 | 3.381 | 3.409 | 3.659 | 2.824 | 2.809 | 2.465 |
| Max/Prosj | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |

Slika 3.10: Br. noćenja po danu.

Trendovi i razvojni projekti

Slika 3.11: Br. noćenja po mjesecima.

U grafikonu na ovoj stranici je iskazano kretanje broja turističkih noćenja kroz kalendarsku godinu. Vidljivo je da:

- Nije došlo do velikih promjena o br. noćenja po godinama.

- 94% godišnjih turističkih noćenja se ostvari u razdoblju od 5 mjeseca (svibanj-rujan).

- Uskoro dvije trećine (63%) godišnjih turističkih noćenja je realizirano tijekom srpnja i kolovoza.

- U kategoriji kampovi postotak noćenja u srpnju i kolovozu značajno je veći nego u kategoriji hoteli (67% godišnjih noćenja u kampovima je realizirano tijekom srpnja i kolovoza, a u hotelima 45%).

- Na području u veći dio turističkih kapaciteta su kampovi. Faktor dnevne neravnomjernosti u kategoriji kampovi značajno je veći nego u kategoriji hoteli.

Općina Medulin je jedno od najznačajnijih turističkih središta u čitavoj Hrvatskoj. Općina Ližnjan bilježi skromne turističke rezultate, a posljednjih godina i Ližnjan se snažnije uključuje u turističke tokove. Prema prostornom planu minimalni turistički kapacitet iznosi 3.000 kapaciteta, dok maksimalni iznosi 5.000. Prema prostornom planu općine Ližnjan slijedeće su zone rezervirane za razvoj ugostiteljsko-turističku namjenu:

| - turističko područje Kuje (4 podzone - izdvojena građevinska područja); - turističko područje Karigadur; - turističko područje Češki kamp”; - turističko područje Svetica; - turistički punkt Libora 1; - turistički punkt Libora 2; | - turistički punkt Vrčevan; - turistički punkt Ližnjan sjever; - turistički punkt Šišan; - turistički punkt Cuf; - turistički punkt Sv. Stipan; - turistički punkt Marlera; - turistički punkt Valtura. |
| --- | --- |

Najveća investicija je locirana na krajnjem jugoistoku istarskog poluotoka, na terenu zvanom Marlera, na području općine Ližnjan i odnosi se na projekt Istria Estate & Country Club.

Zaposlenost, nezaposlenosti plaće

- Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na dan 31. ožujka 2019. evidentirano je ukupno 84.808 osiguranika po različitim osnovama u IŽ, te se taj podatak može izjednačiti s ukupnom zaposlenošću. Od ukupnog broja zaposlenih radnika kod pravnih osoba bilo je 69.103 ili 81,5%; zaposlenih kod fizičkih osoba je 8.025 ili 9,5%;zaposlenih u obrtništvu 5.504 ili 6,5% ; poljoprivrednika 760 ili 0,9%, te zaposlenih u samostalnim profesionalnim djelatnostima 997 ili 1,2%, ostali se odnose na zaposlene u međunarodnim organizacijama i one koji imaju produženo osiguranje.

- Broj zaposlenih u Istarskoj županiji na dan 31.03.2019. godine manji je za 764 osoba ili 0,9% u odnosu na ukupnu zaposlenost u istom razdoblju 2018. godine.

- Državni zavod za statistiku objavljuje podatke o zaposlenima u pravnim osobama na dan 31.03. za proteklu godinu; dok podatke o zaposlenima u obrtima i slobodnim profesijama objavljuje tromjesečno (sa podacima o stanju koncem svakog mjeseca tekuće godine).

- Trenutno raspoloživi podaci na dan 31.05.2019. su [URL: http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/publikacije/statisticke_informacije/2019/5/Statisticke_informacijeHZMOa_5_2019_lipanj2019.pdf]:

- Zaposleni u pravnim osobama – 78.279.

- Zaposleni kod fizičkih osoba – 11.134.

- Zaposleni u obrtima – 6.142.

- Ukupna zaposlenost – 97.671.

- Najviše je zaposlenih (stanje 31.05.2019.) u Istri bilo u djelatnostima:

- Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 19.522 zaposlenih

- Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla  – 14.968 zaposlenih

- Prerađivačka industrija – 12.509 zaposlenih

Tablica 3.24: Zaposlenost u Istarskoj županiji u razdoblju 2005. - 2018. (stanje na dan 31.03.); DZS, HZZ.

|  | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U pravnim osobama | 60.283 | 62.914 | 65.487 | 68.013 | 64.037 | 62.279 | 60.551 | 61.221 | 59.264 | 59.203 | 59.469 | 60.902 | 66.377 | 69.501 |
| U obrtima i slobodnim profesijama | 18.919 | 19.601 | 20.115 | 20.091 | 19.470 | 17.999 | 16.795 | 16.338 | 15.919 | 15.321 | 15.097 | 14.962 | 15.952 | 16.071 |
| UKUPNO | 80.759 | 83.867 | 86.843 | 89.241 | 84.550 | 81.249 | 78.232 | 78.481 | 76.047 | 75.351 | 75.363 | 76.646 | 82.329 | 85.572 |
| Registrirana nezaposlenost | 6.374 | 6.317 | 5.819 | 5.325 | 6.740 | 7.949 | 7.914 | 8.185 | 9.071 | 7.953 | 6.665 | 5.404 | 4.144 | 3.513 |

Prema podacima FINA-e, prosječna neto plaća po zaposlenom u Istarskoj županiji 2018. godine iznosila je 5.699 HRK, što je 3,4% više u odnosu na prosječnu neto plaću u 2017. godini koja je iznosila 5.510 HRK.

Najviša prosječna plaća isplaćuje se u djelatnostima informacija i komunikacija (7.428 HRK), dok su najniže prosječne plaće isplaćene u uslužnim djelatnostima (3.823 HRK).

Gospodarstvo promatrane aglomeracije

Prema indeksu razvijenosti (pokazatelj razvijenosti) Istarska županija bilježi iznadprosječne razine indeksa razvijenosti. Ako promatramo općine Medulin i Ližnjan, vidljivo je da je ovo jedan od najrazvijenijih dijelova Republike Hrvatske.

Tablica 3.25: Indeks razvijenosti promatranog područja.

| Administrativno-teritorijalna cjelina | Prosječni dohodak per capita | Prosječni izvorni prihodi per capita | Prosječna stopa nezaposlenosti | Kretanje stanovništva | Udio obrazovanog stanovništva u stanovništvu 16-65 godina | Indeks razvijenosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010.-2012. | 2010.-2012. | 2010.-2012. | 2010.-2001. | 2011. |  |
| Istarska županija | 31.997 | 4.884 | 7,80% | 104,1 | 80,78% | 156,80% |
| Općina Medulin | 31.343 | 6.774 | 6,10% | 128,1 | 89,40% | 142,67% |
| Općina Ližnjan | 26.184 | 4.201 | 7,30% | 138 | 84,87% | 122,82% |

Izvor: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=405

Slika 3.12: Kategorizacija županija te JLS prema indeksu razvijenosti.

Zaključak gospodarske analize

Najjužnije općine istarskog poluotoka, Medulin i Ližnjan karakterizira viši stupanja gospodarskog razvoja od prosjeka Hrvatske.

Medulin predstavlja jedno od najjačih turističkih mjesta, a Ližnjan se u posljednje vrijeme priključuje turističkim tokovima. Turizam i prateća industrija predstavljaju strateško usmjerenje, što je vidljivo i iz planske dokumentacije. Poljoprivreda i poduzetništvo također predstavljaju osnovicu gospodarstva (posebno u Ližnjanu) te je potrebno veće vertikalno i horizontalno povezivanje s turističkom industrijom. Snaga ovog područja je i blizina županijskog i regionalnog centra, grada Pule što pozitivno utječe na proces demografskog i gospodarskog razvoja.

Jedna od najvećih prednosti projektnog područja je stabilna demografska struktura koja osigurava daljnji razvoj što nije moguće bez moderne infrastrukture što je i cilj ovog projekta.

Institucionalna analiza

Politička perspektiva Istarske županije

- Istarska županija je jedinica lokalne (područne) regionalne samouprave čiji je društveno ekonomski razvoj neujednačen. Prema naznaci Županijske razvojne strategije za Istarsku županiju je županija jedna od najrazvijenijih županija u Republici Hrvatskoj, ali dio jedinica lokalne samouprave značajno zaostaje u razvoju. Niz je razloga tomu: geografski položaj, brdsko-planinska konfiguracija područja, snažna depopulacija stanovništva izazvana zakašnjelim procesima izgradnje infrastrukture, privatizacijskim procesima, nepovoljnom strukturom gospodarstva zbog nepravovremenog restrukturiranja i prilagodbe modernim gospodarskim trendovima. Posljedice ovih procesa su veliki gubici radnih mjesta, nemogućnosti mladih, školovanih kadrova da se vrate u mjesta prebivališta, te u konačnici depopulacija.

- Uglavnom je to područje sjeverne i središnje Istre gdje je u nekim jedinicama lokalne samouprave broj osoba starijih od 65 godina prelazi 20% od ukupnog broja stanovnika, a prihod JLS po stanovniku gotovo su deset puna niži od najrazvijenijih jedinica lokalne samouprave, s daljnjom tendencijom pada. Na nacionalnoj razini je donošenjem Zakona o područjima od posebne državne skrbi (Narodne novine, 26/03) i Zakona o brdsko-planinskom područjima (Narodne novine, 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08) ovaj problem djelomično prepoznat, te je Općina Oprtalj dobila status općine od posebne državne skrbi, a Grad Buzet i Općine Cerovlje, Gračišće, Lupoglav i Motovun dobile status brdsko-planinskog područja.

- Navedeno je rezultiralo određenim poreznim olakšicama i dodatnim prihodima za navedene jedinice lokalne samouprave što je donekle osnažilo jedinice lokalne samouprave, te su zahvaljujući navedenim sredstvima učinjeni vidljivi pomaci u njihovom razvoju. Također su osnažene upravne funkcije u Gradu Pazinu, osnovan Trgovački sud u Pazinu i Visoka poslovna škola u Pazinu koje otvaraju nove perspektive razvoja.

- Istarska županija nije kriterije koje je postavila država smatrala jedinim relevantnim kriterijem, koji ukazuje na društveno-ekonomski položaj pojedinog područja, jer dio jedinica lokalne samouprave, iako nije brdsko-planinsko područne zaostaje u društveno-ekonomskom razvoju, već se uobičajeno rukovodila kriterijem fiskalnog prihoda JLS po stanovniku, te je stoga u skladu s mogućnostima podupirala one jedinice lokalne samouprave koje su iskazivale niže prihode po stanovniku od županijskog prosjeka. U 2009. godini je primjerice 26 jedinica lokalne samouprave imalo prihod po stanovniku ispod prosjeka Istarske županije, dok 8 jedinica lokalne samouprave nije dosegnulo niti iznos od pola prihoda navedenog prosjeka.

- Ono što je na županijskoj razini najvrjednije učinjeno to je da unatoč svim problemima i pokazateljima Istarska županija navedeno područje nije promatrala kao nerazvijeno područje, već kao područje sa velikim šansama u razvoju turizma, poljoprivrede, obrta, prostora u kojem je ugodno živjeti, i u koje je ugodno doći. Prostor je to prekrasnih srednjovjekovnih gradića, malih stancija, sela i zaseoka, koji su uvijek pobuđivali interes.

- Županija je promovirala ideju uspostave sustav solidarnosti između razvijenih i nerazvijenih područja Županije. Prvenstveno se to odnosi na sustav izgradnje prometne infrastrukture, energetske mreže, telefonskih i telekomunikacijskih veza, vodovodne infrastrukture koja je gotovo u cijelosti završena, sustava odvodnje koji je rezultirao završetkom izgradnje uređaja za pročišćavanje Grada Pazina, te osnivanjem IVS - Istarskog vodozaštitnog sustava u Buzetu s namjerom izgradnje uređaja za mala naselja u drugoj vodo-zaštitnoj zoni, što ostaje jedan od bitnih prioriteta u narednom razdoblju.

- Naime, sva glavna kapitalna izvorišta vode za piće: Sv.Ivan, Gradole, Bulaž, Rakonek, Kokoti, Fonte Gaia i drugi, smješteni su u unutrašnjosti Istre. Izvorišta su krškog uzlaznog tipa, velikog raspona izdašnosti, od obilja vode u kišnim sezonama često uz pojavu zamućenja i onečišćenja, do veoma ograničene količine vode tijekom sušne sezone.

- Ideja o potrebi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za osamdesetak malih naselja u unutrašnjosti istarskog poluotoka nametnula se zbog specifičnosti konfiguracije tla, jer se radi većinom o krškom terenu, te zbog smještaja i karakteristika glavnih izvorišta vode za piće, kojima se opskrbljuje kako domaće stanovništvo, tako i turistička privreda. Projekt obuhvaća mala naselja koja nemaju ni ekonomske ni ljudske resurse za gradnju i upravljanje kanalizacijskim sustavom. Čitavo podzemlje Istre praktički predstavlja jedinstveni vodonosnik, te je potrebno primijeniti cjeloviti sustav upravljanje vodoopskrbom i odvodnjom. Istovremeno zbog intenzivnog razvoja turizma potrošnja vode je u ljetnim mjesecima višestruko veća od zimske potrošnje, pa je potrebno integrirano upravljanje vodoopskrbom uz postojanje rezervnog sustava – akumulacije. Stoga je dio vodoopskrbe priobalnih gradova, posebno Rovinja i Pule realiziran kroz projekt vodoopskrbe iz umjetne akumulacije Butoniga smještene u središtu poluotoka, na području gradova Pazina, Buzeta i općine Cerovlje, koja je do danas postala, naročito tijekom ljeta, jedan od glavnih izvora vodoopskrbe.

- Županija je u području izgradnje poslovne infrastrukture za razvoj poljoprivrede osnovala AZRRI - Agenciju za ruralni razvoj Istre sa sjedištem u Pazinu, a u pripremi je i izgradnja Centra za ruralni razvoj i Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.

- Zbog izuzetno vrijedne kulturne materijalne i nematerijalne baštine, na prostoru na kojem su se miješali utjecaji europskih naroda Germana, Romana i Slavena, Istarska županija ima veliku odgovornost u očuvanju izuzetno velikog broja vrijednih kulturnih spomenika i očuvanju tradicije. Dosadašnji pristup u očuvanju ove baštine bio je kroz dobra suradnja s Ministarstvom kulture RH, suradnjom s prijateljskim regijama u Italiji vezano za zaštitu spomenika romanskih naroda, što se u posljednje vrijem nastoji na sličan način uspostaviti iza spomenike germanskih naroda.

Pravni okvir – Republika Hrvatska

- Hrvatsko zakonodavstvo je usklađeno sa zakonodavstvom EU. Osnovni pravni okvir koji uređuje upravljanje vodama i zaštitu voda čine Ustav RH, Zakon o vodnim uslugama, Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva. U Ustavu, proglašenom 1990. godine, stoji da vode uživaju osobitu zaštitu kao dobro od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, te da će se njihovo korištenje regulirati zakonom.

- Pravni okvir za djelatnost javne odvodnje i javne vodoopskrbe je Zakon o vodnim uslugama (NN, br. 66/19) koji je stupio na snagu 18.07.2019. godine. Zakonom o vodnim uslugama preuzete su odredbe Zakona o vodama koje se odnose na djelatnosti javne odvodnje i javne vodoopskrbe, a kojim se, između ostaloga, uređuje i institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga – javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Ovim Zakonom uređuju se institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga, cijena vodnih usluga, pravni položaj i održivo poslovanje isporučitelja vodnih usluga, djelovanje Vijeća za vodne usluge te druga pitanja povezana s pružanjem vodnih usluga.

- Pravni status javnih isporučitelja vodnih usluga, kao korisnika u projektu, definiran je Zakonom o vodnim uslugama sukladno člancima 4. i 12. (NN, br. 66/2019).

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17) utvrđuju se izvori sredstava za financiranje poslova i namjena kojima se u skladu sa Zakonom o vodama te Zakonom o vodnim uslugama ostvaruje upravljanje vodama, način financiranja upravljanja vodama, kao i način utvrđivanja pojedinačnih obveza i prikupljanja i korištenja utvrđenih sredstava.

Vodna politika EU-a temelji se na Okvirnoj direktivi o vodama (ODV), kojom se u Europi nastoji nametnuti režim integriranog upravljanja vodnim područjem. To je sveobuhvatan sustav osmišljen za zaštitu svih voda i postavlja jasne ciljeve, tako da se “dobro stanje voda” mora postići za sve vode u Europi do 2015. i da se na području cijele Europe provodi održivo korištenje voda. Najvažnije direktive iz sektora upravljanja vodama su:

- Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC);

- Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC, 98/15/EC);

- Direktiva o vodi za piće (80/778/ EEZ, 91/858/ EEZ, 90/656/ EEZ i 91/692/EEZ);

- Direktiva o kakvoći vode za piće (98/83/EC).

U Ustavu Republike Hrvatske vode se navode kao opće dobro od posebnog interesa u skupini s morem, zračnim prostorom, rudnim bogatstvom, zemljištem, šumom i drugim dobrima i resursima. Područje voda pravno je uređeno Zakonom o vodama, kojim se “uređuje pravni status voda i vodnog dobra, način i uvjeti upravljanja vodama, organiziranja i obavljanja poslova i zadataka kojima se ostvaruje upravljanje vodama; osnovni uvjeti za obavljanje djelatnosti vodnoga gospodarstva; ovlasti i dužnosti tijela državne uprave i drugih državnih subjekata, te druga pitanja značajna za upravljanje vodama”. Financiranje vodnoga gospodarstva uređeno je Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva.

Nacionalni strateški ciljevi i prioriteti definirani su u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša i Nacionalnom planu djelovanja na okoliš, te Strategiji upravljanja vodama.

Strateški cilj zaštite voda je očuvati kvalitetu voda i spriječiti njezino pogoršanje, prvenstveno zbog zaštite zdravlja ljudi i okoliša i postizanja dobrog ekološkog stanja voda kako bi se mogle koristiti za planirane svrhe. Hrvatska će se prema tom strateškom cilju kretati postupno. Nužno je očuvati površinske i podzemne vode koje su još uvijek čiste (gornje dionice vodotoka, brdski vodotoci i naročito podzemne vode, koji svi pripadaju vodama I vrste) kao akumulacije za vodoopskrbu stanovništva, te riješiti ili ukloniti onečišćenje voda koje se koriste u industriji, poljoprivredi, ribarstvu i rekreaciji (prema klasifikaciji voda, one pripadaju vodama II vrste).

Naglasak stoga treba biti na zaštiti ljudskog zdravlja i ekosustava, sa zaštićenim područjima kao prioritetom (zone sanitarne zaštite izvorišta, ribogojilišta, područja za kupanje, parkovi prirode, nacionalni parkovi itd.), što bi se ostvarilo kroz sljedeće aktivnosti i mjere:

- Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naseljima s postojećim sustavima odvodnje;

- Povećavanje priključenosti na sustav odvodnje i stupnjeva pročišćavanja otpadnih voda na područjima s razvijenim vodoopskrbnim sustavima;

- Sanacija postojećih sustava odvodnje znatne vodopropusnosti, što pogađa izvore vode na piće;

- Povećavanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, s uvođenjem ekonomske cijene vode (načelo po kojem onečišćivač plaća).

Direktiva o kakvoći vode za piće odnosi se na kakvoću vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Cilj je ove Direktive zaštita ljudskog zdravlja od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravanjem njezina zdravlja i čistoće.

Pored ovih temeljnih zakona, postoji i niz dodatnih propisa kojima je uređeno upravljanje zaštitom i korištenjem voda u Republici Hrvatskoj:

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN, 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18)

- Zakon o vodnim uslugama (NN, 66/19)

- Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN, 82/10 i 108/13)

- Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN, 112/10)

- Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN, 112/10)

- Uredba o uslužnim područjima (NN, 67/14)

- Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN, 82/10, 83/12, 151/13 i 116/18)

- Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN, 82/10, 83/12 i 10/14)

- Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN, 51/14)

- Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (NN, 109/11)

- Odluka o donošenju plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (NN, 66/16)

- Odluka o visini i obračunu naknade za vađenje pijeska i šljunka (NN, 103/02)

- Odluka o davanju suglasnosti na statut hrvatskih voda (NN, 62/11)

- Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN, 81/10 i 141/15)

- Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (NN, 33/11)

- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta hrvatskih voda (NN, 104/12)

- Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN, 130/12)

- Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN, 78/10, 79/13 i 09/14)

- Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (NN, 84/10 i 146/12)

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN, 28/11 i 16/14)

- Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (NN, 81/10)

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN, 28/11 i 16/14)

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN, 74/13 i 140/15)

- Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda (NN, 84/10, 146/12)

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN, 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16)

- Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN, 48/19)

- pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN, 83/10 i 126/13)

- Pravilnik o sadržaju plana upravljanja vodnim područjima (NN, 74/13, 53/16 i 64/18)

- Odluka o donošenju višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina (NN, 117/15)

- Državni plan za zaštitu voda (NN, 8/99)

- Strategija upravljanja vodama (NN, 91/08)

Nabrojanim aktima nacionalno zakonodavstvo RH usklađeno je s pravnom stečevinom EU u području zaštite voda i korištenja voda, odnosno isporuke vodnih usluga.

Pravni okvir – EU

Vodna politika EU temelji se na Okvirnoj direktivi o vodama (ODV), kojom se u Europi nastoji implementirati režim integriranog upravljanja vodnim područjem. To je sveobuhvatan sustav osmišljen za zaštitu svih voda i postavlja jasne ciljeve, tako da se "dobro stanje voda" mora postići za sve vode u Europi do 2015. i da se na području cijele Europe provodi održivo korištenje voda. Najvažnije direktive iz sektora upravljanja vodama su:

- Okvirna direktiva o vodama, 2000/60/EZ.

- Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, 91/271/EEZ;

- Direktiva o vodi za piće, 98/83/EZ;

- Mjerenja pitkih voda 79/869/EEZ, 81/855/EEZ, 91/692/EEZ;

- Površinske vode za piće 75/440/EEZ, 79/869/EEZ, 91/692/EEZ;

- Podzemne vode, 80/69/EEZ, 91/692/EEZ;

- Nitratna direktiva, 91/676/EEZ;

- Direktiva o vodi za kupanje 76/160/EEZ;

- Opasne tvari ispuštene u vode, 76/464/EEZ, 91/692/EEZ, 2000/60/EEZ;

- Živa iz klor-alkalnih industrija, 82/176/EEZ, 91/692/EEZ;

- Ostala ispuštanja žive, 84/156/EEZ, 91/692/EEZ;

- Ispuštanja kadmija, 83/513/EEZ, 91/692/EEZ;

- Ispuštanja heksaklorocikloheksana, 84/280/EEZ, 91/692/EEZ;

- Prva lista tvari, 86/280/EEC, 88/347/EEZ, 90/415/EEZ, 91/692/EEZ;

- Voda za školjke, 79/923/EEC, 91/692/EEZ;

- Voda za ribe, 78/659/EEC, 91/692/EEZ;

Okvirna direktiva o vodama (Water Framework Directive) - direktiva Europske unije donesena je 23. listopada 2000. Je najznačajniji dio EU legislative o vodi do današnjeg dana, a osmišljen da poboljša i integrira način na koji se upravlja vodnim tijelima diljem Europe.

Osnovna EU direktiva koja regulira prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda je Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, 91/271/EEZ (u daljnjem tekstu Direktiva 91/271/EEZ). Direktiva 91/271/EEZ je stupila na snagu 1991. godine i značajna je u upravljanju komunalnim otpadnim vodama i u zaštiti prihvatnih površinskih voda i vodenog okoliša.

Temeljni ciljevi Direktive 91/271/EEZ su sljedeći:

- zaštititi okoliš od negativnih učinaka ispusta otpadnih voda i

- primijeniti standarde efluenta (količine i kakvoće otpadnih voda).

Direktiva 91/271/EEZ u smislu provedbe predstavlja jedan od najskupljih pravnih akata Unije. Kao krajnji rok provedbe zahtjeva sadržanih u Direktivi 91/271/EEZ definiran je 31. prosinca 2005. godine. Međutim, nove države članice pregovarale su o pojedinačnim prijelaznim razdobljima za provedbu Direktive 91/271/EEZ.

RH je zatražila prijelazno 12 godišnje razdoblje, prema kojem se puna provedba Direktive 91/271/EEZ očekuje do 01.01.2024. godine, a što je sadržano u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Prijelazno razdoblje je bilo usuglašavano tijekom pregovora između Republike Hrvatske i Europske komisije a provedbeni dokument predstavlja Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva te Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Direktiva 91/271/EEZ je u potpunosti provedena u RH regulativu kroz Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Direktiva 91/271/EEC, a shodno tome i hrvatska legislativa ne zahtijeva uspostavljanje sustava odvodnje otpadnih voda i pročišćavanju prikupljenih otpadnih voda za aglomeracije manje od 2.000 ES. Međutim, u slučaju da su ta mala naselja opremljena sustavima odvodnje članak 7. Direktive zahtijeva da se prikupljene otpadne voda pročišćavaju na odgovarajući način.

Najbitniji zahtjevi Direktive 91/271/EEZ odnose se na uspostavljanje sustava odvodnje i stupnja pročišćavanja, ovisno o osjetljivosti područja za aglomeracije >2.000 ES, pri čemu su kriteriji i rokovi gradnje različiti za aglomeracije< 10.000 ES, odnosno za > 10.000 ES.

Tablica 3.26: Najbitniji zahtjevi Direktive 91/271/EEZ, odnosno Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

| Osjetljivost područja | Veličina aglomeracije | Sustav odvodnje | Stupanj pročišćavanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Manje osjetljivo | < 2.000 ES | Bez zahtjeva | Odgovarajući (najmanje I. stupanj), za postojeći sustav odvodnje |
|  | 2.000 – 10.000 ES | Opremiti sa sustavom odvodnje | Odgovarajući (najmanje I. stupanj) |
|  | > 10.000 ES | Opremiti sa sustavom odvodnje | prvi (I) + drugi (II) |
| Osjetljivo | < 2.000 ES | Bez zahtjeva | Odgovarajući (najmanje I. stupanj), za postojeći sustav odvodnje |
|  | 2.000 – 10.000 ES | Opremiti sa sustavom odvodnje | Odgovarajući (najmanje II. stupanj) |
|  | > 10.000 ES | Opremiti sa sustavom odvodnje | prvi (I) + drugi (II) + treći (III) |

Tablica 3.27: Granične vrijednosti pokazatelja u efluentu prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

| Stupanj pročišćavanja | Pokazatelj | Granična vrijednost | Najmanje smanjenje ulaznog opterećenja |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Suspendirane tvari | - | 50% |
|  | Biokemijska potrošnja kisika BPK5 | - | 20% |
| II | Suspendirane tvari | 35 mg/l | 90% |
|  | Biokemijska potrošnja kisika BPK5 | 25 mg O2/l | 70% |
|  | Kemijska potrošnja kisika – KPK | 125 mg O2/l | 75% |
| III | Ukupni fosfor | 2 mg P/l | 80% |
|  |  | (10.000 – 100.000 ES) |  |
|  | Ukupni dušik | 15 mg N/l | 70% |
|  |  | (10.000 – 100.000 ES) |  |

Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda se odnosi na prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje komunalnih otpadnih voda te pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda iz određenih industrijskih sektora. Cilj Direktive je zaštita okoliša od štetnih utjecaja ispuštanja otpadnih voda.

Prema Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Hrvatska se obavezala ispuniti sljedeće zadatke iz Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991., str. 40.):

- Do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom bit će postignuta u aglomeracijama većima od 15 000 ekvivalent stanovnika, osim u sljedećim obalnim aglomeracijama:

- Bibinje – Sukošan, Biograd, Jelsa – Vrboska, Makarska, Mali Lošinj, Malinska – Njivice, Nin, Pirovac - Tisno – Jezera, Pula – sjever, Vela Luka, Vir.

- Do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom bit će postignuta u aglomeracijama većima od 10 000 ekvivalent stanovnika čije se otpadne vode ispuštaju u osjetljiva područja, kao i za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda koji su smješteni u odgovarajućim slivnim područjima Dunava i drugih osjetljivih područja, a koji pridonose onečišćenju tih područja, te u 11 obalnih aglomeracija navedenih u prijašnji točki.

- Do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom bit će postignuta u aglomeracijama većima od 2 000 ekvivalent stanovnika.

Prema definiranim rokovima za usklađenje aglomeracija RH s direktivom u popisu aglomeracija većih od 2.000 ES (vidi Revidiran plan provedbe vodno-komunalnih direktiva, tablica 5; Zagreb, studeni 2010. i Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina, tablica 12.5) detaljnije je definirano da je aglomeracije Medulin, Premantura i Banjole potrebno opremiti komunalnom infrastrukturom do kraja 2023. godine.

Institucionalni ustroj

Vodno gospodarski sektor je u posljednjih nekoliko godina doživio velike promjene zakonske regulative. Velik broj zakona je usuglašen sa europskim direktivama i odredbama te trenutno slijedi njegova dosljedna provedba u cilju pružanja što kvalitetnije usluge.

Vodno-gospodarski sektor danas karakterizira izrazita organizacijska usitnjenost (oko 160 pružatelja usluga), posebno na razini isporučitelja vodnih usluga. Nakon analize zakonodavstva i institucionalne organizacije te budućih najavljenih koraka vidljivo je da će vodno-komunalni sektor doživjeti veliku transformaciju. Preuzete obaveze iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske te najavljena ulaganja zahtijevaju specijalizaciju i okrupnjavanje vodno-gospodarskih isporučitelja u vidu što kvalitetnije i učinkovitije apsorpcije sredstava iz fondova EU te pružanju kvalitetne i regionalno ujednačene usluge svim stanovnicima Republike Hrvatske.

Specijalizaciju i okrupnjavanje valja zasnivati na tehnološko-tehničkom, kadrovskom, organizacijskom i financijskom prilagođavanju, u čemu Hrvatske vode trebaju obaviti veoma važne poslove usmjeravanja, koordinacije, planiranja, izvedbe i nadzora. Provedba je vodno-komunalnih direktiva Europske unije preuzeta institucionalna obveza, ali i poticaj, ne samo za institucionalno i institucijsko prilagođavanje, nego i za tehnološko-tehničko, organizacijsko, kadrovsko i financijsko restrukturiranje hrvatskog vodno-komunalnog gospodarstva.

Vodne usluge na području Republike Hrvatske pružaju pravne osobe koje su registrirane kao javni isporučitelji vodnih usluga. Prema Zakonu o vodnim uslugama isporuka vodnih usluga obavlja se kao javna služba koju obavljaju javni isporučitelji vodnih usluga i isporuka vodnih usluga se ne može dati u koncesiju, izuzev pružanja javne usluge pročišćavanja otpadnih voda i javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama. Javni isporučitelji vodnih usluga su trgovačka društva u kojima udjele, odnosno osnivačko pravo imaju isključivo jedinice lokalne samouprave.

Pravna osoba za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj – Hrvatske vode, isporučiteljima vodnih usluga:

- Izdaje vodopravnu dozvolu za korištenja voda (zahvaćanje voda),

- Izdaje vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda (komunalnih otpadnih voda).

- Obračunava i naplaćuje naknadu za korištenje voda,

- Obračunava i naplaćuje naknadu za zaštitu voda.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za vodno gospodarstvo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Unutar Ministarstva je formirana Uprava vodnoga gospodarstva.

Ministarstvo isporučiteljima vodnih usluga:

- Izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti javne odvodnje,

- Izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe,

- Provodi inspekcijski nadzor.

Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donose:

- Odluku o odvodnji (kojom se definira način odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije unutar jedinice lokalne samouprave),

- Odluku o priključenju (kojom se definira priključenje na izgrađene komunalne vodne građevine).

Javne usluge na lokalnoj razini

Djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju javni isporučitelji vodne usluge. Sustav javne odvodnje i javne vodoopskrbe sustav čine sljedeći subjekti:

- jedinice lokalne samouprave (JLS)

- isporučitelji vodnih usluga

- korisnici.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje te za upis istih u sudski registar, pravne osobe moraju ispunjavati posebne uvjete tehničke opremljenosti te brojnosti i stručnosti zaposlenika, koje propisuje ministar pravilnikom. Ispunjenje posebnih uvjeta iz propisa Ministarstvo rješenjem u upravnom postupku.

Za održivo obavljanje vodnih usluga važno je da vodni sektor ispunjava određene:

- tehničko-tehnološke uvjete – sigurnost i jedinstvo sustava od izvorišta do korisnika (javna vodoopskrba) i od korisnika do ispusta u prijamnik (javna odvodnja),

- ekonomske uvjete – procijenjeno je da bi rentabilno obavljanje djelatnosti bilo moguće ostvariti na uslužnom području konzumnog kapaciteta od najmanje 2,0 milijuna prostornih metara vode godišnje.

Pravilnici (doneseni na temelju članka 203. stavak 2. Zakona o vodama te članaka 114. Zakona o vodnim uslugama) koji reguliraju uvjete za obavljanje navedene djelatnosti su:

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11, 16/14)

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11, 16/14)

Područje obavljanja djelatnosti

Osnovna jedinica za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe je vodoopskrbno područje, a za obavljanje djelatnosti javne odvodnje je aglomeracija. Uslužno područje obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja i jednu ili više aglomeracija. Vlada Republike Hrvatske uredbom uspostavlja uslužna područja i određuje njihove granice te po potrebi propisuje način donošenja i provedbe odluka koje u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje donosi jedinica lokalne samouprave i isporučitelj vodnih usluga, ako se te odluke moraju na vodoopskrbnom području, aglomeraciji ili uslužnom području. Uredba o uslužnim područjima može se donijeti nakon provedenoga postupka savjetovanja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnim isporučiteljima  vodnih usluga.

Uslužna područja se uspostavljaju radi osiguranja:

- tehničkog i tehnološkog jedinstva građevina javne vodoopskrbe od izvorišta do krajnjega korisnika,

- tehničkog i tehnološkog jedinstva građevina javne odvodnje od mjesta ispuštanja do prirodnoga prijamnika,

- isporuke vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 2 milijuna prostornih metara godišnje.

- Većeg stupnja učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga.

Iznimno, uslužno područje se može uspostaviti i ako nije ispunjena pretpostavka isporuke vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 2 milijuna prostornih metara godišnje, gdje su zemljopisne značajke područja takve da nije moguće ostvariti tehničko-tehnološko povezivanje građevina javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje.

Vlasništvo u djelatnostima vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadne vode

U vodnoj djelatnosti Hrvatske danas u potpunosti dominira javni sektor osim koncesije za pročišćavanje otpadnih voda po BOT modelu u Zagrebu.

Djelatnost se obavlja na 127 uslužnih područja koja pokrivaju samo dio od 550 gradova i općina (odnosno 6.759 naselja). Usitnjenost i neracionalnost sustava najvećim dijelom proistječe iz vremena kad su bile na snazi odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu. Zakon nije uspostavio koncept javne vodoopskrbe i odvodnje kao nadkomunalnih djelatnosti, što pretpostavlja jedinstven tehničko-tehnološki sustav (»od izvorišta do korisnika i od korisnika do ispusta u prijamnik«) i obično obuhvaća više jedinica lokalne samouprave. S iznimkom donošenja cijene usluge, i to samo kod Isporučitelja vodnih usluga Zakon ne prepoznaje druge specifičnosti tih sustava.

Djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju javni isporučitelji vodne usluge kako definirano u članku 11. Zakona o vodnim uslugama (NN, br. 66/19).

Javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje je trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Upravljačka struktura za provedbu Kohezijskog fonda

Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020 (NN 92/14) i Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14) definiran je institucionalni okvir za upravljanje i provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. i određene institucije koje obavljaju funkcije Koordinacijskog tijela, Neovisnog revizijskog tijela, te ostale institucije u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, kao i njihove odgovornosti.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije određeno je za obavljanje uloge Koordinacijskog tijela.

Operativna struktura za Operativni program Konkurentnost i kohezija, Tematski cilj (Prioritetna os) 06, Investicijski prioritet 6ii sastoji od sljedećih tijela:

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Upravljačko tijelo)

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Posredničko tijelo razina 1)

- Hrvatske vode (Posredničko tijelo razina 2)

Položaj i razina nadležnosti, kao i čelnici pojedinih tijela unutar Operativne strukture, prikazani su u sljedećoj tablici:

Tablica 3.28: Položaj i razina nadležnosti, kao i čelnici pojedinih tijela unutar Operativne strukture

| Prioritetn a os | Prioritet ulaganja | Koordinacijsko tijelo | Tijelo za reviziju | Tijelo za ovjeravanje | Upravljačko tijelo | Posredničko tijelo razina 1 | Posredničko tijelo razina 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaštita okoliša i održivost resursa | Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Račkoga 6, 10000 Zagreb) | Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU (Alexandera von Humboldta 4/V, 10000 Zagreb) | Ministarstvo financija – Nacionalni fond (Katančićeva 5, 10000 Zagreb) | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Račkoga 6, 10000 Zagreb) | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb) | "Hrvatske vode" (Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb) |

Sustav financiranja i djelokrug projekta prikazan je na slici u nastavku.

Slika 3.13: Sustav financiranja i učesnika u provedbi projekta.

Izvori financiranja

Izvori financiranja vodnog gospodarstva uređeni su Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (NN, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17). Provedba investicijskog projekta u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda može se financirati iz različitih izvora. Za ovaj projekt dostupni su različiti izvori financiranja:

- Prodajna cijena.

- EU fondovi (poput Kohezijskog fonda ili ERDF).

- Državni proračun (Hrvatske vode, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva).

- Gradski i općinski proračun.

- Krediti banaka (EBRD, EIB).

- Donacije (privatne osobe).

- Naknade.

Slika 3.14: Struktura izvora financiranja vodnog gospodarstva.

Financijsko pokriće investicijskog projekta

Veći dio financijskih sredstava za provedbu investicije, bit će osiguran od strane EU komisije kroz Kohezijski fond. Faza provođenja financirat će se na sljedeći način:

- Kohezijski Fond (prema izračunu doprinosa Zajednice);

- nacionalnim sredstvima.

Obveze prostornog planiranja

- Obveze prostornog planiranja jasno su regulirane s Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakonom o građevinskoj inspekciji (NN 153/13); prije toga je na tom području postojao Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13, 78/15), koji je prestao važiti 31.12.2013.

- Zakon o prostornom uređenju uređuje sustav prostornog uređenja: ciljevi, načela i subjekti prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i području prostornog uređenja, uvjeti planiranja prostora, donošenje Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, prostorni planovi uključujući njihovu izradu i postupak donošenja, provedba prostornih planova, uređenje građevinskog zemljišta, imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta i nadzor.

- Zakon podržava sveobuhvatni integrirani pristup planiranja, u kojem se prostorno planiranje vodi kroz sustavnu i formalnu hijerarhiju planova na tri razine (nacionalna, županijska i lokalna), naglašava održivi razvoj i zaštitu okoliša u području prostornog uređenja i time zadovoljava jedan od glavnih ciljeva EU politike te društveno ekonomski razvoj na razini županija, gradova i općina, dopušta međužupanijsku i određuje slučajeve međuopćinske izrade prostornih planova.

Licence / dozvole i uvjeti za iste te očekivana vremena

- Predlaže se pokretanje postupka izrade projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za sve navedene cjeline, a izvođenje u fazama, ovisno o terminskom planu odobravanja financijskih sredstava za realizaciju.

- U realizaciji projekta nužno je obaviti slijedeće radnje/postupke koje se navode u nastavku:

- pripremiti valjanu imovinsko pravnu dokumentaciju,

- pripremiti izrađene studije i idejne projekte,

- pripremiti projektni zadatak i do sada izrađenu projektnu dokumentaciju i dozvole,

- provesti postupak javne nabave za projektnu dokumentaciju – preporuča se izraditi za svaku cjelinu zasebno, a za cjeline za koje već postoje idejni projekti, sklapanje ugovora putem projektantskog dijaloga

- izraditi posebnu geodetsku podlogu i izraditi parcelacijske elaborate kojima će se formirati čestice definiranu DPU-om za svaku cjelinu,

- izraditi jedinstvena idejna rješenja za svaku cjelinu,

- prikupiti posebne uvjete na idejne projekte,

- izraditi glavne projekte za svaku od cjelina,

- platiti sve potrebne takse, doprinose i priključke i sklopiti ugovore o plaćanju/oslobađanju

- ishoditi potvrde glavnog projekta ili rješenja za građenje,

- izraditi tender dokumentaciju za natječaj za građenje i nadzor,

- izraditi izvedbene projekte i troškovnike,

- odabir najpovoljnijeg ponuditelja te ugovaranje nadzora i građenja,

- prikupljanje dokumentacije za prijavu gradilišta,

- tijek izvođenja radova – predlaže se sukladno odobrenim sredstvima krenuti s radovima na određenim projektima tako da se završavaju u kompletu zaokružene funkcionalne cjeline,

- priprema i prijava tehničkog pregleda te održavanje istog i postupanje po zapisniku u slučaju otklanjanja nedostataka,

- ishođenje uporabne dozvole i konačni obračun i primopredaja radova s nadzorom i izvođačem,

- predaja građevine i dokumentacije izvedenog stanja budućem korisniku.

- Moguće je da se pojave kritične točke projekta zbog mogućih ograničenja, specifičnosti tehničkih rješenja te se predlaže to riješiti i definirati u tijeku izrade idejnog rješenja i glavnog projekta, za što je potrebno zadužiti gore navedeni i opisani projektni tim koji će ovaj projekt voditi kroz realizaciju i kvalitetno koordinirati akcije, što podrazumijeva i pravovremeno otklanjanje kritičnih točaka.

VODOOPSKRBA

Analiza postojećeg stanja

- Vodovod Pula snabdijeva vodom područje gradova Pule i Vodnjana, Općine Medulin, Ližnjan, Marčana, Barban, Svetvinčenat i Fažanu. Društvo raspolaže s:

| - 32 rezervoara ukupne zapremine 32.313 m³ vode | - 70 crpnih agregata |
| --- | --- |
| - 17 uređaja postrojenja za pripremu vode za piće | - 12 prepumpnih stanica |
| - 46.882 vodovodnih priključaka | - 11 prekidnih komora |
| - 928 km postojeće vodovodne mreže raznih profila i materijala | - 2.402 hidranata |

- Vodovod Pula raspolaže s različitim tipovima crpilišta koji su smješteni diljem Istre i u okolici grada Pule. Voda se od udaljenih crpilišta do mjesta potrošnje transportira dugačkim magistralnim cjevovodima, dok se voda iz lokalnih crpilišta (bunara) direktno tlači u vodovodnu mrežu grada Pule i okolnih naselja.

- Opskrba vodom područja koje pokriva Vodovod Pula, vrši se iz četiri vodoopskrbna sustava koji se međusobno razlikuju obzirom na porijeklo, vrstu i tehničke karakteristike pogona, načine vodozahvata i različita tehnološka rješenja kondicioniranja:

| - Sustav Rakonek-izvorište. | - Sustav Gradole-izvorište. |
| --- | --- |
| - Sustav pulskih bunara-kopani i bušeni bunari. | - Sustav Butoniga-površinska voda (akumulacija). |

Tablica 4.1: Glavne karakteristike Vodovod Pula d.o.o.

| Karakteristika | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- |
| Zahvati vode u funkciji | broj | 4 |
| Duljina vodoopskrbne mreže (ukupno) | km | 928 |
| Vodospreme | broj | 32 (32.000 m³ ukupnog kapaciteta) |
| Crpni agregati | broj | 70 |
| Precrpne stanice | broj | 12 |
| Prekidne komore | broj | 11 |
| Broj priključaka | broj | 46.882 |
| Hidranti | broj | 2.402 |

- Područje koje pokriva Vodovod Pula gotovo je 95 % pokriveno sustavom javne vodoopskrbe. Što se tiče vodoopskrbnog cjevovoda postojeća transportna i distribucijska mreža je dosta dotrajala (prosječna starost veća od 50 godina). Zdravstvena ispravnost vode za piće je uglavnom zadovoljavajuća.

- Gubici u vodovodnoj mreži koje pokriva Vodovod Pula su između 23‐25% što je zadovoljavajuće sa obzirom na starost mreže.

Tablica 4.2: Bilanca vode za distributivno područje Vodovoda Pula d.o.o.

| Kategorija | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zahvaćena voda (m³) | 9.189.937 | 9.454.536 | 8.963.955 | 8.623.810 | 8.253.387 | 8.576.696 | 8.654.999 | 8.531.894 | 8.616.065 |
| Fakturirana voda (m³) | 6.609.478 | 6.948.429 | 6.816.836 | 6.592.494 | 6.534.284 | 6.832.040 | 6.813.385 | 7.059.590 | 7.095.552 |
| Gubici (m³) | 2.485.108 | 2.376.452 | 2.049.318 | 1.941.839 | 1.719.103 | 1.744.656 | 1.841.614 | 1.472.304 | 1.520.513 |
| Gubici (%) | 27% | 25% | 23% | 23% | 21% | 20% | 21% | 17% | 18% |

Slika 4.1: Postojeće distributivno područje Vodovod Pula d.o.o.

Opskrba vodom na području obuhvata projekta

- Vodoopskrbni sustav južnog dijela poluotoka Istre kojim upravlja Vodovod Pula, Aglomeracije Medulin, Premantura i Banjole, u potpunosti je integriran u regionalni vodoopskrbni sustav Istarske županije. Na širem području obuhvata projekta (Općina Medulin i Općina Ližnjan) pokrivenost je relativno visoka, cca 87%.

Izvorišta pitke vode

- Akumulacija Butoniga smještena je na istoimenoj glavnoj lijevoobalnoj pritoci Mirne, neposredno nizvodno od mjesta gdje se sastaju njezina tri glavna bujična ogranka: Butoniga, Dragućki i Račički potok. Slijev se proteže na nadmorskim visinama između 40 i 500 m n.m. Površina slijeva do pregradnog profila iznosi 73 km², a površina vodnog lica akumulacije pri normalnom usporu 2,45 km². Obujam izgrađene akumulacije do kote praga preljeva (41.00 m.n.m.) iznosi 19,7 × 106 m³, od čega na mrtvi prostor za prihvat nanosa otpada 2,2 × 106 m³.

Vodoopskrbna mreža

- Vodoopskrbni sustav aglomeracije Medulin obuhvaća naselja Medulin, Ližnjan i Šišan, te je primarno pod utjecajem magistralnog cjevovoda Butoniga (N.L. DN 600 mm) i rezervoara Valtura kapaciteta 5.000 m³. Naselje Medulin u ljetnom periodu sustav nadopunjuje preko bunara Ševe kapaciteta 8 l/s. Vodospreme za naselje Medulin su Vrčevan 1 (kapaciteta 500 m³) i Vrčevan 2 (kapaciteta 2.000 m³). Naselje Ližnjan podijeljeno je u dvije vodoopskrbne zone (visoka i niska zona). Visoka zona Ližnjana dolazi direktno pod utjecaj magistralnog cjevovoda Valtura – Ševe (n.l. DN 600), a niska zona Ližnjana dolazi pod utjecaj vodosprema Vrčevan 1 (kapaciteta 500 m³) i Vrčevan 2 (kapaciteta 2.000 m³).

- Vodoopskrbni sustav aglomeracije Premantura obuhvaća naselje Premantura te je također primarno pod utjecajem magistralnog cjevovoda Butoniga (N.L. DN 600 mm) i rezervoara Valtura kapaciteta 5.000 m³. Vodosprema za naselje Premantura je Gradina (kapaciteta 1.250 m³).

- Vodoopskrbni sustav Aglomeracije Banjole obuhvaća naselja Banjole , Pomer i Vinkuran. Dio naselja Banjole i naselje Pomer su pod utjecajem magistralnog cjevovoda Butoniga (N.L. DN 600 mm) i rezervoara Valtura kapaciteta 5.000 m³. Drugi dio naselja Banjole i naselje Vinkuran su pod utjecajem precrpne stanice Vidikovac s pripadajućom vodospremom Vodotoranj 900 m³. Vodosprema za naselje Pomer je rezervoar Pomer (kapaciteta 500 m³).

Slika 4.2: Postojeća vodoopskrbna mreža na području obuhvata projekta.

- Sukladno vremenu izgradnje postojeći vodoopskrbni sustav sadrži različite materijale cjevovoda koje nastavno prikazujemo u sljedećim tablicama.

Tablica 4.3: Podaci o materijalima i profilima za glavne vodovode u aglomeracijama Medulin, Premantura i Banjole.

| GLAVNI VODOVOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC cijev |  | Profil [Ømm] |  | 300 |  | 350 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Duljina [m] |  | 3.040 |  | 1.830 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Čelična cijev |  | Profil [Ømm] |  | 300 |  | 500 |  |  | 600 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Duljina [m] |  | 3.243 |  | 273 |  |  | 2.568 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| LŽ cijev |  | Profil [Ømm] |  | 200 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Duljina [m] |  | 3.573 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| NL cijev |  | Profil [Ømm] |  | 150 |  | 300 |  |  | 350 |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 600 |  |
|  |  | Duljina [m] |  | 12 |  | 286 |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  | 15 |  |  | 1.306 |  |
| PVC cijev |  | Profil [Ømm] |  | 315 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Duljina [m] |  | 165 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Nepoznat materijal |  | Profil [Ømm] |  | 150 |  | nepoznat |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Duljina [m] |  | 78 |  | 14 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| PRIMARNI VODOVOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC cijev |  |  | Profil [Ømm] | 80 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Duljina [m] | 188 |  |  | 896 |  |  | 19 |  |  |  | 1.749 |  |  | - |  |  |
| LŽ cijev |  |  | Profil [Ømm] | 65 |  |  | 80 |  |  | 125 |  |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  |
|  |  |  | Duljina [m] | 1.385 |  |  | 828 |  |  | 1.812 |  |  |  | 1.807 |  |  | 442 |  |  |
| NL cijev |  |  | Profil [Ømm] | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  | 300 |  |  |
|  |  |  | Duljina [m] | 778 |  |  | 3 |  |  | 947 |  |  |  | 1.839 |  |  | 1.646 |  |  |
| PVC cijev |  |  | Profil [Ømm] | 90 |  |  | 160 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Duljina [m] | 28 |  |  | 1.589 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Nepoznat materijal |  |  | Profil [Ømm] | 250 |  |  | 300 |  |  | nepoznat |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Duljina [m] | 86 |  |  | 57 |  |  | 141 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| SEKUNDARNI VODOVOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC cijev |  | Profil [Ømm] | 50 | 80 |  |  | 150 | 200 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |
|  |  | Duljina [m] | 245 | 2.233 |  |  | 1.017 | 1.126 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |
| LŽ cijev |  | Profil [Ømm] | 80 | 100 |  |  | 125 | 150 |  | 200 |  | - |  | - | - |  |  | - |
|  |  | Duljina [m] | 11 | 639 |  |  | 206 | 632 |  | 31 |  | - |  | - | - |  |  | - |
| NL cijev |  | Profil [Ømm] | 50 | 80 |  |  | 100 | 125 |  | 150 |  | 200 |  | 250 | 300 |  |  | - |
|  |  | Duljina [m] | 1 | 6.206 |  |  | 20.462 | 2.127 |  | 4.334 |  | 3.025 |  | 884 | 5 |  |  | - |
| Pocinčana cijev |  | Profil [Ømm] | 13 | 19 |  |  | 25 | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 63 | 75 |  |  | nepoznat |
|  |  | Duljina [m] | 40 | 786 |  |  | 816 | 412 |  | 1.472 |  | 518 |  | 1.696 | 53 |  |  | 351 |
| PEHD cijev |  | Profil [Ømm] | 20 | 25 |  |  | 32 | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 90 | 110 |  |  | - |
|  |  | Duljina [m] | 39 | 25 |  |  | 262 | 366 |  | 303 |  | 244 |  | 85 | 45 |  |  | - |
| PVC cijev |  | Profil [Ømm] | 63 | 90 |  |  | 110 | 140 |  | 160 |  | - |  | - | - |  |  | - |
|  |  | Duljina [m] | 1.461 | 8.335 |  |  | 4.517 | 146 |  | 119 |  | - |  | - | - |  |  | - |

Tablica 4.4: Podaci o vodospremama u aglomeracijama Medulin, Premantura i Banjole.

| VODOSPREMA | Volumen | Kota preljeva | Dubina |
| --- | --- | --- | --- |
| VRČEVAN I | 500,00 m³ | 68,10 m | 3,20 m |
| VRČEVAN II | 2.000,00 m³ | 69,55 m | 4,20 m |
| PREMANTURA - STARA | 250,00 m³ | 72,88 m | 4,00 m |
| PREMANTURA - NOVA | 1.000,00 m³ | 72,88 m | 4,00 m |
| POMER | 500,00 m³ | 59,00 m | 4,00 m |

- Nastavno slijede tablice o kvarovima i puknućima za područje općine Medulin i Ližnjan.

Tablica 4.5: Podaci o kvarovima.

| Godina | Općina Medulin | Općina Ližnjan (naselja Ližnjan i Šišan) |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 48 | 15 |
| 2013 | 69 | 8 |
| 2014 | 36 | 7 |
| Ukupno | 153 | 30 |

- Nedostaci i zapažanja na vodoopskrbnoj mreži aglomeracija:

- Glavni problem u funkcioniranju sustava vodoopskrbe koje pokriva Vodovod Pula d.o.o. je dotrajala transportna vodovodna mreža (magistralni cjevovodi stari preko 50 godina), npr. cjevovod Vidikovac–Banjole duljine 3,5 km u protekle tri godine je imao 10 prekida opskrbe vodom uslijed puknuća što je ostavljalo dio naselja Banjole i naselje Vinkuran bez vode minimalno 8 sati po puknuću.

- U posljednjih nekoliko godina Vodovod Pula d.o.o. investirao je u obnovu dijela dotrajale sekundarne mreže tako da se na području naselja Medulin, Šišan, dijela naselja Ližnjan nalaze nove cijevi što je dovelo do smanjenja gubitaka i broja puknuća (najbolje se očitava u Tablici 4.5 gdje se nalaze podaci za naselja Šišan i Ližnjan).

- Na ostatku području aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole problematični su dijelovi vodoopskrbne mreže u starim jezgrama naselja gdje su profili neadekvatni što kombinirano uz starost cjevovoda (intruzivnost cijevi, korozija, zamor materijala, materijali cjevovoda od PVCa ili lijevanoželjezni) dovodi do češćih puknuća, a samim time do gubitaka u mreži (vidi Tablica 4.5)

- Na području aglomeracije u 2012.-2014. godini evidentirano je 183 prekida vodoopskrbe uslijed puknuća cjevovoda.

Tablica 4.6: Podaci o pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

| Pokrivenost vodoopskrbnom mrežom (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDULIN | 87 |  | PREMANTURA | 90 |  | BANJOLE | 88 |
| Medulin | 85 |  | Premantura | 90 |  | Banjole | 88 |
| Ližnjan | 88 |  |  |  |  | Pomer | 90 |
| Šišan | 90 |  |  |  |  | Vinkuran | 90 |
|  |  |  |  |  |  | Vintijan | 75 |

Vodna bilanca

- Pripremljena je prezentirana vodna bilanca u Tablicama 4.7 i 4.8 za područje obuhvata projekta (aglomeracije Medulin, Premantura i Banjole s pripadajućim naseljima) prema IWA metodologiji. Obzirom da Vodovod Pula ne mjeri stvarne količine isporučene vode na tom području, preuzeti su podaci o fakturiranoj potrošnji i stvarnih gubitaka u postotku od 18-23 % za cjelokupnu uslužnu područje Vodovoda Pula d.o.o.. Naime, prema razgovoru sa predstavnicima Vodovoda, kompletan sustav se redovito održava na isti način te zato nema razloga da bi postojale razlike u ukupnim gubicima vode. Sa tih pretpostavki unazad se izračunala količina isporučene vode.

Tablica 4.7: Bilanca vode za područje obuhvata projekta.

| Kategorija | Izračun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Prosjek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isporučena voda (m³/god.) | A | 1.481.924 | 1.508.826 | 1.493.082 | 1.432.782 | 1.479.153 |
| Fakturirana potrošnja (m³/god) | B | 1.022.096 | 1.061.894 | 1.055.634 | 1.025.558 | 1.041.296 |
| Nefakturirana ovlaštena potrošnja (m³/god.) | C = 3% × B | 30.663 | 31.857 | 31.669 | 30.767 | 31.239 |
| Ovlaštena potrošnja (m³/god.) | D = B + C | 1.052.759 | 1.093.751 | 1.087.303 | 1.056.325 | 1.072.534 |
| Neprihodovana količina vode (m³/god.) | E = A-D | 429.165 | 415.075 | 405.779 | 376.457 | 406.619 |
| Netočnost mjerenja potrošnje (m³/god.) | F = 1% × B | 10.221 | 10.619 | 10.556 | 10.256 | 10.413 |
| Neovlaštena potrošnja (m³/god.) | G = 5% × B | 51.105 | 53.095 | 52.782 | 51.278 | 52.065 |
| Stvarni gubici (m³/god.) | H = E-F-G | 337.176 | 319.505 | 310.772 | 284.157 | 312.903 |
| Stvarni gubici (% zahvaćene vode) | I = H / A | 23% | 21% | 21% | 20% | 21% |
| Neprihodovana voda (%) | J = E / A | 29% | 28% | 27% | 26% | 27% |

Tablica 4.8: Bilanca vode za područje obuhvata projekta – prikaz preko IWA metodologiji.

| Izračun bilance vode prema IWA metodologiji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobavljena voda (m3) | 1.447.915 |  | Fakturirana ovlaštena potrošnja (m³) | Mjerena količina vode (m³) | Prihodovana voda (m³) |
|  |  |  | 1.041.296 | 1.041.296 | 1.041.296 |
|  |  | Ovlaštena potrošnja (m³) | 71,9% | Nemjerena količina vode - paušal (m³) | 71,9% |
|  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 1.072.534 | Nefakturirana ovlaštena potrošnja (m³) | Mjerena količina vode (m³) |  |
|  |  | 74,1% | 31.239 | 0 |  |
|  |  |  | 2,2% | Nemjerena količina vode (m³) |  |
|  |  |  |  | 31.239 |  |
|  |  |  | Prividni gubici (m³) | Netočnosti mjerenja i obrade (m³) | Neprihodovana voda (m³) |
|  |  |  | 62.478 | 10.413 |  |
|  |  | Gubici vode (m³) | 4,3% | Neovlaštena potrošnja vode (m³) | 406.619 |
|  |  | 375.380 |  | 52.065 | 28,1% |
|  |  | 25,9% | Stvarni gubici (m³) | Curenja na cjevovodima (m³) |  |
|  |  |  | 312.903 | Prelijevanja i curenja rezervoara (m³) |  |
|  |  |  | 21,6% | Curenja na priključcima (m³) |  |

Komentar na bilancu vode na području obuhvata projekta Prihodovana količina vode predstavlja 71,9% isporučene odnosno dobavljene vode na području obuhvata projekta. Ako toj količini dodamo još 2,2% isporučene vode koja se koristi za održavanje sustava, gubici vode predstavljaju 25,9% isporučene vode. Kod toga treba uzeti u obzir procijenjene prividne gubitke (netočnost mjerenja i greške kod obrade podataka te neovlaštena potrošnja vode) te, koje bi trebalo rješavati na institucionalnom nivou, tako da stvarni gubici predstavljaju tek 21,6% isporučene vode što je vrlo zadovoljavajući rezultat. S tog razloga, daljnje smanjivanje gubitaka ne bi trebao biti prioritet za u sklopu ove studije. Sami ostvareni gubici idu na teret Vodovoda Pule i ne Albaneža. Naime, model fakturiranja vodnih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda je slijedeći: - Za građane, nakon priključenja na fekalnu kanalizaciju, Albanež d.o.o. javi u Vodovod Pula d.o.o. broj vodomjera i Vodovod za Albanež preuzima fakturiranje u sklopu redovitog računa za vodu koji se građanima ispostavlja svaka dva mjeseca. Novac prikupljen s osnova odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, umanjen za proviziju Vodovoda, Vodovod Pula zadnjeg ponedjeljka u mjesecu uplaćuje na račun Albaneža. - Za pravne osobe, Vodovod Pula d.o.o. Albanežu dostavi jednom mjesečno spisak vodomjera i potrošnji za sve pravne osobe, koji se zatim ubaci u sustav Albaneža, program prepozna korisnike usluge odvodnje i pročišćavanja i generiraju se računi pravnim osobama izravno iz Albaneža svaki mjesec. Vidljivo je Albanež ne upravlja sa vodoopskrbom na svom uslužnom području te sami gubici vode, koje se ipak pojavljuju kod isporučenja vodnih usluga, ne idu na teret Albaneža pa zato ni ne mogu utjecat na njegove financijske pokazatelje.

Analiza potreba

Polazni podaci za analizu potreba

Podatci koji se odnose na postojeću potrošnju vode, dobiveni su od strane Vodovod Pula d.o.o. za zadnjih 8 godina (2011-2018 i definirani su prema svaki od kategorija potrošača:

| - Kućanstva - Stalno Stanovništvo i - Privremeno stanovništvo (privatni smještaj i vikendaši). | - Gospodarske djelatnosti - Turizam-turistički kompleksi i - Ostale gospodarske aktivnosti. |
| --- | --- |

- Potraživanja za vodno-komunalnim uslugama su različite od kategorije do kategorije potrošača i određena su na osnovi:

- Stalno stanovništvo

- Stalno stanovništvo je stanovništvo koje stalno boravi na promatranom području.

- Broj stanovnika je prikazan prema Popisu RH 2011. Projekcija broja stanovnika je izvedena iz podataka DZS-popisi stanovništva, prirodno kretanje stanovništva, migracije. Demografski trendovi na području su pozitivni. Br. stanovnika u budućnosti će bilježiti rast.

- Za procjenu kretanja potrošnje vode potrebno je analizirati sadašnje specifične potrošnje vode. Iz podataka o količini potrošene vode za kategoriju kućanstva i podataka o priključenosti kućanstva na sustav vodoopskrbe, izračunate su specifične potrošnje (L/os/d) za kućanstva po mjesecima.

Ispada da je specifična potrošnja za kućanstva (L/os/d) od studenog pa do ožujka slijedeće godine (5 mjeseci van turističke sezone) prilično konstantna, a onda počne rasti s turističkom sezonom. Na promatranom području ima vrlo značajan utjecaj na podatke broj privremenih stanovnika. Pošto se mnogo kućanstva bavi s djelatnošću iznajmljivanja soba unutar potrošnje kućanstva sakrivena je i potrošnja privremenih stanovnika. Vremensko razdoblje relevantno za izračun stvarne specifične potrošnje (L/os/d) stalnog stanovništva, će zato biti zimski mjeseci (siječanj, veljača, ožujak, studeni i prosinac) iz podataka o fakturirani vodi kućanstva.

- Kroz turističku sezonu se količine fakturirane vode za kućanstva povećavaju, ali ne samo na račun potrošnje privremenog stanovništva. Također stalni stanovnici u toplijim mjesecima troše više vode. Razlozi za višu potrošnju su zalijevanje poljoprivrednih površina, vrtova i okućnica, navodnjavanje, punjenje bazena, pranje automobila i sl. Zaključujemo, da se od lipnja do rujna potroši 10-30% fakturirane vode za poljoprivredne aktivnosti. Ova voda ne završava u sustavu odvodnje otpadnih voda pa zato i ne pridonese k dodatnom opterećenju.

- Prosječna kritična specifična potrošnja je 110 L/os/d ispod koje se teško može ići, a sve što je iznad toga može se smanjiti i smanjit će se kada se cijene vodno-komunalnih usluga povećaju zbog većih investicija. Tehnologija i svijest o okolišu, ali u određenoj mjeri i određivanje cijene vode (naknade), najviše će pridonijeti trendu smanjivanja potrošnje vode u budućnosti. Za očekivati je da će se potrošnja smanjiti u odnosu na postojeće stanje:

| - za -5% do 2025 g | - za -10% do 2055 g. |
| --- | --- |

- Privremeno stanovništvo (Privatni smještaj i Vikendaši)

- U kategoriju 'privremeno stanovništvo' svrstani su korisnici koji realiziraju noćenja u iznajmljenim smještajnim kapacitetima tipa apartmani, stanovi u stambenim jedinicama, privatnim sobama, vikendicama i slično. Korisnici na mjestu potrošnje nemaju adresu stanovanja i ne koriste kontinuirano vodu nego samo povremeno (najviše samo ljeti).

- Za 'privremeno stanovništvo' je karakteristično također svojevrsno sezonsko korištenje tijekom razdoblja oko 7 mjeseci. Pretpostavljeno je da njihov boravak na obrađivanom području počinje već u proljeće, uz 'špicu' tijekom ljetnih mjeseci te završno do jeseni.

- U obzir su uzeta sezonska kretanja, dnevna neravnomjernost.

- Broj privremenih stanovnika koji borave na području tijekom srpnja i kolovoza nije ravnomjerno raspoređen. Najveći broj gostiju zabilježen je sigurno oko 15. kolovoza, dok je manji broj privremenih stanovnika prisutan početkom srpnja te krajem kolovoza. Pretpostavljeno je, da se tijekom tzv. „špice“ sezone ostvari ~10-20% noćenja više nego u prosjeku razdoblja srpanj-kolovoz (maksimalan broj noćenja podijeljen s prosječnim brojem noćenja iznosi 1,1-1,2).

- Broj korisnika iz kategorije privremenih stanovnika u analizi potreba izračunat je na osnovi podataka o fakturiranoj vodi za kućanstva na području (=fakturirana voda kućanstva - potrošnja vode za poljoprivredu - potrošnja vode stalno stanovništvo).

- Broj privremenih stanovnika će se u budućnosti povećavati. Tako će se povećavati i količina potrošene vode. U odnosu na postojeće stanje:

| Aglomeracija Medulin | Aglomeracija Premantura i Aglomeracija Banjole |
| --- | --- |
| - za 10% do 2025 g., | - za 2,5% do 2025 g, |
| - za 15% do 2055 g. | - za 5% do 2055 g. |

- Specifična potrošnja vode privremenih stanovnika će pratiti trend specifične potrošnje stalnog stanovništva.

- Turizam

- Institucionalni turizam (hoteli, kampovi, turistička naselja i sl.) na području projekta predstavljaju smještajne kapacitete koji će biti obrađeni u sklopu analize potreba korisnika u sklopu turističke djelatnosti.

- U obzir su uzeta sezonska kretanja, dnevna neravnomjernost (broj noćenja turista po danu).

- Broj turista koji borave na području projekta tijekom srpnja i kolovoza nije ravnomjerno raspoređen. Najveći broj gostiju zabilježen je oko 15. kolovoza, dok je manji broj turista prisutan početkom srpnja te krajem kolovoza. Na osnovi podataka o noćenjima po danu izračunato je, da se tijekom tzv. „špice“ sezone ostvari 10-40% noćenja više nego u prosjeku razdoblja srpanj-kolovoz noćenja više nego u prosjeku razdoblja srpanj-kolovoz (maksimalan broj noćenja u danu podijeljen s prosječnim brojem noćenja iznosi 1,1-1,4). Faktor dnevne neravnomjernosti u kategoriji kampovi značajno je veći nego u kategoriji hoteli (1,4 kampovi vs. 1,1 hoteli).

- Broj turističkih noćenja će se u budućnosti povećavati. Tako će se povećavati i količina potrošene vode. U odnosu na postojeće stanje:

| Aglomeracija Medulin | Aglomeracija Premantura i Aglomeracija Banjole |
| --- | --- |
| - za 10% do 2025 g., | - za 2,5% do 2025 g., |
| - za 15% do 2055 g. | - za 5% do 2055 g. |

- Specifična potrošnja vode turističkih kompleksa se u budućnosti neće mijenjati.

- Gospodarstvo

- Na promatranom području, osim turizma, ne postoji gospodarska djelatnost, koja bi imala veće potrebe za vodom. U analizi je predočena potrošnja vode za aktivnosti u gospodarstvu. Tu su, osim proizvodnje, uključene i radionice, trgovački centri, restorani, škole, vrtići, bolnice, druge javne zgrade.

- U obzir su uzeta sezonska kretanja.

- Gospodarstvo je na ovom području u većom dijelu vezan na turizam. Podizanje kvaliteta usluga, veći zahtjevi i očekivanja potrošača će utjecati na porast gospodarskih djelatnosti. Gospodarstvo će u narednih 30 godina porasti. Tako će se povećavati i količina potrošene vode. U odnosu na postojeće stanje:

| Aglomeracija Medulin | Aglomeracija Premantura i Aglomeracija Banjole |
| --- | --- |
| - za 10% do 2025 g., | - za 2,5% do 2025 g., |
| - za 15% do 2055 g. | - za 5% do 2055 g. |

- Specifična potrošnja vode za gospodarstvo se u budućnosti neće mijenjati.

Tablica 4.9: Pretpostavke za određivanje potraživanja za vodnokomunalnim uslugama.

| Postojeće stanje → 2025 → 2055 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Br. osoba ili ekvivalent stanovnika | Spec.potrošnja vode | Potrošnja vode |
|  | ES | L/os/d | m3/god |
| Stalno stanovništvo | blagi porast | →-5% → -10% | = |
| Privremeno stanovništvo | Agl. MED →+10% → +15% Agl. PREM & Agl. BANJ →+2,5% → +5% | →-5% → -10% | = |
| Turizam | Agl. MED →+10% → +15% Agl. PREM & Agl. BANJ →+2,5% → +5% | = | Agl. MED →+10% → +15% Agl. PREM & Agl. BANJ →+2,5% → +5% |
| Gospodarstvo | Agl. MED →+10% → +15% Agl. PREM & Agl. BANJ →+2,5% → +5% | = | Agl. MED →+10% → +15% Agl. PREM & Agl. BANJ →+2,5% → +5% |

Sezonska kretanja

Sezonske varijacije prodane fakturirane vode su vrlo visoke. Ovo jasno ukazuje da je potrošnja vode u turističke svrhe vrlo velika u odnosu na ukupnu potrošnju vode. Uzrok takve raspodjele proizlazi iz činjenice da su većina naselja priobalne destinacije, gdje ima značajan utjecaj turistička aktivnost. A prema drugoj strani JLS Općina Ližnjan je tradicionalno ruralni prostor u zaleđu turističkog primorja. Iz dostupnih podataka o potrošnji vode općenito se može zaključiti:

- Postoje manje razlike u potrošnji vode po godinama.

- Najveća potrošnja vode je u mjesecu kolovozu - generalno 7x veća nego u mjesecu s najmanjom potrošnjom (siječanj). Ali svako analizirano naselje ima svoje značajke. Sezonska kretanja u fakturirani vodi su najviša u aglomeraciji Premantura (siječanj:kolovoz = 1:16) i najniža u aglomeraciji Medulin (siječanj:kolovoz = 1:6). Razlog je u tome jer su je Premantura locirana uz more i u većem dijelu turistička lokacija, a u Aglomeraciji Medulin su uključena naselja Ližnjan i Šišan, koja su locirana  u unutrašnjosti i udaljeni od mora.

- Za 2 mjeseca (srpanj, kolovoz) se potroši 35% godišnje vode. Za 4 mjesece (lipanj-rujan) se potroši 65% godišnje vode. Za 7 mjeseci (travanj-listopad) se potroši 80% godišnje vode.

- Za 5 zimskih mjeseci (studeni-ožujak) se potroši 20% godišnje vode.

- Sezonske varijacije su u gospodarskih djelatnosti, budući je potrošnja vode direktno vezan uz ljetni turizam. Gospodarstvo, radionice, škole, vrtići, bolnice, druge javne zgrade… troše više ili manje konstantne količine tijekom cijele godine ali potrošnja vode nije ravnomjerna, tijekom kalendarske godine. Vidljiv je porast, koji koincidira sa sezonskim karakterom turističkih djelatnosti. Smatrano je da uvećana potrošnja vode za gospodarstvo tijekom ljetnih mjeseci slijedi kao rezultat povezanosti gosp. Subjekta s djelatnošću ugostiteljstva i turizma.

- Sezonske varijacije su u kućanstvima. Kućanstva (stalni stanovnici) troše više ili manje konstantne količine tijekom cijele godine, ali sezonske varijacije se još uvijek pojavljivanju pošto se mnogo kućanstva bavi s djelatnošću iznajmljivanja soba unutar potrošnje kućanstva sakrivena je i potrošnja privremenog stanovništva. Privremeni stanovnici ne koriste kontinuirano vodu nego samo u ljetnom periodu. Kroz turističku sezonu se potrošnja vode povećava, ali ne samo na račun potrošnje od strane privremenog stanovništva. Također zbog poljoprivrede se  u toplijim mjesecima troše veće količine vode.

- Slika 4.3: Fakturirana voda (m3/mj), postojeće stanje.

- Slika 4.4: Fakturirana voda (m3/god), postojeće stanje.

Tablica 4.10: Sezonske varijacije potreba za vodom (kolovoz vs. siječanj).

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Prosjek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 6,7 | 7,7 | 7,5 | 8,6 | 8,4 | 7,0 |
| Agl. MEDULIN | 4,3 | 4,5 | 5,9 | 5,7 | 7,0 | 6,1 | 6,8 | 6,3 | 5,8 |
| Agl. BANJOLE | 8,0 | 4,4 | 8,9 | 6,7 | 7,1 | 8,7 | 11,3 | 13,7 | 8,0 |
| Agl. PREMANTURA | 17,8 | 8,5 | 25,8 | 17,4 | 16,1 | 19,7 | 18,5 | 17,2 | 16,5 |

- Slika 4.5: Fakturirana voda, sezonska kretanja.

Ove sezonske varijacije potrošnje vode imaju značajan utjecaj na vodoopskrbni sustav, sustav prikupljanja otpadnih voda i postupke obrade otpadnih voda. Osim mjesečne oscilacije opterećenja postoje van ljetne sezone još dnevne oscilacije (Božić, Nova godina, Uskrs, 1.maj i vikendi u proljeće i na jesen sa lijepim vremenom).

Priključenost na sustav vodoopskrbe

Br. priključenih stalnih stanovnika je prikazan u donji tablici:

Tablica 4.11: Priključenost na sustav vodoopskrbe, postojeće stanje.

| PRIKLJUČENOST NA SUSTAV VODOOPSKRBE - Postojeće stanje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Br. stanovnika | % priključenosti | Br. priključenih |
| Agl. MEDULIN | 5.127 | 87% | 4.444 |
| Medulin | 2.838 | 85% | 2.412 |
| Ližnjan | 1.402 | 88% | 1.234 |
| Šišan | 887 | 90% | 798 |
| Agl. PREMANTURA | 770 | 90% | 693 |
| Premantura | 770 | 90% | 693 |
| Agl. BANJOLE | 2.362 | 89% | 1.940 |
| Banjole | 1.001 | 88% | 881 |
| Pomer | 480 | 90% | 432 |
| Vinkuran | 705 | 90% | 635 |
| Vintijan | 176 | 75% | 132 |
| UKUPNO | 8.259 | 87% | 7.217 |

Potrošnja vode

Kućanstva

U Tablici 4.12 prikazane su fakturirane količine vode po naseljima za kućanstva zadnjih 8 godina (2011-2018). Podatci su preuzeti iz evidencija isporučitelja vodnih usluga Vodovod Pula d.o.o..

U kategoriju 'kućanstva' kao potrošači svrstani su stalni stanovnici i privremeni stanovnici (osobe u privatnom smještaju i vikendicama.

Oko 60% svih količina fakturirane vode (tj. 650 tisuća m3/god od ukupnih 1.100 tisuća m3/god) na području potroši kategorija 'kućanstva'.

Tablica 4.12: Fakturirana voda, kućanstva.

|  |  | KUĆANSTVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Prosjek |
| Agl. MEDULIN | 349.978 | 377.673 | 364.756 | 344.557 | 385.670 | 387.162 | 410.928 | 432.269 | 381.624 |
| Medulin | 212.834 | 231.554 | 217.278 | 197.878 | 230.153 | 228.469 | 251.947 | 257.024 | 228.392 |
| Ližnjan | 90.022 | 96.196 | 96.124 | 96.884 | 101.666 | 102.246 | 118.424 | 114.647 | 100.223 |
| Šišan | 47.122 | 49.923 | 51.354 | 49.795 | 53.851 | 56.447 | 40.557 | 60.598 | 51.206 |
| Agl. PREMANTURA | 90.050 | 88.105 | 86.879 | 84.104 | 94.401 | 89.577 | 98.009 | 97.701 | 91.103 |
| Premantura | 90.050 | 88.105 | 86.879 | 84.104 | 94.401 | 89.577 | 98.009 | 97.701 | 91.103 |
| Agl. BANJOLE | 155.095 | 156.201 | 156.683 | 146.793 | 165.611 | 164.286 | 161.975 | 166.909 | 158.194 |
| Banjole | 88.067 | 89.102 | 90.888 | 83.171 | 95.126 | 97.318 | 95.512 | 96.768 | 91.994 |
| Pomer | 28.115 | 29.622 | 29.472 | 28.060 | 26.393 | 25.592 | 24.200 | 26.125 | 27.197 |
| Vinkuran | 38.913 | 37.477 | 36.323 | 35.562 | 44.092 | 41.376 | 42.263 | 44.016 | 40.003 |
| Vintijan | 12.040 | 13.452 | 11.179 | 10.570 | 13.333 | 13.333 | 13.333 | 13.333 | 12.571 |
| UKUPNO | 607.163 | 635.431 | 619.497 | 586.024 | 659.015 | 654.358 | 684.245 | 710.212 | 644.493 |

Slika 4.6: Fakturirana voda kućanstva (m3/mj), postojeće stanje.

Količine fakturirane vode su vrlo visoke. Razlozi povećane potrošnje su zalijevanje poljoprivrednih površina, vrtova i okućnica, navodnjavanje, punjenje bazena, i sl.. Zaključujemo, da se od lipnja do rujna u Aglomeraciji Medulin potroši 10% fakturirane vode kućanstva za poljoprivredne aktivnosti, a u aglomeracijama Premantura i Banjole ćak 30% Ova voda ne završava u sustavu odvodnje otpadnih voda pa zato i ne pridonese k dodatnom opterećenju.

- Poljoprivreda

Kao već prije spomenuto određene količine vode potroše se za poljoprivredne aktivnosti. U donji tablici su prikazane procijenjene količine. Planirano je, da se one u budućnosti neće mijenjati.

Tablica 4.13: Potrošena voda, poljoprivreda.

| m3/dan | POLJOPRIVREDA - Postojeće stanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agl. MEDULIN |  |  |  | Agl. PREMANTURA |  |  |  | Agl. BANJOLE |  |  |  |  |
|  | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Premant | Ukupno | Banjole | Pomer |  | Vinkuran | Vintijan | Ukupno | ∑ |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj | 94 | 32 | 15 | 141 | 145 | 145 | 124 | 32 |  | 44 | 12 | 212 | 498 |
| Srpanj | 92 | 53 | 21 | 166 | 141 | 141 | 121 | 32 |  | 42 | 12 | 207 | 514 |
| Kolovoz | 129 | 53 | 21 | 203 | 144 | 144 | 145 | 39 |  | 56 | 13 | 253 | 600 |
| Rujan | 132 | 28 | 15 | 174 | 148 | 148 | 149 | 40 |  | 57 | 14 | 259 | 582 |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAX8 | 129 | 53 | 21 | 203 | 144 | 144 | 145 | 39 |  | 56 | 13 | 253 | 600 |

- Stalno stanovništvo

- U donji tablici je predstavljene su specifične potrošnja vode (L/os/d) po godinama i aglomeracijama za kategoriju stalnog stanovništva. Vremensko razdoblje relevantno za izračun specifične potrošnje (L/os/d) stalnog stanovništva, su zimski mjeseci (siječanj, veljača, ožujak, studeni i prosinac) iz podataka o fakturirani vodi kućanstva.

Tablica 4.14: Specifična potrošnja vode (L/os/d), stalno stanovništvo.

|  | STALNO STANOVNIŠTVO (L/os/d) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Prosjek |
| Agl. MEDULIN | 141 | 147 | 135 | 127 | 135 | 141 | 140 | 138 |
| Agl. PREMANTURA | 104 | 152 | 118 | 124 | 136 | 127 | 155 | 131 |
| Agl. BANJOLE | 148 | 149 | 134 | 125 | 135 | 132 | 125 | 135 |

Općenito možemo zaključiti da je usvojena potrošnja vode po kućanstvima (stalno stanovništvo) danas apsolutno visoka, ali još potpuno reprezentativna za Jadransku Hrvatsku.

U procjeni budućih potreba svakako je potrebno uzeti u obzir i najvažniji čimbenik izvjesnog povećanja cijene 1 m3 vode iz sustava javne vodoopskrbe. Naime, dijelom i radi realizacije predviđenih zahvata na unaprjeđenju sustava odvodnje i pročišćavanja, očekivan je porast cijene vode korisnicima javne vodoopskrbne mreže, što će za posljedicu imati smanjenje specifične potrošnje u razdoblju narednih 15-20 godina.

Prosječna kritična specifična potrošnja je oko 110 l/stan./d ispod koje se teško može ići, a sve što je iznad toga može se smanjiti i smanjit će se kada se cijene vodno-komunalnih usluga povećaju zbog većih investicija. Tehnologija i svijest o okolišu, ali u određenoj mjeri i određivanje cijene vode (naknade), najviše će pridonijeti trendu smanjivanja potrošnje vode u budućnosti.

Tablica 4.15: Usvojena specifična potrošnja vode (L/os/d), stalno stanovništvo.

| SPECIFIČNA POTROŠNJA VODE (L/os/d) | STALNO STANOVNIŠTVO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Postojeće stanje | 2025 | 2055 |
| Agl. MEDULIN | 138 | 131 | 124 |
| Agl. PREMANTURA | 131 | 124 | 118 |
| Agl. BANJOLE | 135 | 129 | 122 |

- Iz podataka o postojeći priključenosti stanovnika i specifične potrošnje vode, izračunate su dnevne potrošnje po naseljima.

Tablica 4.16: Potrošena voda (m3/dan), stalno stanovništvo – postojeće stanje.

| m3/dan | STALNO STANOVNIŠTVO - Postojeće stanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agl. MEDULIN |  |  |  | Agl. PREMANTURA |  |  |  | Agl. BANJOLE |  |  |  |  |
|  | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Premant | Ukupno | Banjole | Pomer |  | Vinkuran | Vintijan | Ukupno | ∑ |
| Siječanj | 333 | 170 | 110 | 613 | 91 | 91 | 119 | 58 |  | 86 | 18 | 281 | 985 |
| Veljača | 333 | 170 | 110 | 613 | 91 | 91 | 119 | 58 |  | 86 | 18 | 281 | 985 |
| Ožujak | 333 | 170 | 110 | 613 | 91 | 91 | 119 | 58 |  | 86 | 18 | 281 | 985 |
| Travanj | 333 | 170 | 110 | 613 | 91 | 91 | 119 | 58 |  | 86 | 18 | 281 | 985 |
| Svibanj | 333 | 170 | 110 | 613 | 91 | 91 | 119 | 58 |  | 86 | 18 | 281 | 985 |
| Lipanj | 333 | 170 | 110 | 613 | 91 | 91 | 119 | 58 |  | 86 | 18 | 281 | 985 |
| Srpanj | 333 | 170 | 110 | 613 | 91 | 91 | 119 | 58 |  | 86 | 18 | 281 | 985 |
| Kolovoz | 333 | 170 | 110 | 613 | 91 | 91 | 119 | 58 |  | 86 | 18 | 281 | 985 |
| Rujan | 333 | 170 | 110 | 613 | 91 | 91 | 119 | 58 |  | 86 | 18 | 281 | 985 |
| Listopad | 333 | 170 | 110 | 613 | 91 | 91 | 119 | 58 |  | 86 | 18 | 281 | 985 |
| Studeni | 333 | 170 | 110 | 613 | 91 | 91 | 119 | 58 |  | 86 | 18 | 281 | 985 |
| Prosinac | 333 | 170 | 110 | 613 | 91 | 91 | 119 | 58 |  | 86 | 18 | 281 | 985 |
| MAX8 | 333 | 170 | 110 | 613 | 91 | 91 | 119 | 58 |  | 86 | 18 | 281 | 985 |

- Privremeno stanovništvo

Kako već navedeno na početku poglavlja količine vode po mjesecima za privremeno stanovništvo izračunane su iz formule 'fakturirana voda kućanstva – -potrošnja vode poljoprivreda - potrošnja vode stalno stanovništvo'. Iz mjesečnih možemo izvoditi dnevne količine. Pretpostavljeno je da privremeni stanovnici na analiziranom području projekta dnevno potroše istu količinu vode po osobi na dan kao i stalni stanovnici tog naselja (L/os/dan).

Tablica 4.17: Potrošena voda, privremeno stanovništvo – postojeće stanje.

| m3/dan | PRIVREMENO STANOVNIŠTVO - Postojeće stanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agl. MEDULIN |  |  |  | Agl. PREMANTURA |  |  |  | Agl. BANJOLE |  |  |  |  |
|  | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Premant | Ukupno | Banjole | Pomer |  | Vinkuran | Vintijan | Ukupno | ∑ |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj | 119 | 134 | 38 | 291 | 81 | 81 | 70 | 4 |  | 3 | 14 | 90 | 462 |
| Lipanj | 510 | 116 | 28 | 654 | 248 | 248 | 170 | 17 |  | 16 | 10 | 213 | 1.115 |
| Srpanj | 495 | 307 | 79 | 881 | 239 | 239 | 163 | 16 |  | 13 | 9 | 201 | 1.322 |
| Kolovoz | 827 | 306 | 79 | 1.212 | 246 | 246 | 218 | 33 |  | 44 | 14 | 308 | 1.766 |
| Rujan | 853 | 82 | 21 | 956 | 255 | 255 | 229 | 34 |  | 47 | 15 | 324 | 1.535 |
| Listopad | 34 | 99 | 31 | 163 | 36 | 36 | 41 | -6 |  | -11 | 11 | 36 | 235 |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAX8 | 932 | 345 | 89 | 1.366 | 300 | 300 | 238 | 34 |  | 48 | 15 | 335 | 2.000 |

U budućnosti se očekuje porast noćenja privremenog stanovništva. Specifična potrošnja (L/os/dan) privremenog stanovništva će pratiti trend specifične potrošnje stalnog stanovništva.

Turizam

Ulazni podatak su fakturirane količine vode za analizirane turističke komplekse i broj noćenja turista, dobiven od strane TZ. Specifična potrošnja vode turističkih kompleksa (L/noć/dan) je dobivena iz godišnje količine fakturirane vode( m3/god) i broja noćenja u godini.

Tablica 4.18: Specifična potrošnja vode (L/noć/d), turizam.

| L/noć/dan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Prosjek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agl. MEDULIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kampovi | 233 | 197 | 197 | 187 | 203 | 194 | 201 | 201 | 201 |
| Hoteli | 203 | 211 | 220 | 188 | 245 | 274 | 241 | 225 | 225 |
| TN | 104 | 98 | 107 | 70 | 110 | 111 | 119 | 100 | 100 |
| Agl. PREMANTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kampovi | 144 | 145 | 150 | 153 | 190 | 193 | 165 | 162 | 162 |
| Agl. BANJOLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kampovi | 199 | 190 | 191 | 160 | 184 | 179 | 191 | 185 | 185 |
| TN | 196 | 164 | 169 | 174 | 135 | 124 | 145 | 176 | 176 |

Iz broja noćenja po mjesecima i specifične potrošnje izvodili smo mjesečne količine fakturirane vode. Iz mjesečnih količina možemo izvoditi dnevne količine. Maksimalna dnevna potrošnja u 8.mjesecu je definirana na osnovi faktora dnevne neravnomjernosti.

Tablica 4.19: Potrošena voda, turizam – Postojeće stanje.

| m3/dan | TURIZAM - Postojeće stanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agl. MEDULIN |  |  |  | Agl. PREMANTURA |  |  |  | Agl. BANJOLE |  |  |  |  |
|  | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Premant | Ukupno | Banjole | Pomer |  | Vinkuran | Vintijan | Ukupno | ∑ |
| Siječanj | 26 |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 27 |
| Veljača | 67 |  |  | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 68 |
| Ožujak | 78 |  |  | 78 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 81 |
| Travanj | 178 |  |  | 178 | 43 | 43 | 24 | 9 |  |  |  | 34 | 255 |
| Svibanj | 291 |  |  | 291 | 79 | 79 | 72 | 28 |  |  |  | 100 | 470 |
| Lipanj | 696 |  |  | 696 | 209 | 209 | 222 | 43 |  |  |  | 265 | 1.170 |
| Srpanj | 1.312 |  |  | 1.312 | 510 | 510 | 397 | 99 |  |  |  | 496 | 2.317 |
| Kolovoz | 1.568 |  |  | 1.568 | 591 | 591 | 482 | 123 |  |  |  | 605 | 2.764 |
| Rujan | 631 |  |  | 631 | 157 | 157 | 198 | 55 |  |  |  | 253 | 1.042 |
| Listopad | 52 |  |  | 52 | 14 | 14 | 23 | 11 |  |  |  | 34 | 100 |
| Studeni | 11 |  |  | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 12 |
| Prosinac | 16 |  |  | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 17 |
| MAX8 | 1.775 |  |  | 1.775 | 726 | 726 | 526 | 129 |  |  |  | 655 | 3.157 |

U budućnosti se očekuje porast noćenja u turizmu. Proporcionalno porastu broja turističkih noćenja očekivana je i njihova povećana potrošnja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava. Specifična potrošnja vode (L/noć/dan) će i u budućnosti ostati na istoj razini kao danas.

Gospodarstvo

Ulazni podatak su fakturirane količine vode po mjesecima za gospodarstvo po naseljima. Iz mjesečnih količina izvedene su dnevne količine. U budućnosti se očekuje porast gospodarskih aktivnosti.

Tablica 4.20: Potrošena voda, gospodarstvo - - postojeće stanje.

| m3/dan | GOSPODARSTVO - Postojeće stanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agl. MEDULIN |  |  |  | Agl. PREMANTURA |  |  |  | Agl. BANJOLE |  |  |  |  |
|  | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Premant | Ukupno | Banjole | Pomer |  | Vinkuran | Vintijan | Ukupno | ∑ |
| Siječanj | 107 | 26 | 17 | 151 | 11 | 11 | 24 | 14 |  | 2 |  | 40 | 202 |
| Veljača | 161 | 33 | 23 | 217 | 20 | 20 | 29 | 25 |  | 2 |  | 57 | 294 |
| Ožujak | 166 | 27 | 19 | 212 | 29 | 29 | 58 | 25 |  | 2 |  | 85 | 325 |
| Travanj | 251 | 26 | 16 | 293 | 76 | 76 | 108 | 27 |  | 4 |  | 139 | 508 |
| Svibanj | 306 | 57 | 33 | 397 | 107 | 107 | 91 | 40 |  | 5 |  | 136 | 640 |
| Lipanj | 487 | 65 | 35 | 586 | 143 | 143 | 136 | 59 |  | 12 |  | 207 | 936 |
| Srpanj | 344 | 110 | 51 | 505 | 74 | 74 | 117 | 34 |  | 11 |  | 163 | 741 |
| Kolovoz | 337 | 108 | 50 | 495 | 140 | 140 | 177 | 22 |  | 9 |  | 208 | 843 |
| Rujan | 410 | 50 | 33 | 492 | 179 | 179 | 179 | 30 |  | 9 |  | 218 | 889 |
| Listopad | 170 | 43 | 33 | 246 | 48 | 48 | 44 | 22 |  | 4 |  | 70 | 364 |
| Studeni | 176 | 26 | 18 | 220 | 45 | 45 | 62 | 29 |  | 7 |  | 98 | 363 |
| Prosinac | 124 | 25 | 16 | 166 | 19 | 19 | 40 | 20 |  | 5 |  | 66 | 250 |
| MAX8 | 337 | 108 | 50 | 495 | 140 | 140 | 177 | 22 |  | 9 |  | 208 | 843 |

Rekapitulacija potrošnje vode

Tablica 4.21: Potrošnja vode (m3/dan), postojeće stanje.

| m3/dan | UKUPNO - Postojeće stanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agl. MEDULIN |  |  |  | Agl. PREMANTURA |  |  |  | Agl. BANJOLE |  |  |  |  |
|  | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Premant | Ukupno | Banjole | Pomer |  | Vinkuran | Vintijan | Ukupno | ∑ |
| Siječanj | 466 | 196 | 128 | 790 | 102 | 102 | 144 | 73 |  | 88 | 18 | 322 | 1.213 |
| Veljača | 561 | 203 | 133 | 897 | 111 | 111 | 149 | 84 |  | 88 | 18 | 339 | 1.347 |
| Ožujak | 577 | 197 | 129 | 903 | 120 | 120 | 179 | 84 |  | 88 | 18 | 368 | 1.391 |
| Travanj | 761 | 197 | 126 | 1.084 | 209 | 209 | 252 | 95 |  | 90 | 18 | 454 | 1.748 |
| Svibanj | 1.049 | 361 | 181 | 1.592 | 358 | 358 | 353 | 130 |  | 94 | 31 | 608 | 2.557 |
| Lipanj | 2.119 | 382 | 188 | 2.689 | 836 | 836 | 770 | 210 |  | 157 | 40 | 1.178 | 4.703 |
| Srpanj | 2.576 | 640 | 261 | 3.477 | 1.054 | 1.054 | 917 | 239 |  | 153 | 39 | 1.348 | 5.879 |
| Kolovoz | 3.193 | 637 | 259 | 4.090 | 1.212 | 1.212 | 1.141 | 275 |  | 195 | 45 | 1.656 | 6.958 |
| Rujan | 2.358 | 330 | 179 | 2.867 | 829 | 829 | 875 | 217 |  | 198 | 46 | 1.336 | 5.032 |
| Listopad | 588 | 311 | 174 | 1.074 | 189 | 189 | 228 | 86 |  | 79 | 29 | 421 | 1.684 |
| Studeni | 520 | 196 | 128 | 844 | 137 | 137 | 181 | 88 |  | 93 | 18 | 380 | 1.361 |
| Prosinac | 473 | 195 | 126 | 795 | 109 | 109 | 161 | 79 |  | 91 | 18 | 348 | 1.252 |
| MAX8 | 3.506 | 676 | 269 | 4.451 | 1.401 | 1.401 | 1.205 | 283 |  | 198 | 46 | 1.733 | 7.585 |

    - Analiza potreba 's projektom'

Priključenost na sustav vodoopskrbe 's projektom'

Cilj je povećanje priključenosti stalnog stanovništva na sustav vodoopskrbe. Zbog provedbe projekta, će se na sustav vodoopskrbe priključiti 1.085 novih stanovnika. Br. novopriključenih stanovnika (na postojeći sustav i na s projektom izgrađeni sustav) je prikazan u donji tablici.

Tablica 4.22: Priključenost na sustav vodoopsrbe, 's projektom'.

|  | Postojeće stanje |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Br. stanovnika |  | % priklj |  | Br. prrikljućenih stanovnika | Br. stanovnika | Novopriključeni stanovnici na |  |  | % priključenosti | Br. prrikljućenih stanovnika |
|  |  |  |  |  |  |  | postojeći sustav | 's projektom' | ∑ |  |  |
| Agl. MEDULIN | 5.127 | 87% |  | 4.444 |  | 5.359 | 203 | 712 | 915 | 100% | 5.359 |
| Medulin | 2.838 | 85% |  | 2.412 |  | 2.926 | 75 | 439 | 514 | 100% | 2.926 |
| Ližnjan | 1.402 | 88% |  | 1.234 |  | 1.492 | 79 | 179 | 258 | 100% | 1.492 |
| Šišan | 887 | 90% |  | 798 |  | 941 | 49 | 94 | 143 | 100% | 941 |
| Agl. PREMANT | 770 | 90% |  | 693 |  | 773 | 3 | 77 | 80 | 100% | 773 |
| Premantura | 770 | 90% |  | 693 |  | 773 | 3 | 77 | 80 | 100% | 773 |
| Agl. BANJOLE | 2.362 | 88% |  | 2.079 |  | 2.472 | 97 | 296 | 393 | 100% | 2.472 |
| Banjole | 1.001 | 88% |  | 881 |  | 1.025 | 21 | 123 | 144 | 100% | 1.025 |
| Pomer | 480 | 90% |  | 432 |  | 506 | 23 | 51 | 74 | 100% | 506 |
| Vinkuran | 705 | 90% |  | 635 |  | 753 | 43 | 75 | 119 | 100% | 753 |
| Vintijan | 176 | 75% |  | 132 |  | 188 | 9 | 47 | 56 | 100% | 188 |
| UKUPNO | 8.259 | 87% |  | 7.217 |  | 8.604 | 302 | 1.085 | 1.387 | 100% | 8.604 |

      - Potrošnja vode 's projektom'

- Iz podataka o postojeći priključenosti stanovnika i specifične potrošnje vode, izračunate su dnevne potrošnje po naseljima.

Tablica 4.23: Potrošnja vode (m3/dan), 2025.godina 's projektom'.

| m3/dan | 2025.godina 's projektom' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agl. MEDULIN |  |  |  | Agl. PREMANTURA |  |  |  | Agl. BANJOLE |  |  |  |  |
|  | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Premant | Ukupno | Banjole | Pomer |  | Vinkuran | Vintijan | Ukupno | ∑ |
| Siječanj | 530 | 224 | 142 | 897 | 107 | 107 | 157 | 80 |  | 99 | 24 | 360 | 1.363 |
| Veljača | 634 | 232 | 148 | 1.015 | 117 | 117 | 163 | 91 |  | 99 | 24 | 377 | 1.508 |
| Ožujak | 652 | 225 | 144 | 1.021 | 127 | 127 | 193 | 91 |  | 99 | 24 | 406 | 1.554 |
| Travanj | 855 | 225 | 141 | 1.220 | 218 | 218 | 267 | 102 |  | 101 | 24 | 495 | 1.933 |
| Svibanj | 1.165 | 398 | 199 | 1.763 | 365 | 365 | 367 | 138 |  | 105 | 37 | 648 | 2.776 |
| Lipanj | 2.311 | 419 | 206 | 2.936 | 843 | 843 | 788 | 219 |  | 168 | 34 | 1.209 | 4.988 |
| Srpanj | 2.814 | 690 | 283 | 3.787 | 1.068 | 1.068 | 938 | 249 |  | 164 | 33 | 1.384 | 6.239 |
| Kolovoz | 3.472 | 687 | 281 | 4.440 | 1.229 | 1.229 | 1.164 | 285 |  | 205 | 37 | 1.691 | 7.360 |
| Rujan | 2.551 | 364 | 196 | 3.112 | 836 | 836 | 891 | 225 |  | 208 | 38 | 1.362 | 5.310 |
| Listopad | 662 | 345 | 192 | 1.200 | 195 | 195 | 241 | 94 |  | 90 | 35 | 459 | 1.854 |
| Studeni | 589 | 224 | 143 | 956 | 143 | 143 | 195 | 96 |  | 104 | 24 | 419 | 1.518 |
| Prosinac | 538 | 223 | 141 | 902 | 115 | 115 | 174 | 86 |  | 102 | 24 | 386 | 1.403 |
| MAX8 | 3.810 | 728 | 291 | 4.829 | 1.414 | 1.414 | 1.229 | 293 |  | 208 | 39 | 1.769 | 8.012 |

Tablica 4.24: Potrošnja vode (m3/dan), 2055.godina 's projektom'.

| m3/dan | 2055.godina 's projektom' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agl. MEDULIN |  |  |  | Agl. PREMANTURA |  | Agl. BANJOLE |  |  |  |  |  |
|  | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Premant | Ukupno | Banjole | Pomer | Vinkuran | Vintijan | Ukupno | ∑ |
| Siječanj | 518 | 217 | 138 | 873 | 103 | 103 | 151 | 77 | 94 | 23 | 346 | 1.321 |
| Veljača | 627 | 225 | 144 | 996 | 112 | 112 | 157 | 89 | 95 | 23 | 363 | 1.472 |
| Ožujak | 646 | 218 | 139 | 1.003 | 122 | 122 | 188 | 88 | 95 | 23 | 394 | 1.519 |
| Travanj | 858 | 217 | 136 | 1.211 | 216 | 216 | 264 | 100 | 97 | 23 | 485 | 1.911 |
| Svibanj | 1.175 | 391 | 195 | 1.761 | 363 | 363 | 363 | 137 | 100 | 36 | 636 | 2.760 |
| Lipanj | 2.346 | 413 | 202 | 2.961 | 840 | 840 | 785 | 218 | 164 | 33 | 1.200 | 5.001 |
| Srpanj | 2.873 | 684 | 279 | 3.836 | 1.070 | 1.070 | 940 | 249 | 159 | 32 | 1.380 | 6.287 |
| Kolovoz | 3.540 | 681 | 277 | 4.498 | 1.235 | 1.235 | 1.168 | 284 | 199 | 36 | 1.688 | 7.421 |
| Rujan | 2.576 | 357 | 192 | 3.125 | 832 | 832 | 887 | 223 | 203 | 37 | 1.350 | 5.307 |
| Listopad | 654 | 338 | 188 | 1.180 | 190 | 190 | 235 | 92 | 87 | 33 | 446 | 1.817 |
| Studeni | 580 | 217 | 138 | 935 | 139 | 139 | 190 | 93 | 100 | 23 | 407 | 1.481 |
| Prosinac | 526 | 216 | 137 | 878 | 110 | 110 | 169 | 84 | 98 | 23 | 373 | 1.362 |
| MAX8 | 3.888 | 721 | 287 | 4.896 | 1.422 | 1.422 | 1.233 | 293 | 203 | 37 | 1.766 | 8.084 |

Tablica 4.25: Potrošnja vode (m3/god), projekcija 's projektom'.

|  | 's projektom' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/g | Agl. MEDULIN |  |  |  | Agl. PREMANTURA |  | Agl. BANJOLE |  |  |  |  |  |
|  | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Premant | Ukupno | Banjole | Pomer | Vinkuran | Vintijan | Ukupno | ∑ |
| Danas | 465.030 | 117.560 | 61.337 | 643.927 | 160.872 | 160.872 | 163.283 | 50.599 | 42.984 | 10.290 | 267.157 | 1.071.956 |
| 2025 | 511.759 | 130.072 | 67.580 | 709.411 | 163.872 | 163.872 | 169.059 | 53.476 | 46.945 | 12.535 | 282.014 | 1.155.297 |
| 2055 | 516.245 | 127.496 | 66.014 | 709.755 | 162.968 | 162.968 | 167.824 | 52.866 | 45.353 | 12.096 | 278.138 | 1.150.862 |

Slika 4.7: Fakturirana voda kućanstva (m3/mj), 's projektom'.

Tehnička rješenja

- Tehnička rješenja obuhvaćaju slijedeće komponente za planirane investicije:

- Širenje sustava vodoopskrbe po naseljima unutar pojedinačnih aglomeracije (Medulin, Premantura i Banjole)

- Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe po naseljima unutar pojedinačnih aglomeracije (Medulin, Premantura i Banjole) gdje se planira gradnja sekundarne mreže sustava odvodnje

- Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda

- Svrha ovog poglavlja je sagledati isplativost izgradnje i rekonstrukcije gore navedenih naselja sa sustavom vodoopskrbe na području izgradnje kanalizacije obuhvaćene studijom izvodljivosti.

Slika 4.8: Vodoopskrbna mreža aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole.

Širenje vodoopskrbnog sustava

Izgradnja vodoopskrbnog sustava aglomeracije Medulin

- Vodoopskrbni sustav aglomeracija Medulin sastoji se od naselja Medulin, Ližnjan i Šišan. Ovim tehničkim rješenjem sagledan je daljnji razvoj vodoopskrbne mreže u naselju Medulin i rješavanje opskrbe stanovništva pitkom vodom na području izgradnje kanalizacije obuhvaćene studijom izvodljivosti.

Slika 4.9: Vodoopskrbna mreža aglomeracije Medulin s prijedlogom proširenja sekundarne mreže.

- Medulin

U naselju Medulin visoka je pokrivenost javnom vodoopskrbom (oko 85 %), međutim još uvijek postoje dijelovi naselja koji nemaju pristup javnoj vodoopskrbi, a obuhvaćeni su izgradnjom kanalizacije prema studiji izvodljivosti.

Ovom analizom obrađena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u sjeverozapadnom i sjeveroistočnom dijelu naselja Medulin prikazan na Slici 4.9. U nastavku slijede tablice s prikazom investicije:

Tablica 4.26: Investicijski troškovi vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta za naselje Medulin.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Hidranti, zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | JC | Ukupno | Br. kom | JC | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| Vodoopskrbni cjevovod | 100 | 8.350 | 1.090 | 9.101.500 | 56 | 15.000 | 840.000 | 9.941.500 |
| Vodoopskrbni cjevovod | 80 | 427 | 1.050 | 448.350 | 3 | 15.000 | 45.000 | 493.350 |
| Ukupno |  | 8.777 |  | 9.549.850 | 59 |  | 885.000 | 10.434.850 |

Tablica 4.27: Troškovi održavanja vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta za naselje Medulin.

| Troškovi održavanja | Cjevovodi | Građevine | Ventili i ispusti | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] |
| Vodoopskrbni cjevovod | 25.050 | 45.508 | 12.600 | 83.158 |
| Vodoopskrbni cjevovod | 1.281 | 2.242 | 675 | 4.198 |
| Ukupno | 26.331 | 47.749 | 13.275 | 87.355 |

Tablica 4.28: Investicijski troškovi otkupa zemljišta za naselje Medulin.

| Naselje | Karakteristike kanala | Privatno vlasništvo | Širina služnosti | Jedinična cijena | Troškovi otkupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dužina | Dužina |  |  | zemljišta |
|  | [m] | [m] | [m] | [HRK/m²] | [kn] |
| Naselje Medulin | 8.777 | 878 | 1 | 115 | 100.936 |
| Ukupno | 8.777 | 878 |  |  | 100.936 |

Tablica 4.29: Sažetak investicije za naselje Medulin.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro | i održavanja |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| Vodoopskrbni cjevovod | 9.941.500 | 9.101.500 | 840.000 | 0 | 83.158 |
| Vodoopskrbni cjevovod | 493.350 | 448.350 | 45.000 | 0 | 4.198 |
| Otkup zemljišta | 100.936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 10.535.786 | 9.549.850 | 885.000 | 0 | 87.355 |

- Ližnjan

U naselju Ližnjan visoka je pokrivenost javnom vodoopskrbom (oko 88 %), međutim još uvijek postoje dijelovi naselja koji nemaju pristup javnoj vodoopskrbi, a obuhvaćeni su izgradnjom kanalizacije prema studiji izvodljivosti.

Ovom analizom obrađena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Ližnjan prikazan na Slici 4.9. U nastavku slijede tablice s prikazom investicije:

Tablica 4.30: Investicijski troškovi vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta za naselje Ližnjan.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Hidranti, zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | JC | Ukupno | Br. kom. | JC | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| Vodoopskrbni cjevovod | 100 | 3.690 | 730 | 2.693.700 | 25 | 15.000 | 375.000 | 3.068.700 |
| Vodoopskrbni cjevovod | 150 | 880 | 800 | 704.000 | 6 | 15.000 | 90.000 | 794.000 |
| Vodoopskrbni cjevovod | 200 | 380 | 900 | 342.000 | 3 | 15.000 | 45.000 | 387.000 |
| Ukupno |  | 4.950 |  | 3.739.700 |  |  |  | 4.249.700 |

Tablica 4.31: Troškovi održavanja vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta naselje Ližnjan.

| Troškovi održavanja | Cjevovodi | Građevine | Ventili i ispusti | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] |
| Vodoopskrbni cjevovod | 11.070 | 13.469 | 5.625 | 30.164 |
| Vodoopskrbni cjevovod | 2.640 | 3.520 | 1.350 | 7.510 |
| Vodoopskrbni cjevovod | 1.140 | 1.710 | 675 | 3.525 |
| Ukupno | 14.850 | 18.699 | 7.650 | 41.199 |

Tablica 4.32: Investicijski troškovi otkupa zemljišta za naselje Ližnjan.

| Naselje | Karakteristike kanala | Privatno vlasništvo | Širina služnosti | Jedinična cijena | Troškovi otkupa zemljišta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dužina | Dužina |  |  |  |
|  | [m] | [m] | [m] | [HRK/m²] | [kn] |
| Naselje Ližnjan | 4.950 | 495 | 1 | 115 | 56.925 |
| Ukupno | 4.950 | 495 |  |  | 56.925 |

Tablica 4.33: Sažetak investicije naselje  Ližnjan.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona i održavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| Vodoopskrbni cjevovod | 3.068.700 | 2.693.700 | 375.000 | 0 | 30.164 |
| Vodoopskrbni cjevovod | 794.000 | 704.000 | 90.000 | 0 | 7.510 |
| Vodoopskrbni cjevovod | 387.000 | 342.000 | 45.000 | 0 | 3.525 |
| Otkup zemljišta | 56.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 4.306.625 | 3.739.700 | 510.000 | 0 | 41.199 |

- Šišan

U naselju Šišan visoka je pokrivenost javnom vodoopskrbom (oko 90 %), međutim još uvijek postoje dijelovi naselja koji nemaju pristup javnoj vodoopskrbi, a obuhvaćeni su izgradnjom kanalizacije prema studiji izvodljivosti.

Ovom analizom obrađena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu naselja Šišan prikazan na Slici 4.9. U nastavku slijede tablice s prikazom investicije:

Tablica 4.34: Investicijski troškovi vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta za dio naselja Šišan.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Hidranti, zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | JC | Ukupno | Br.komada | JC | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 100 | 2.126 | 675 | 1.435.050 | 14 | 15.000 | 210.000 | 1.645.050 |
| Ukupno |  | 2.126 |  | 1.435.050 |  |  | 210.000 | 1.645.050 |

Tablica 4.35: Troškovi održavanja vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta za dio naselja Šišan.

| Troškovi održavanja | Cjevovodi | Građevine | Ventili i ispusti | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 6.378 | 7.175 | 3.150 | 16.703 |
| Ukupno | 6.378 | 7.175 | 3.150 | 16.703 |

Tablica 4.36: Investicijski troškovi otkupa zemljišta za naselje za dio naselja Šišan.

| Naselje | Karakteristike kanala | Privatno vlasništvo | Širina služnosti | Jedinična cijena | Troškovi otkupa zemljišta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dužina | Dužina |  |  |  |
|  | [m] | [m] | [m] | [HRK/m²] | [kn] |
| NASELJE ŠIŠAN | 2.126 | 213 | 1 | 115 | 24.449 |
| Ukupno | 2.126 | 213 |  |  | 24.449 |

Tablica 4.37: Sažetak investicije za dio naselja Šišan.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona i održavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 1.645.050 | 1.435.050 | 210.000 | 0 | 16.703 |
| Otkup zemljišta | 24.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1.669.499 | 1.435.050 | 210.000 | 0 | 16.703 |

Izgradnja vodoopskrbnog sustava aglomeracije Premantura

- Vodoopskrbni sustav aglomeracija Premantura sastoji se od naselja Premantura.

Ovim tehničkim rješenjem sagledan je daljnji razvoj vodoopskrbne mreže u naselju Premantura i rješavanje opskrbe stanovništva pitkom vodom na području izgradnje kanalizacije obuhvaćene studijom izvodljivosti.

Slika 4.10: Vodoopskrbna mreža aglomeracije Premantura s prijedlogom proširenja sekundarne mreže.

U naselju Premantura visoka je pokrivenost javnom vodoopskrbom (oko 90 %), međutim još uvijek postoje dijelovi naselja koji nemaju pristup javnoj vodoopskrbi, a obuhvaćeni su izgradnjom kanalizacije prema studiji izvodljivosti.

Ovom analizom obrađena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu naselja Premantura prikazan na Slici 4.10. U nastavku slijede tablice s prikazom investicije:

Tablica 4.38: Investicijski troškovi vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta za dio naselja Premantura.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Hidranti, zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Br.komada | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 100 | 293 | 675 | 198.059 | 2 | 15.000 | 30.000 | 228.059 |
| Ukupno |  | 293 |  | 198.059 |  |  | 30.000 | 228.059 |

Tablica 4.39: Troškovi održavanja vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta za dio naselja Premantura.

| Troškovi održavanja | Cjevovodi | Građevine | Ventili i ispusti | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 880 | 990 | 450 | 2.321 |
| Ukupno | 880 | 990 | 450 | 2.321 |

Tablica 4.40: Investicijski troškovi otkupa zemljišta za dio naselja Premantura.

| Naselje | Karakteristike kanala | Privatno vlasništvo | Širina služnosti | Jedinična cijena | Troškovi otkupa zemljišta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dužina | Dužina |  |  |  |
|  | [m] | [m] | [m] | [HRK/m²] | [kn] |
| PREMANTURA | 293 | 29 | 1 | 115 | 3.374 |
| Ukupno | 293 | 29 |  |  | 3.374 |

Tablica 4.41: Sažetak investicije za dio naselja Premantura.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona i održavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 228.059 | 198.059 | 30.000 | 0 | 2.321 |
| Otkup zemljišta | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 231.433 | 198.059 | 30.000 | 0 | 2.321 |

Izgradnja vodoopskrbnog sustava aglomeracije Banjole

- Aglomeracija Banjole sastoji se od naselja Banjole, Pomer, Vinkuran i Vintijan.

Ovim tehničkim rješenjem sagledan je daljnji razvoj vodoopskrbne mreže u naselju Banjole, Pomer, Vinkuran i Vintijan te rješavanje opskrbe stanovništva pitkom vodom na području izgradnje kanalizacije obuhvaćene studijom izvodljivosti.

Slika 4.11: Vodoopskrbna mreža aglomeracije Banjole s prijedlogom proširenja sekundarne mreže.

- Banjole

U naselju Banjole javnom vodoopskrbom pokriveno je (oko 88 %) stanovništava te nema potrebe za proširenjem vodoopskrbnog sustava

U naselju Banjole javnom vodoopskrbom pokriveno je (oko 88 %) stanovništva, međutim još uvijek postoje dijelova naselja koji nemaju pristup javnoj vodoopskrbi, a obuhvaćeni su izgradnjom kanalizacije prema studiji izvodljivosti.

Ovom analizom obrađena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu naselja Banjole prikazan na Slici 4.11. U nastavku slijede tablice s prikazom investicije:

Tablica 4.42: Investicijski troškovi vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta za dio naselja Banjole.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Hidranti, zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | JC | Ukupno | Br. kom | JC | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 100 | 1.835 | 850 | 1.559.750 | 12 | 15.000 | 180.000 | 1.739.750 |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 150 | 636 | 950 | 604.200 | 4 | 15.000 | 60.000 | 664.200 |
| Ukupno |  | 2.471 |  | 2.163.950 |  |  | 240.000 | 2.403.950 |

Tablica 4.43: Troškovi održavanja vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta za dio naselja Banjole.

| Troškovi održavanja | Cjevovodi | Građevine | Ventili i ispusti | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 5.505 | 7.799 | 2.700 | 16.004 |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 1.908 | 3.021 | 900 | 5.829 |
| Ukupno | 7.413 | 10.820 | 3.600 | 21.833 |

Tablica 4.44: Investicijski troškovi otkupa zemljišta za dio naselja Banjole.

| Naselje | Karakteristike kanala | Privatno vlasništvo | Širina služnosti | Jedinična cijena | Troškovi otkupa zemljišta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dužina | Dužina |  |  |  |
|  | [m] | [m] | [m] | [HRK/m²] | [kn] |
| Banjole | 2.471 | 247 | 1 | 115 | 28.417 |
| Ukupno | 2.471 | 247 |  |  | 28.417 |

Tablica 4.45: Sažetak investicije za dio naselja Banjole.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona i održavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 1.739.750 | 1.559.750 | 180.000 | 0 | 16.004 |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 664.200 | 604.200 | 60.000 | 0 | 5.829 |
| Otkup zemljišta | 28.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 2.432.367 | 2.163.950 | 240.000 | 0 | 21.833 |

- Vinkuran

U naselju Vinkuran javnom vodoopskrbom pokriveno je (oko 89 %) stanovništva, međutim još uvijek postoje dijelova naselja koji nemaju pristup javnoj vodoopskrbi, a obuhvaćeni su izgradnjom kanalizacije prema studiji izvodljivosti.

Ovom analizom obrađena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu naselja Vinkuran prikazan na Slici 4.11. U nastavku slijede tablice s prikazom investicije.

Tablica 4.46: Investicijski troškovi vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta za dio naselja Vinkuran.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Hidranti, zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Br. kom | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 100 | 119 | 1.250 | 148.913 | 1 | 15.000 | 15.000 | 163.913 |
| Ukupno |  | 119 |  | 148.913 |  |  | 15.000 | 163.913 |

Tablica 4.47: Troškovi održavanja vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta za dio naselja Vinkuran.

| Troškovi održavanja | Cjevovodi | Građevine | Ventili i ispusti | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 357 | 745 | 225 | 1.327 |
| Ukupno | 357 | 745 | 225 | 1.327 |

Tablica 4.48: Investicijski troškovi otkupa zemljišta za dio naselja Vinkuran.

| Naselje | Karakteristike kanala | Privatno vlasništvo | Širina služnosti | Jedinična cijena | Troškovi otkupa zemljišta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dužina | Dužina |  |  |  |
|  | [m] | [m] | [m] | [HRK/m²] | [kn] |
| VINKURAN | 119 | 12 | 1 | 115 | 1.370 |
| Ukupno | 119 | 12 |  |  | 1.370 |

Tablica 4.49: Sažetak investicije za dio naselja Vinkuran.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona i održavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 163.913 | 148.913 | 15.000 | 0 | 1.327 |
| Otkup zemljišta | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 165.282 | 148.913 | 15.000 | 0 | 1.327 |

Vintijan

Ovom analizom obrađena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu naselja Vintijan prikazan na Slici 4.11. U nastavku slijede tablice s prikazom investicije:

Tablica 4.50: Investicijski troškovi vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta za dio naselja Vintijan.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Hidranti, zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Br. kom. | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 100 | 889 | 1.000 | 889.000 | 6 | 15.000 | 90.000 | 979.000 |
| Ukupno |  | 889 |  | 889.000 |  |  | 90.000 | 979.000 |

Tablica 4.51: Troškovi održavanja vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta za dio naselja Vintijan.

| Troškovi održavanja | Cjevovodi | Građevine | Ventili i ispusti | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 2.667 | 4.445 | 1.350 | 8.462 |
| Ukupno | 2.667 | 4.445 | 1.350 | 8.462 |

Tablica 4.52: Investicijski troškovi otkupa zemljišta za dio naselja Vintijan.

| Naselje | Karakteristike kanala | Privatno vlasništvo | Širina služnosti | Jedinična cijena | Troškovi otkupa zemljišta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dužina | Dužina |  |  |  |
|  | [m] | [m] | [m] | [HRK/m²] | [kn] |
| Vintijan | 889 | 89 | 1 | 115 | 10.224 |
| Ukupno | 889 | 89 |  |  | 10.224 |

Tablica 4.53: Sažetak investicije za dio naselja Vintijan.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona i održavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| Vodoopskrbni cjevovod - sekundarni | 979.000 | 889.000 | 90.000 | 0 | 8.462 |
| Otkup zemljišta | 10.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 989.224 | 889.000 | 90.000 | 0 | 8.462 |

Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava

- U Poglavlju 4.1 prikazana je opskrba vodom na području obuhvata projekta s detaljnim podacima o pokrivenosti stanovništva vodoopskrbnom mrežom, materijalima i profilima vodoopskrbne mreže te o samom funkcioniranju iste, odnosno podaci o kvarovima i puknućima cjevovoda.

- Predviđeni su zahvati na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže koji su se pokazali nužnim:

- Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u pojedinim naseljima unutar obuhvata izgradnje kanalizacije: zbog uskog koridora (ograničeni gabariti prometnica u izgrađenim dijelovima naselja) prilikom izgradnje kanalizacijske mreže potrebno će biti izmjestiti/zamijeniti postojeću vodoopskrbnu mrežu.

- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Vidikovac-Banjole: postojeći cjevovod je najveći problem vodoopskrbnog sustava predmetnog područja jer uslijed kvara naselja na području Općine Medulin ostaju bez vode i po 24 sata, a u koincidenciji s vremenskim neprilikama (intenzivnije oborine) dijelovi magistralnog cjevovoda koji su položeni u privatnim česticama završe pod vodom te nisu ni moguće intervencije.

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže aglomeracije Medulin i Premantura

Ovom analizom obrađena je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda aglomeracije Medulin unutar obuhvata izgradnje kanalizacije obrađene studijom izvodljivosti prikazan na Slici 4.12.

Slika 4.12: Vodoopskrbna mreža aglomeracije Medulin i Premantura s prijedlogom izgradnje i rekonstrukcije mreže.

U nastavku slijede tablice s prikazom investicije:

Tablica 4.54: Investicijski troškovi vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta aglomeracije Medulin i Premantura.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Hidranti, zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Br.komada | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| Premantura | 125 | 3.063 | 600 | 1.837.800 | 20 | 15.000 | 300.000 | 2.137.800 |
| Ližnjan | 100-200 | 1.870 | 650 | 1.215.500 | 12 | 15.000 | 180.000 | 1.395.500 |
| Šišan | 100-125 | 2.662 | 600 | 1.597.200 | 18 | 15.000 | 270.000 | 1.867.200 |
| Ukupno |  | 7.595 |  | 4.650.500 |  |  |  | 5.400.500 |

Sa obzirom da se radi o izmicanju cjevovoda zbog polaganja kanalizacije, dodatni troškovi za održavanje rekonstruiranih cjevovoda nisu predviđeni.

Tablica 4.55: Sažetak investicije aglomeracije Medulin i Premantura.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro | i održavanja |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| Premantura | 2.137.800 | 1.837.800 | 300.000 | 0 | 22.878 |
| Ližnjan | 1.395.500 | 1.215.500 | 180.000 | 0 | 14.388 |
| Šišan | 1.867.200 | 1.597.200 | 270.000 | 0 | 20.022 |
| Ukupno | 5.400.500 | 4.650.500 | 750.000 | 0 | 57.288 |

Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Vidikovac-Banjole

Ovom analizom obrađena je rekonstrukcija magistralnog cjevovoda prikazanog na Slici 4.13. U nastavku slijede opis problematike opskrbe vodom stanovništva i tablice s prikazom investicije rekonstrukcije.

Slika 4.13: Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda.

Slika 4.14: Mjesta pucanja magistralnog cjevovoda.

Postojeći sustav iz pravca precrpne stanice Vidikovac, s pripadajućom vodospremom Vodotoranj (kota hidrostatike 85 m.n.m.), ne omogućuje besprekidno napajanje vodom navedenih naselja, već su ista ovisna o radu precrpne stanice, a vodosprema Vodotoranj ne omogućuje neometanu vodoopskrbu tijekom nestanka električne energije, zbog čega pri kvaru na električnoj mreži naselja ostaju bez vode po 24 sata. Predviđa se izvesti spoj Kamik s pripadajućim cjevovodom kako bi cijela naselje spala pod utjecaj Butonige (kota hidrostatike 119 m.n.m.) s mogućnošću davanja vode iz oba smjera. Samim spajanjem na sustav Butoniga ostvarila bi se ušteda u dijelu troškova koji se odnose na električnu energiju precrepne stanice Vidikovac, te bi se osigurala sigurnija i kvalitetnija vodoopskrba.

Pucanjem postojećeg magistralnog cjevovoda bez vode ostaju naselja Banjole, Vinkuran, Pomer, Premantura, Pješčana uvala i Vintijan koja se nalaze na području općine Medulin.

Tablica 4.56: Tablica kvarova.

| Godina | Broj kvarova (pucanje cjevovoda) |
| --- | --- |
| 2012. | 3 |
| 2013. | 4 |
| 2014. | 3 |
| Ukupno | 10 |

* Pozicije kvarova su naznačene na Slici 4.14

Zbog terenskih prilika (postojeća trasa cjevovoda je za vrijeme kišnih perioda stalno pod vodom-kod kamenoloma Vinkuran stvara se jezero uslijed kiša te je nemoguće izvršiti sanaciju cjevovoda Slika 4.15-4.17) ukazuje se potreba za saniranjem magistralnog cjevovoda Banjole-Vidikovac na način da se trasa izmjesti u koridor javne površine (vidi Slika 4.14, tamno plavom bojom označena je trasa postojećeg magistralnog cjevovoda, a rekonstrukcija mag. cjevovoda narančastom bojom).

Slika 4.15: Poplavljeno područje magistralnog cjevovoda tokom kišnog perioda.

Slika 4.16: Poplavljeno područje magistralnog cjevovoda tokom kišnog perioda.

Slika 4.17: Poplavljeno područje magistralnog cjevovoda tokom kišnog perioda.

U nastavku slijede tablice s prikazom investicije rekonstrukcije magistralnog cjevovoda:

Tablica 4.57: Investicijski troškovi vodoopskrbnog cjevovoda, zračnih ventila i muljnih ispusta rekonstrukcije magistralnog cjevovoda.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Hidranti, zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Br. ko, | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| Magistralni cjevovod | 400 | 4.545 | 2.500 | 11.362.500 | 30 | 15.000 | 450.000 | 11.812.500 |
| Ukupno |  | 4.545 |  | 11.362.500 |  |  |  | 11.812.500 |

Bez obzira što bi bio novi magistralni cjevovod dulji od dosadašnjeg, očekuje se da bi trebalo biti njegovo održavanje ipak jeftinije nego održavanje starog cjevovoda (po dužnom metru) zato se ne očekuje dodatne troškove za redovito održavanje u odnosu na postojeće stanje.

Tablica 4.58: Sažetak investicije rekonstrukcije magistralnog cjevovoda.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona i održavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| Magistralni cjevovod | 11.812.500 | 11.362.500 | 450.000 | 0 | 81.743 |
| Ukupno | 11.812.500 | 11.362.500 | 450.000 | 0 | 81.743 |

Oprema na vodoopskrbnoj mreži

Mjerna oprema

Ugradnja predviđenih mjerača protoka, tlaka i šuma bitno će unaprijediti:

- Upravljanje sustavom u realnom vremenu,

- Nadzor gubitaka, tj. njihovo smanjenje,

- Hidraulički model, koristeći realna mjerenja za kalibraciju modela.

Broj i karakteristike predviđene mjerne opreme birani su upravo tako da zadovolje gore predviđene funkcionalnosti. Razlozi ugradnje mjerne opreme te koristi vezana uz to opisani su u nastavku dokumenta kroz opis predviđene programske opreme i pripadajućih radova.

Mjerna oprema aglomeracije Medulin

Tablica 4.59: Mjerna oprema VODOSPREME (VRČEVAN) MEDULIN.

| POZICIJA | OPREMA | DN | KOM | UKUPNO (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugradnja mjerenja na izlazu iz vodospreme VRČEVAN Ø 250 AC | el. mag. mjerač | 200 | 1 | 130.000 |
| Ugradnja mjerenja na odvojku Ø 250 NL niska zona LIŽNJAN | el. mag. mjerač | 150 | 1 |  |
| Rekonstrukcija mjerenja na odvojku Ø 300 NL za MEDULIN | el. mag. mjerač | 200 | 1 |  |
| Programiranje PLC i SCADA |  |  |  | 50.000 |
| UKUPNO: |  |  |  | 180.000 |

Tablica 4.60: Mjerna oprema NASELJA MEDULIN.

| POZICIJA | OPREMA | DN | KOM | UKUPNO (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugradnja mjerenja LIŽNJANSKA C. MEDULIN CENTAR Ø 250 NL | el. mag. mjerač | 200 | 1 | 155.000 |
| Ugradnja mjerenja LIŽNJANSKA CESTA MEDULIN MUNIDA Ø 200 NL | el. mag. mjerač | 200 | 1 |  |
| Ugradnja mjerenja MEDULIN UL. SAD - TURISTIČKA ZONA(HOTELI) Ø 200 NL | el. mag. mjerač | 150 | 1 |  |
| Ugradnja mjerenja naselje MUNIDA prema naselju MUKALBA Ø 150 NL | el. mag. mjerač | 100 | 1 |  |
| SUSTAV DMA ZONA-NASELJA |  |  |  |  |
| Postavljanje loggera šumova sa GSM prijenosom podataka (DMA -zona) | 27,5 km mreže |  | 40 | 380.000 |
| Postavljanje logera tlakova sa GSM prijenosom POD. PO VISINSKIM ZONAMA |  |  | 15 |  |
| Programiranje PLC i SCADA |  |  |  | 50.000 |
| UKUPNO: |  |  |  | 585.000 |

Tablica 4.61: Mjerna oprema NASELJA ŠIŠAN.

| POZICIJA | OPREMA | DN | KOM | UKUPNO (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugradnja mjernog mjesta UL. TROMBA PREMA UL. PLEKUTI Ø 100 NL | el. mag. mjerač | 100 | 1 | 50.000 |
| Ugradnja mjernog mjesta UL. TROMBA PREMA UL. SVETICA Ø 100 NL | el. mag. mjerač | 100 | 1 |  |
| SUSTAV DMA ZONA-NASELJA |  |  |  |  |
| Postavljanje loggera šumova sa GSM prijenosom podataka(DMA -zona) | 8,5 km vod. mreže |  | 10 | 130.000 |
| Postavljanje logera tlakova sa GSM prijenosom pod. Po visinskim zonama |  |  | 8 |  |
| Programiranje PLC i SCADA |  |  |  | 50.000 |
| UKUPNO: |  |  |  | 230.000 |

Tablica 4.62: Mjerna oprema NASELJA LIŽNJAN.

| POZICIJA | OPREMA | DN | KOM | UKUPNO (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugradnja mjernog mjesta LIŽNJAN NISKA ZONA JUG Ø 150 NL(prema lučici) | el. mag. mjerač | 100 | 1 | 80.000 |
| Ugradnja mjernog mjesta LIŽNJAN NISKA ZONA ZAPAD Ø 150 NL | el. mag. mjerač | 100 | 1 |  |
| Ugradnja mjernog mjesta LIŽNJAN VISOKA ZONA SJEVER Ø 100 NL kod pumpne stanice | el. mag. mjerač | 100 | 1 |  |
| SUSTAV DMA ZONA-NASELJA |  |  |  |  |
| Postavljanje loggera šumova sa GSM prijenosom podataka(DMA -zona) | 15,7 km vod. mreže |  | 20 | 210.000 |
| Postavljanje logera tlakova sa GSM prijenosom pod. Po visinskim zonama |  |  | 10 |  |
| Programiranje PLC i SCADA |  |  |  | 50.000 |
| UKUPNO: |  |  |  | 340.000 |

Tablica 4.63: Ukupni troškovi mjerne opreme AGLOMERACIJA MEDULIN.

| REKAPITULACIJA | UKUPNO (HRK) |
| --- | --- |
| Vodosprema (VRČEVAN) MEDULIN | 180.000 |
| Naselje MEDULIN | 585.000 |
| Naselje ŠIŠAN | 230.000 |
| Naselje LIŽNJAN | 340.000 |
| UKUPNO AGLOMERACIJA MEDULIN: | 1.335.000 |

Mjerna oprema aglomeracije Premantura

Tablica 4.64: Mjerna oprema VODOSPREME PREMANTURA.

| POZICIJA | OPREMA | DN | KOM | UKUPNO (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugradnja mjerenja na izlazu iz vodospreme Ø 250 AC | el. mag. mjerač | 200 | 1 | 50.000 |
| Rekonstrukcija kontrolnog mjernog mjesta | el. mag. mjerač | 100 | 2 | 50.000 |
| UKUPNO: |  |  |  | 100.000 |

Tablica 4.65: Mjerna oprema NASELJA PREMANTURA.

| POZICIJA | OPREMA | DN | KOM | UKUPNO (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija mjernog mjesta-PREMANTURA-PAREDINE | el. mag. mjerač | 100 | 1 | 25.000 |
| Ugradnja mjernog mjesta PREMANTURA JUG Ø200 NL | el. mag. mjerač | 150 | 1 | 30.000 |
| SUSTAV DMA ZONA-NASELJA |  |  |  |  |
| Postavljanje loggera šumova sa GSM prijenosom podataka(DMA -zona) | 14,5 km vod. mreže |  | 20 | 210.000 |
| Postavljanje logera tlakova sa GSM prijenosom pod. Po visinskim zonama |  |  | 10 |  |
| Programiranje PLC i SCADA |  |  |  | 50.000 |
| UKUPNO: |  |  |  | 315.000 |

Tablica 4.66: Ukupni troškovi mjerne opreme AGLOMERACIJA PREMANTURA.

| REKAPITULACIJA | UKUPNO (HRK) |
| --- | --- |
| Vodosprema PREMANTURA | 100.000 |
| Naselje PREMANTURA | 315.000 |
| UKUPNO AGLOMERACIJA PREMANTURA | 415.000 |

Mjerna oprema aglomeracije Banjole

Tablica 4.67: Mjerna oprema NASELJA BANJOLE.

| POZICIJA | OPREMA | DN | KOM | UKUPNO (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija kontrolnog mjernog mjesta KAMIK Ø 250 NL | el. mag. mjerač | 200 | 1 | 50.000 |
| Ugradnja mjernog mjesta BANJOLE ZAPAD- Ø100 NL | el. mag. mjerač | 100 | 1 | 25.000 |
| Rekonstrukcija kontrolnog mjernog mjesta VOLME Ø 200 NL | el. mag. mjerač | 150 | 1 | 30.000 |
| SUSTAV DMA ZONA |  |  |  |  |
| Postavljanje loggera šumova sa GSM prijenosom podataka(DMA -zona) | 12,7 km vod. mreže |  | 16 | 170.000 |
| Postavljanje logera tlakova sa GSM prijenosom podataka po visinskim zonama |  |  | 8 |  |
| Programiranje PLC i SCADA |  |  |  | 50.000 |
| UKUPNO: |  |  |  | 325.000 |

Tablica 4.68: Mjerna oprema NASELJA VINKURAN.

| POZICIJA | OPREMA | DN | KOM | UKUPNO (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija kontrolnog mjernog mjesta | el. mag. mjerač | 150 | 1 | 30.000 |
| Ugradnja mjernog mjesta naselje COTA- Ø100 NL | el. mag. mjerač | 100 | 1 | 25.000 |
| SUSTAV DMA ZONA |  |  |  |  |
| Postavljanje loggera šumova sa GSM prijenosom podataka(DMA -zona) | 6,2 km vod. Mreže |  | 8 | 90.000 |
| Postavljanje logera tlakova sa GSM prijenosom podataka po visinskim zonama |  |  | 4 |  |
| Programiranje PLC i SCADA |  |  |  | 50.000 |
| UKUPNO: |  |  |  | 195.000 |

Tablica 4.69: Mjerna oprema VODOSPREME POMER.

| POZICIJA | OPREMA | DN | KOM | UKUPNO (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija mjerenja na uzlazu u vodospremu | el. mag. mjerač | 100 | 1 | 25.000 |
| Ugradnja mjerenja na izlazu iz vodospreme | el. mag. mjerač | 150 | 1 | 30.000 |
| UKUPNO: |  |  |  | 55.000 |

Tablica 4.70: Mjerna oprema NASELJA POMER.

| POZICIJA | OPREMA | DN | KOM | UKUPNO (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUSTAV DMA ZONA |  |  |  |  |
| Postavljanje loggera šumova sa GSM prijenosom podataka(DMA -zona) | 6,6 km vod. mreže |  | 7 | 80.000 |
| Postavljanje logera tlakova sa GSM prijenosom podataka po visinskim zonama |  |  | 4 |  |
| Programiranje PLC i SCADA |  |  |  | 50.000 |
| UKUPNO: |  |  |  | 130.000 |

Tablica 4.71: Ukupni troškovi mjerne opreme AGLOMERACIJA BANJOLE.

| REKAPITULACIJA | UKUPNO (HRK) |
| --- | --- |
| Naselje BANJOLE | 325.000 |
| Naselje VINKURAN | 195.000 |
| Vodosprema POMER | 55.000 |
| Naselje POMER | 130.000 |
| UKUPNO AGLOMERACIJA MEDULIN: | 705.000 |

Rekapitulacija troškova mjerne opreme

Tablica 4.72: Troškovi mjerne opreme

| AGLOMERACIJA | Investicijski troškovi (HRK) | Troškovi održavanja (HRK) |
| --- | --- | --- |
| Medulin | 1.335.000 | 39.900 |
| Premantura | 415.000 | 10.400 |
| Banjole | 705.000 | 17.600 |
| UKUPNO: | 2.455.000 | 67.900 |

Nadzor gubitaka – proširenje funkcionalnosti

Dosadašnja metodologija nadzora gubitaka u praksi je iskazala prilične nedostatke, tj. postoji prostor za bitna poboljšanja. Prvi, tj. najizraženiji nedostatak odnosi se na probleme u netočnosti procjene stvarne minimalne noćne potrošnje uzrokovane velikim sezonskim promjenama u broju potrošača, kao i u samoj veličini minimalne noćne potrošnje. Velike razlike u noćnoj potrošnji proizlaze iz činjenice da se tokom godina bitno mijenja broj „aktivnih“ potrošača (vikendaši, te svi ostali turistički kapaciteti). Tokom godine, pod utjecajem turizma, mijenja se i sama količina stvarne minimalne noćne potrošnje (povećava se aktivnost u noćnim satima pa s time raste i stvarna minimalna noćna potrošnja po korisniku). Uzrok za izraziti sezonski karakter stvarne minimalne noćne potrošnje, doduše nešto manjeg utjecaja, je i poljoprivreda.

Drugi prostor za poboljšanja trenutnog algoritma za upravljanje gubicima vezan je uz potrebu da se intenzitet i prostorna distribucija neizbježnih gubitaka vežu uz materijal i starost cjevovoda, odnosno uz trenutno stanje pojedinog cjevovoda. Prirodno je da se sa starenjem cjevovoda povećavaju neizbježni gubici, uz činjenicu da je i intenzitet povećanja različit, ovisno o različitim materijalima cijevi (različiti periodi amortizacije).

Pored navedenoga poznato je i da je intenzitet curenja iz puknuća (uz isti tlak) različit za različite cijevne materijale (s elastičnošću materijala raste i intenzitet curenja). Ovo otvara mogućnost izrade ozbiljnijih analiza isplativosti ugradnje redukcija pritiska, tj. smanjenja tlakova u vodoopskrbnom sustavu.

Radovi podrazumijevaju nabavu nadgradnje postojećeg GIS modula za nadzor gubitaka sa spomenutim novim funkcionalnostima. U informacijskom sustavu bit će potreban i unos podataka vezan uz sezonski karakter potrošnje, tj. aktivnost vikendaša i ostalih kategorija turističkih potrošača po periodima nadzora gubitaka i tipovima dana unutar tih perioda (radni dan, subota, nedjelja-praznik). Dio radova vezan je i uz unos godina izgradnje za sve cjevovode kako bi se uz postojeće podatke o materijalima cjevovoda kompletirali podaci za predviđena poboljšanja izračuna neizbježnih gubitaka.

Dio radova vezan je uz proširenje modula za nadzor gubitaka na način da se u GIS okruženju koriste i predviđeni mjerači šumova. Ova mjerenja koristila bi se za preciznije lociranje puknuća što bi smanjilo potrebu manualnog pregleda cijele DMA zone. Podaci mjerenja uključit će se u nadzorno upravljački sustav, tj. podaci će se prikupljati na serveru Vodovoda Pula. Spomenuto proširenje modula mora imati algoritam koji se temelji na poznatim jednadžbama širenja šuma (smanjenje intenziteta) uzduž dionica ovisno o cijevnom materijalu i profilu te grananju šuma u petljastoj mreži ovisno o kutovima grananja i profilima.

Cijena: 250.000 HRK

Dodatno moguća i analiza isplativosti redukcije pritisaka: 80.000 HRK

Hidraulički model vodoopskrbne mreže

Vodovod Pula d.o.o. posjeduje programsku opremu za eksport podataka o vodoopskrbnom sustavu iz svojeg GIS informacijskog sustava u programsku opremu za hidrauličko modeliranje.

U ovom trenutku programska oprema, na maksimalno kvalitetan način, u matematičke modele prenosi podatke o samoj vodoopskrbnoj mreži te potrošnji (iz veze na bazu naplate u postojećem poslovnom informacijskom sustavu).

Programska oprema ima mogućnost i kvalitetnog eksporta podataka o objektima i ugrađenoj opremi, no ovaj dio funkcionalnosti nismo trenutno u stanju u potpunosti iskoristiti zbog nepotpunog opisa objekta i opreme u GIS evidenciji. Radovi podrazumijevaju prikupljanje svih potrebnih podataka o spomenutim elementima vodoopskrbnog sustava i unos istih u GIS. Objekti tako više ne bi bili opisani samo kao točka, već bi se svi objekti ucrtali sa svim detaljima, ugrađenom opremom i njihovim hidrauličkim karakteristikama.

Dio radova ove stavke vezan je i uz proširenje eksporta podataka iz GIS-a u programsku opremu za hidrauličko modeliranje s podacima o gubicima. Činjenica je da se unutar hidrauličkog modeliranja vodoopskrbnog sustava, kao čvorno opterećenje, moraju uvesti i gubici. Ovim podacima, u maksimalnoj mogućoj mjeri, već raspolaže spomenuti modul za nadzor gubitaka. Radovi tako predviđaju i vezu između modula za nadzor gubitaka i modula za eksport podataka u hidrauličko modeliranje kako bi se realizirala prethodno opisana potreba.

Cijena: 160.000 HRK

Veza na katastar (vlasništvo, služnost)

Model omogućava da se GIS informacijski sustav nadopuni s prostornim slojem parcela i dodatnim podatkom o javnim površinama, površinama u vlasništvu Vodovoda Pula d.o.o. te služnostima. Trenutačni nedostatak ovih podataka u našem GIS informacijskom sustavu bitno usporava ili onemogućava kvalitetno izvršenje dijela naših svakodnevnih radnih aktivnosti.

Cijena: 60.000 HRK

Programska oprema za vođenje investicija

Da bismo mogli što kvalitetnije i efikasnije planirati te kasnije pratiti investicije na našem području, svoj informacijski sustav bismo trebali proširiti i s nabavom specijaliziranog modula za takvu namjenu. Postupak kreće od prostorno-atributne evidencije potrebe gradnje, te njenog smještanja u vremenski raster plana. Modul prati sve postupke ugovaranja i nadzora izvršenja, bilo da se radi o fazama vezanim uz projektiranje ili uz izvođenje. Za svaku fazu definirani su specifični koraci kroz koje postupak prolazi i preko kojih se prati njegova realizacija. Modul ima mogućnost inicijalne procjene troškova investicije. Kasnije se kroz daljnje faze evidentiraju i projektantska procjena troškova, ugovorena vrijednost te stvarna vrijednost investicije. Modul za svaku investiciju veže i sve pripadajuće dokumente (npr. projektni zadatak, natječajnu dokumentaciju, ugovor, lokacijsku dozvolu, građevinsku dozvolu, projekte,…).

Ovakvim modulom u potpunosti bismo riješili i sve potrebe izvještavanja o investicijama u za to nadležne državne instance.

Za slučaj da se isti modul koristi i u Pragrande d.o.o. modul omogućava i automatsko usklađivanje planiranih gradnji na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje na način da se posebno automatski uočavaju sve gradnje u istom prostoru koje nisu vremenski usklađene (gradnja pojedine infrastrukture u istim ulicama u različitim periodima).

Cijena: 160.000 HRK

Predložena investicija

Širenje vodoopskrbnog sustava

Slika 4.18: Postojeća vodoopskrbna mreža s planiranim proširenjem sustava.

Tablica 4.73: Investicijski troškovi kratkoročnog ulaganja (KIP) – širenje sustava vodoopskrbe.

| Građevine | Tehn. karakteristike | Investicijski troškovi |  |  |  |  |  |  |  | Troškovi P&O [kn/god] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Građevinski | Strojarski |  | Elektro |  | Ostalo |  | Ukupno |  |
|  | [m] | [kn/god] | [kn] |  | [kn] |  | [kn] |  | [kn] |  |
| Medulin | 8.777 | 9.549.850 |  | 885.000 |  |  |  |  | 10.434.850 | 87.355 |
| Ližnjan | 4.950 | 3.739.700 |  | 510.000 |  |  |  |  | 4.249.700 | 41.199 |
| Šišan | 2.126 | 1.435.050 |  | 210.000 |  |  |  |  | 1.645.050 | 16.703 |
| Premantura | 293 | 198.059 |  | 30.000 |  |  |  |  | 228.059 | 2.321 |
| Banjole | 2.471 | 2.163.950 |  | 240.000 |  |  |  |  | 2.403.950 | 21.833 |
| Pomer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vinkuran | 119 | 148.913 |  | 15.000 |  |  |  |  | 163.913 | 1.327 |
| Vintijan | 889 | 889.000 |  | 90.000 |  |  |  |  | 979.000 | 8.462 |
| Zemljište |  |  |  |  |  |  |  | 225.695 | 225.695 |  |
| Ukupno | 19.625 | 18.124.522 |  | 1.980.000 |  | 0 |  | 225.695 | 20.330.217 | 179.200 |

Tablica 4.74: Investicijski troškovi kratkoročnog ulaganja (KIP) – rekonstrukcija sustava vodoopskrbe.

| Građevine | Tehn. karakteristike | Investicijski troškovi |  |  |  |  |  |  |  | Troškovi P&O [kn/god] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Građevinski | Strojarski |  | Elektro |  | Ostalo |  | Ukupno |  |
|  | [m] | [kn/god] | [kn] |  | [kn] |  | [kn] |  | [kn] |  |
| Ližnjan | 1.870 | 1.215.500 |  | 180.000 |  | 0 |  | 0 | 1.395.500 | 14.388 |
| Šišan | 2.662 | 1.597.200 |  | 270.000 |  | 0 |  | 0 | 1.867.200 | 20.022 |
| Premantura | 3.063 | 1.837.800 |  | 300.000 |  | 0 |  | 0 | 2.137.800 | 22.878 |
| Ukupno | 7.595 | 4.650.500 |  | 750.000 |  | 0 |  | 0 | 5.400.500 | 57.288 |

Tablica 4.75: Investicijski troškovi kratkoročnog ulaganja (KIP) – rekonstrukcija magistralnog cjevovoda.

| Građevine | Tehn. karakteristike | Investicijski troškovi |  |  |  |  |  |  |  | Troškovi P&O [kn/god] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Građevinski | Strojarski |  | Elektro |  | Ostalo |  | Ukupno |  |
|  | [m] | [kn/god] | [kn] |  | [kn] |  | [kn] |  | [kn] |  |
| Magistralni cjevovod | 4.445 | 11.362.500 |  | 450.000 |  | 0 |  | 0 | 11.812.500 | 81.743 |
| Ukupno | 4.445 | 11.362.500 |  | 450.000 |  | 0 |  | 0 | 11.812.500 | 81.743 |

Oprema za održavanje sustava vodoopskrbe

Tablica 4.76: Rekapitulacija opreme vodoopskrbne mreže.

| # |  | Br. kom | JC | Invest. trošak |  | Troškovi P&O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [HRK/kom] | [HRK] |  | [HRK/god] |
| 1 | Mjerna oprema aglomeracije Medulin | 1 | 1.595.000 | 1.595.000 |  | 39.900 |
| 2 | Mjerna oprema aglomeracije Premantura | 1 | 415.000 | 415.000 |  | 10.400 |
| 3 | Mjerna oprema aglomeracije Banjole | 1 | 705.000 | 705.000 |  | 17.600 |
| 4 | Nadzor gubitaka – proširenje funkcionalnosti | 1 | 330.000 | 330.000 |  |  |
| 5 | Hidraulički model vodoopskrbne mreže | 1 | 160.000 | 160.000 |  |  |
| 6 | Veza na katastar (vlasništvo, služnost) | 1 | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 7 | Programska oprema za vođenje investicija | 1 | 160.000 | 160.000 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  | 3.425.000 |  | 67.900 |

ODVODNJA OTPADNIH VODA

Analiza postojećeg stanja

- Sustav odvodnje otpadnih voda na području obuhvata projekta (Općine Medulin i Ližnjan) dijeli se na tri posebna sustava:

- Sustav preliminarne aglomeracije Medulin (naselja Medulin, Ližnjan i Šišan).

- Sustav preliminarne aglomeracije Premantura (naselje Premantura).

- Sustav preliminarne aglomeracije Banjole (naselja Banjole, Vinkuran, Pomer i Vintijan).

- Postojeći izgrađeni sustavi odvodnje obuhvaćaju naselja Medulin, Premantura, Banjole, Pomer i Vinkuran s ukupnom duljinom gravitacijskih i tlačnih kanala oko 97 km i 15 crpnih stanica.

Slika 5.1: Postojeći sustav odvodnje na području aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole.

Tablica 5.1: Glavne karakteristike postojećih sustava odvodnje na području obuhvata projekta

| Karakteristika | Medulin | Premantura | Banjole | Pomer | Vinkuran | Ližnjan | Vintijan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj priključaka | 2.278 | 1.015 | 725 | 452 | 224 |  |  |
| Duljina kanala (m) | 22.355 | 7.706 | 16.606 | 6.435 | 5.806 | 754 | 563 |
| Broj crpnih stanica | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 |
| Pokrivenost kanalizacijskom mrežom* | 60% | 30% | 75% | 70% | 70% |  |  |
| Priključenost korisnika usluga | 45% | 28% | 53% | 33% | 70% |  |  |
| Vrsta sustava odvodnje | nepotpuni razdjelni | nepotpuni razdjelni | nepotpuni razdjelni | nepotpuni razdjelni | nepotpuni razdjelni |  |  |
| Poznati problemi kod funkcioniranja | - Fali oborinska odvodnja koja prije ili kasnije ulazi u fekalnu kanalizaciju - infiltracija oborinskih i tuđih voda 30-50% - problem održavanja crpnih stanica fekalne kanalizacije zbog nezadostnog hidrauličkog kapaciteta te sastava otpadnih voda koji sadrži velike količine pijeska, krupnog otpada, tekstila, masti. - značajne količine otpadne vode većinom se još uvijek deponiraju u septičke jame, od kojih je većina locirana u starim jezgrama, a iste su neadekvatne izrade (crne jame s direktnim ispustom) |  |  |  |  |  |  |

*pokrivenost kanalizacijskom mrežom računana prema pokrivenim ES, ne prema površini prostora

- Sustav oborinske odvodnje na području aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole nije uspostavljen osim u jednom dijelu naselja Medulin (postoji cca 3 km oborinske kanalizacije) što u konačnici rezultira uvođenjem dijela oborinskih voda s krovnih površina i okućnica u sustav fekalne kanalizacije. Uvođenje oborinskih voda u sustav odvodnje predstavlja problem zbog periodičnog utjecaja na sustav za razliku od kućanskih otpadnih voda koje imaju stalan utjecaj. Odnos oborinskih i kućanskih otpadnih voda u kanalima iznosi između 1:1,0 i 1:2,0, što rezultira potrebama za većim protočnim profilima koji većinu vremena nisu u upotrebi (velike oscilacije u sušnom/kišnom razdoblju).

Sustav preliminarne aglomeracije Medulin

- Naselje Medulin ima izgrađenu kanalizacijsku mrežu ukupne duljine cca 49.330 m uz 5 crpnih postaja i 2 crpne postaje u autokampu koji je u vlasništvu Arenaturista. Trenutna pokrivenost kanalizacijskom mrežom za naselje Medulin iznosi 60% (u odnosu na cjelokupno generirano opterećenje naselja Medulin). Kanalizacijska mreža se trenutno temelji na kombinaciji tlačno - gravitacijske mreže, uz obalu je izgrađen magistralni kolektor do autokampa Kažela, koja se slijeva u CS Kažela iz koje su se otpadne vode transportiraju na uređaj za pročišćavanje Marlera. Podmorski ispust otpadne vode ispuštaju kroz 3.213 m kopnenog djela te 1.025 m podmorskog dijela na dubini od 50 m.

Nedostatci i zapažanja na kanalizaciji preliminarne aglomeracije Medulin:

- naselje Ližnjan, naselje Šišan i dio naselja Medulin nemaju izgrađen kanalizacijski sustav, te se značajan dio odvodnja kućanskih otpadnih voda rješava prvenstveno septičkim i sabirnim jamama, od kojih je dio lociran u starim gradskim jezgrama, a iste su uglavnom neadekvatne izrade (crne jame) što za posljedicu ima negativan utjecaj na zdravlje čovjeka i njegovu okolinu

- Kanalizacijska mreža zajedno s kolektorom je razdjelnog tipa dana je u grafičkom prikazu:

Slika 5.2: Kanalizacijska mreža aglomeracije Medulin.

Sustav preliminarne aglomeracije Premantura

Slika 5.3: Kanalizacijska mreža aglomeracije Premantura.

- Kanalizacijska mreža naselja Premantura započeta je s izgradnjom 1995. godine, do sad je izvedeno cca 10.696 m kanalizacije te crpna stanica CS Stupice s tlačnim vodom u smjeru gravitacijskog priključka na UPOV na zapadnoj strani poluotoka Kamenjak. Kanalizacijska mreža zajedno s kolektorom je razdjelnog tipa dana je u grafičkom prikazu.

- Nedostatci i zapažanja na kanalizaciji preliminarne aglomeracije Premantura:

- Dio naselja nema izgrađen kanalizacijski sustav, te se značajan dio odvodnja kućanskih otpadnih voda rješava prvenstveno septičkim i sabirnim jamama, od kojih je dio lociran u starim gradskim jezgrama, a iste su uglavnom neadekvatne izrade (crne jame) što za posljedicu ima negativan utjecaj na zdravlje čovjeka i njegovu okolinu.

Sustav preliminarne aglomeracije Banjole

- Preliminarna aglomeracija Banjole sastoji se od naselja Banjole, Pomer, Vinkuran i Vintijan. Izgradnja sustava Banjole započela je na prijelazu iz 70-ih u 80-e godine 20. stoljeća, među prvim građevinama su UPOV Bumbište, crpna stanica Indije, kolektor do autokampa Indije i kanalizacija naselja Indije. U naselju Banjole izvedena je i CS Portić na koju se veže fekalna kanalizacija iz naselja Volme. Između naselja Banjole i Vinkuran izgrađena je i CS Kaštanjež s pripadajućim tlačnim i gravitacijskim vodom do CS Portić. Trenutna ukupna duljina kanalizacijske mreže u naselju Banjole iznosi 21.015 m. Kroz projekt Jadran II izgrađena je kanalizacijska mreža u naselju Vinkuran ukupne duljine 7.491 m i naselju Pomer ukupne duljine 7.230 m. Trenutna ukupna duljina kanalizacijske mreže u naselju Banjole iznosi 21.015 m.

- Nedostatci i zapažanja na kanalizaciji preliminarne aglomeracije Banjole:

- Dijelovi naselja Banjole, Vinkuran, Pomer i cijelo naselje Vintijan nemaju izgrađen kanalizacijski sustav, te se značajan dio odvodnja kućanskih otpadnih voda rješava prvenstveno septičkim i sabirnim jamama, od kojih je dio lociran u starim gradskim jezgrama, a iste su uglavnom neadekvatne izrade (crne jame) što za posljedicu ima negativan utjecaj na zdravlje čovjeka i njegovu okolinu.

- Otpadne vode se trenutno ispuštaju u recipijent nakon mehaničkog stupnja pročišćavanja.

Slika 5.4: Kanalizacijska mreža aglomeracije Banjole.

Prodor morske vode u sustav

- Sa namjerom utvrđivanja prodora morske vode u sustave odvodnje, izvršena je CCTV inspekcija. CCTV inspekcijom utvrđena su oštećenja na obalnim kolektorima i dotrajalom (izgrađen 70-tih i 80-tih godina od azbestcementa i PVC materijala) cjevovodu naselja Indije (Banjole) sa značajnim prodorom morske vode.

- Odvodnja otpadnih voda naselja Banjole

- Kolektor do autokampa Indije i dio kanalizacije mreže naselja Indije

- Obalni kolektor uz Resort del Mar

- Odvodnja otpadnih voda naselja

- Obalni kolektor

- U nastavku su prikazano nekoliko primjera oštećenja cjevovoda i prodora morske vode.

Slika 5.5: CCTV inspekcija postojećeg cjevovoda.

Pražnjenje sabirnih i septičkih jama

- Usluge pražnjenja sabirnih i septičkih jama na projektnom području za Albanež d.o.o. vrši Metis d.d. PC Pula. Jame se prazne po potrebi na poziv korisnika usluga. Vrlo malo je pravih sabirnih jama bez preljeva, većinom su prisutne septičke jame za različitim brojem komora ili čak crne jame sa direktnim ispustom u podzemlje.

- Količina prikupljenih otpadnih voda iz septičkih jama s područja aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole iznosi 21.120 m³ za 2014. godinu. Procjenjuje se da je bilo sa uslugom opsluženo oko 2.640 korisnika (7.920 ES).

- Sadržaj septičkih jama vozi se na centralni UPOV Pula, koji je najprikladniji za prijem i pročišćavanje tih sadržaja. S izgradnjom UPOV-a Medulin-Marlera, tamo će biti također postrojenje za prijem sadržaja sabirnih septičkih jama pa će se moć transportne troškovi smanjiti. Osim toga, Albanež d.o.o. predviđa nabavu specijalnog kombiniranog vozilo za pražnjenje jama te čišćenje sustava sa kojim će sam preuzeti usluge redovitog pražnjenja sabirnih i septičkih jama u budućnosti.

Granice aglomeracija

Određivanje granica aglomeracija

- Zakon o vodama definira aglomeraciju kao »... područje na kojem su stanovništvo i gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja u prijamnik«, što je sukladno članku 2.4 Direktive 91/271/EEC. Međutim, sam izraz »dovoljno koncentriran« nije pobliže definiran, te se može vrlo široko i različito definirati.

- Kako ne postoji službeni dokument koji bi propisivao jedinstven i uniforman pristup u definiranju aglomeracija na području Republike Hrvatske, potrebno se držati direktiva EU, te raspoloživih vodiča EU i to prije svega Direktive o pročišćavanju otpadnih voda (91/271/EEC, članka 2.4, te termina i definicija Direktive o pročišćavanju otpadnih voda 91/227/EEC iz 2007. godine.

- Prilikom preispitivanja obuhvata aglomeracija potrebno je voditi računa o slijedećem:

- Topografske karakteristike područja (visinski razmještaj i udaljenost naselja unutar područja obuhvata)

- Veličina aglomeracije

- Postojeće stanje izgrađenosti sustava odvodnje

- Postojeći planovi razvoja

- Investicijski troškovi potrebni za postizanje usklađenja s Direktivom 91/271/EEC

- Troškovi pogona i održavanja sustava

- Uvažavajući postojeće kriterije kod definiranja aglomeracija, treba odrediti granice aglomeracije prema unaprijed definiranom metodologijom.

- Kriteriji, koje je potrebno uvažavati kod definiranja aglomeracija:

- Granica aglomeracije je granica trenutno izgrađenih područja, te područja koja će biti izgrađena, gdje se otpadne vode mogu odvoditi ekonomski učinkovito (velika gustoća objekata koji ispuštaju otpadne vode);

- Ukupno opterećenje otpadnih voda nastalih u jednoj aglomeraciji izražava veličinu aglomeracije u tehničkom smislu i to je prvi i glavni kriterij za određivanje zahtjeva za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda;

- Postojanje aglomeracije je neovisno od postojanja sustava odvodnje. Koncept aglomeracije stoga uključuje i ona područja koja su dovoljno koncentrirana, ali gdje još ne postoji sustav odvodnje;

- Granica aglomeracije ne mora se nužno poklapati s granicama sustava odvodnje (samo u slučaju 100 % pokrivenosti);

- Aglomeracija također može uključivati područja koja su dovoljno koncentrirana, ali gdje još ne postoji sustav odvodnje i / ili u kojima se otpadnim vodama upravlja putem pojedinačnih sustava ili drugih odgovarajućih sustava ili se otpadne vode prikupljaju na bilo koji drugi način;

- Granica aglomeracije može i ne mora odgovarati administrativnim granicama;

- Granica aglomeracije i pripadno opterećenje (ekvivalent stanovnik -ES) moraju uključiti i planirani razvoj , te se trebaju redovito ažurirati;

- Granica aglomeracije treba biti definirana temeljem procjene od slučaja do slučaja;

- Granica aglomeracije može se odrediti s obzirom na isplativost tj. ekonomsku učinkovitost odvodnje otpadnih voda. Granica aglomeracije se temelji na

  - (a) koncentraciji stanovništva (gustoća naseljenosti),

  - (b) koncentraciji privrednih aktivnosti,

  - (c) dovoljna koncentracija kriterija (a) ili (a) i (b) da bi se komunalne otpadne vode mogle prikupljati i odvoditi (odnosi se na tehničku isplativost i mogućnost izgradnje, neovisno o postojanju sustava odvodnje)

- Aglomeraciju može servisirati jedan (1:1) UPOV-a.

- Generirano opterećenje jedne aglomeracije koju opslužuju dva sustava odvodnje i dva UPOV-a ne bi trebalo dijeliti na dvije aglomeracije ako bi se tako smanjili ili usporili zahtjevi Direktive. Stoga, tip i vrsta odabrane tehnologije pročišćavanja (stroži stupanj) ovisi o ukupnom opterećenju aglomeracije.

- Kada nekoliko različitih i fizički odvojenih aglomeracija imaju odvojene sustave odvodnje, ali jedan uređaj za pročišćavanje gradskih otpadnih voda, pravne obveze prema Direktivi o pročišćavanju urbanih otpadnih voda određuju se temeljem veličine svake aglomeracije.

Analiza mogućnosti spajanja naselja na postojeće aglomeracije

- Svrha analize je pregledati širi prostor na području projekta (naselja unutar općina Medulin i Ližnjan), identificirati potencijalna naselja, koja bi se mogla također opremiti sa sustavom odvodnje te analizirati tehničku te ekonomsku mogućnost organiziranja usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u tim naseljima (Slika 5.6).

Slika 5.6: Naselja na području obuhvata projekta.

- Prema dosadašnjoj koncepciji odvodnje na području, postoje 3 preliminarne aglomeracije:

- Aglomeracija Medulin, koja obuhvaća naselja:

| - Medulin | - Ližnjan | - Šišan |
| --- | --- | --- |

- Aglomeracija Premantura, koja obuhvaća naselje:

  - Premantura

- Aglomeracija Banjole, koja obuhvaća naselja:

| - Banjole | - Pomer | - Vinkuran |
| --- | --- | --- |

- Preostala naselja, koja bi još trebalo sagledati su:

| - Jadreški | - Valtura | - Muntić |
| --- | --- | --- |
| - Vintijan | - Valbonaša |  |

- Naselje Pješčana uvala, koje inače administrativno pripada općini Medulin, već je spojeno na sustav odvodnje Pule Centar.

- Cilj ovog poglavlja je:

- Sagledati isplativost opremanja gore navedenih naselja sa sustavom odvodnje, sa time da se zadovolji sljedeće kriterije:

  - Tehnički: broj m' mreže na priključak < 30

  - Financijski: investicija na priključen ES < 11.500 HRK (1.500 EUR)

- Vrijednost broja priključaka i generiranog opterećenja u ES-ima uzima se kao prosjek između 2014. i 2048. godine predviđene maksimalne ljetne količine.

- Pronaći ekonomski najpovoljnije rješenje za pročišćavanje otpadnih voda kroz jednu od tih opcija:

  - Spoj na veće sustave / preliminarne aglomeracije u blizini:

    - Pula Centar,

    - Banjole ili Medulin

  - Vlastiti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

- Ekonomski najpovoljnije rješenje je ono koja ima najnižu izračunatu neto sadašnju vrijednost (NPV) na osnovu troškova investicije te godišnjih troškova pogona i održavanja, preostale vrijednosti i troškove reinvestiranja, uzevši u obzir diskontnu stopu od 4% i period od 30 godina.

Jadreški

- Naselje Jadreški geografsko leži između naselja Šišan te grada Pula, a udaljenost je otprilike jednaka (~3,5 km). Napravljena je analiza gradnje sustava odvodnje u naselju sa spojem do postojećeg sustava grada Pula, budućeg sustava naselja Šišan, a kao treća varijanta razmatrana je mogućnost pročišćavanja otpadnih voda na vlastitom UPOV-u.

Tablica 5.2: Troškovi investicije te pogona i održavanja za spajanje naselja Jadreški na aglomeraciju Pula Centar.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro | i održavanja |
|  | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK/god.) |
| CP1 | 230.000 | 90.000 | 110.000 | 30.000 | 2.734 |
| CP2 | 230.000 | 90.000 | 110.000 | 30.000 | 3.110 |
| TC CP1 | 198.000 | 168.000 | 30.000 | 0 | 1.290 |
| TC CP2 | 128.000 | 98.000 | 30.000 | 0 | 940 |
| GC - naselje | 5.001.000 | 5.001.000 | 0 | 0 | 25.005 |
| GC – transport | 2.805.000 | 2.805.000 | 0 | 0 | 14.025 |
| UPOV – udio naselja | 800.000 | 400.000 | 300.000 | 100.000 | 114.000 |
| Otkup zemljišta | 192.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektiranje | 282.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 9.866.648 | 8.652.000 | 580.000 | 160.000 | 161.104 |

Tablica 5.3: Troškovi investicije te pogona i održ. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda naselja Jadreški na zasebnom UPOV-u.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro | i održavanja |
|  | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK/god.) |
| CP1 | 230.000 | 90.000 | 110.000 | 30.000 | 2.734 |
| CP2 | 230.000 | 90.000 | 110.000 | 30.000 | 3.110 |
| TC CP1 | 198.000 | 168.000 | 30.000 | 0 | 1.290 |
| TC CP2 | 128.000 | 98.000 | 30.000 | 0 | 940 |
| GC - naselje | 5.001.000 | 5.001.000 | 0 | 0 | 25.005 |
| GC – transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPOV | 3.943.000 | 1.850.000 | 1.580.000 | 513.000 | 220.000 |
| Otkup zemljišta | 192.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektiranje | 292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 10.214.648 | 7.297.000 | 1.860.000 | 573.000 | 253.079 |

Tablica 5.4: Troškovi investicije te pogona i održavanja za spajanje naselja Jadreški na aglomeraciju Medulin.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro | i održavanja |
|  | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK/god.) |
| CP1 | 230.000 | 90.000 | 110.000 | 30.000 | 2.734 |
| CP2 | 230.000 | 90.000 | 110.000 | 30.000 | 3.110 |
| CP3 | 250.000 | 90.000 | 130.000 | 30.000 | 8.235 |
| TC CP1 | 198.000 | 168.000 | 30.000 | 0 | 1.290 |
| TC CP2 | 128.000 | 98.000 | 30.000 | 0 | 940 |
| TC CP3 | 1.440.000 | 1.380.000 | 60.000 | 0 | 7.800 |
| GC - naselje | 5.001.000 | 5.001.000 | 0 | 0 | 25.005 |
| GC – transport | 3.669.000 | 3.669.000 | 0 | 0 | 18.345 |
| UPOV – udio naselja | 870.000 | 500.000 | 300.000 | 70.000 | 133.000 |
| Otkup zemljišta | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektiranje | 334.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 12.626.400 | 11.086.000 | 770.000 | 160.000 | 200.459 |

Tablica 5.5: Pregled varijanti za naselje Jadreški.

| Troškovnička stavka | Spoj na Pulu | Vlastiti UPOV | Spoj na Medulin |
| --- | --- | --- | --- |
| Investicija (HRK) | 9.866.648 | 10.214.648 | 12.626.400 |
| Pogon i održavanje (HRK/god.) | 161.104 | 253.079 | 200.459 |
| Neto sadašnja vrijednost svih troškova (HRK) | 13.750.701 | 17.120.086 | 17.492.686 |
| Opravdanost | 1 / 100% | 2 / 125% | 3 / 127% |

Valtura

- Naselje Valtura se nalazi nekih 6 km sjevernije od naselja Šišan a generirano opterećenje u naselju je manje od 1.100 ES, tako da se već tu postavlja pitanje smisla spajanja naselja na aglomeraciju Medulin. Bez takvog spajanja, aglomeracije Valtura (ili čak Valtura-Muntić) bi bila veličine ispod 2.000 ES što bi značilo da aglomeracije do daljnjeg ne treba rješavati u smislu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, sa obzirom da Direktiva 91/271/EEC, a shodno tome i hrvatska legislativa ne zahtijeva na uspostavljanju sustava odvodnje otpadnih voda i pročišćavanju prikupljenih otpadnih voda za aglomeracije manje od 2.000 ES.

Tablica 5.6: Pregled opravdanosti gradnje sustava odvodnje u naselju Valtura prema tehničkim i financijskim kriterijima.

| Naselje | Mreža | Br. priključ. | Faktor | Opravdanost | Investicija | Opterećenje | Faktor | Opravdanost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (kom) | (m/priključ.) | < 30 m/priklj. | (HRK) | (ES) | (HRK/ES) | < 11.500 HRK/ES |
| Valtura | 13.414 | 429 | 31 | NE | 20.041.900 | 1.041 | 19.252 | NE |

- Prema rezultatima u Tablici 5.6 opremanje naselja sa sustavom odvodnje sa spojem na aglomeraciju Medulin nije isplativo prema tehničkim i financijskim kriterijima. Bez spajanja, aglomeracije Valtura (ili čak Valtura-Muntić) je veličine ispod 2.000 ES. Direktiva 91/271/EEC, a shodno tome i hrvatska legislativa ne zahtijeva na uspostavljanju sustava odvodnje otpadnih voda i pročišćavanju prikupljenih otpadnih voda za aglomeracije manje od 2.000 ES.

Muntić

- Naselje Muntić se nalazi nekih 2 km sjevernije od naselja Valtura a generirano opterećenje u naselju je nekih 600 ES. S obzirom da je već zaključeno da samo naselje Valtura ostaje van obuhvata tog projekta, to vrijedi i za naselje Muntić. Ono što će se analizirati je, smisao spajanja naselja Muntić na naselje Valtura sa formiranjem aglomeracija Valtura-Muntić sa zajedničkim UPOV-om u odnosu na rješavanje pitanja pročišćavanja otpadnih voda na tim naseljima na zasebnim UPOV-ima.

Tablica 5.7: Troškovi investicije te pogona i održavanja za spajanje naselja Muntić na naselje Valtura sa zajedničkim UPOV-om.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro | i održavanja |
|  | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK/god.) |
| CP1 | 250.000 | 90.000 | 130.000 | 30.000 | 3.662 |
| CP2 | 250.000 | 90.000 | 130.000 | 30.000 | 5.444 |
| CP3 | 250.000 | 90.000 | 130.000 | 30.000 | 3.378 |
| CP4 | 290.000 | 100.000 | 160.000 | 30.000 | 4.367 |
| TC CP1 | 256.100 | 226.100 | 30.000 | 0 | 1.581 |
| TC CP2 | 200.800 | 170.800 | 30.000 | 0 | 1.304 |
| TC CP3 | 355.800 | 310.800 | 45.000 | 0 | 2.229 |
| TC CP4 | 265.200 | 235.200 | 30.000 | 0 | 1.626 |
| GC - naselje | 5.664.000 | 5.664.000 | 0 | 0 | 28.320 |
| GC – transport | 2.098.500 | 2.098.500 | 0 | 0 | 10.493 |
| UPOV – udio naselja | 1.539.000 | 740.000 | 630.000 | 169.000 | 108.000 |
| Otkup zemljišta | 225.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektiranje | 296.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 11.940.409 | 9.815.400 | 1.315.000 | 289.000 | 170.404 |

Tablica 5.8: Troškovi investicije te pogona i održ. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda naselja Muntić na zasebnom UPOV-u.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro | i održavanja |
|  | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK/god.) |
| CP1 | 250.000 | 90.000 | 130.000 | 30.000 | 3.662 |
| CP2 | 250.000 | 90.000 | 130.000 | 30.000 | 5.444 |
| CP3 | 250.000 | 90.000 | 130.000 | 30.000 | 3.378 |
| CP4 | 290.000 | 100.000 | 160.000 | 30.000 | 4.367 |
| TC CP1 | 256.100 | 226.100 | 30.000 | 0 | 1.581 |
| TC CP2 | 200.800 | 170.800 | 30.000 | 0 | 1.304 |
| TC CP3 | 355.800 | 310.800 | 45.000 | 0 | 2.229 |
| TC CP4 | 265.200 | 235.200 | 30.000 | 0 | 1.626 |
| GC - naselje | 5.664.000 | 5.664.000 | 0 | 0 | 28.320 |
| GC – transport | 2.098.500 | 2.098.500 | 0 | 0 | 10.493 |
| UPOV | 3.434.000 | 1.610.000 | 1.380.000 | 444.000 | 188.000 |
| Otkup zemljišta | 225.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektiranje | 399.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 13.938.409 | 10.685.400 | 2.065.000 | 564.000 | 250.404 |

Tablica 5.9: Pregled varijanti za naselje Muntić.

| Troškovnička stavka |  | Spoj na Valturu | Vlastiti UPOV |
| --- | --- | --- | --- |
| Investicija (HRK) |  | 11.940.409 | 13.938.409 |
| Pogon i održavanje (HRK/god.) |  | 170.404 | 250.404 |
| Neto sadašnja vrijednost svih troškova (HRK) |  | 16.930.181 | 21.259.552 |
| Rangiranje varijante / postotak minimalne NSV |  | 1 / 100% | 2 / 126% |

- Dokazano je da ima smisla spajati naselja Valtura i Muntić sa zajedničkim sustavom odvodnje odnosno UPOV-om.

Valbonaša

- Naselje Valbonaša nalazi se uz naselje Vintijan, kuće su raštrkane po prostoru a generirano opterećenje u naselju je manje od 70 ES, tako da je odmah vidljivo da rješavanje odvodnje sa građenjem kanalizacijskog sustava neće biti opravdano. Ipak, analizirano je bilo i to, kao i za druga naselja.

Tablica 5.10: Pregled opravdanosti gradnje sustava odvodnje u naselju Valbonaša prema tehničkim i financijskim kriterijima.

| Naselje | Mreža | Br. priključ. | Faktor | Opravdanost | Investicija | Opterećenje | Faktor | Opravdanost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (kom) | (m/priključ.) | < 30 m/priklj. | (HRK) | (ES) | (HRK/ES) | < 11.500 HRK/ES |
| Valbonaša | 2.669 | 10 | 267 | NE | 4.055.781 | 69 | 58.779 | NE |

- Prema rezultatima u Tablici 5.10 građenje sustava odvodnje u naselju Valbonaša sa spojem na aglomeraciju Pula nije isplativo prema tehničkim i financijskim kriterijima.

- Analizirana je bila i mogućnost spajanja naselja na sustav aglomeracije Banjole s time da se nisu očekivali bitno drugačiji zaključci nego kod spajanja na Pulu Centar jer problem nije u spojnom cjevovodu nego u niskoj gustoći izgrađenosti prostora u naselju Valbonaša.

Tablica 5.11: Pregled opravdanosti gradnje sustava odvodnje u naselju Valbonaša prema tehničkim i financijskim kriterijima.

| Naselje | Mreža | Br. priključ. | Faktor | Opravdanost | Investicija | Opterećenje | Faktor | Opravdanost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (kom) | (m/priključ.) | < 30 m/priklj. | (HRK) | (ES) | (HRK/ES) | < 11.500 HRK/ES |
| Valbonaša | 2.414 | 10 | 241 | NE | 3.691.383 | 69 | 53.498 | NE |

- Rezultati u Tablici 5.11 za građenje sustava odvodnje u naselju Valbonaša sa spojem na aglomeraciju Banjole su povoljniji nego kod spajanja na Pula Centar, što znači da bi naselje trebalo biti sastavni dio aglomeracije Banjole. Pitanje pročišćavanja otpadnih voda na tom prostoru treba rješavati prikladnim individualnim rješenjima kao što su kućni UPOV-i ili redovito pražnjenje sabirnih jama.

Zaključak

- Došlo se do zaključka, da je isplativa gradnja sustava odvodnje u naselju Jadreški A kod sljedećih naselja izgradnja sustava odvodnje za sad trenutno nije ekonomski opravdana:

| - Valtura | - Muntić | - Valbonaša |
| --- | --- | --- |

- Naselja Valtura i Muntić bi imalo smisla spojiti sa pročišćavanjem otpadnih voda na zajedničkom UPOV-u, s time da bi veličina takve aglomeracije još uvijek bila manja od 2.000 ES. S obzirom da Direktiva 91/271/EEC, a shodno tome i hrvatska legislativa, ne zahtijeva na uspostavljanju sustava odvodnje otpadnih voda i pročišćavanju prikupljenih otpadnih voda za aglomeracije manje od 2.000 ES, rješavanje tih naselja bi moglo doći u obzir tek poslije 2023. godine, kada bi trebale biti riješene aglomeracije veće od 2.000 ES. Tada bi se moglo analizirati i isplativost spajanja aglomeracije Valtura-Muntić na aglomeraciju Medulin ili Pula Centar (preko aerodroma).

Slika 5.7: Prijedlog granica pojedinačnih aglomeracija na širem području obuhvata projekta.

- Naselje Valbonaša nalazi se vrlo blizu postojećim aglomeracijama Pula Centar i Banjole ali su gustoća naseljenosti na tom prostoru, kao i generirana opterećenja (ispod 250 odnosno 60 ES) tako male da građenje sustava odvodnje u tim naseljima jednostavno nije ekonomsko opravdano. Pitanje pročišćavanja otpadnih voda na tom prostoru treba rješavati sa prikladnim individualnim rješenjima kao što su kućni UPOV-i ili redovito pražnjenje sabirnih jama. Prijedlog je da se Vintijan uključi u aglomeraciju Pula Centar dok se Valbonaša u aglomeraciju Banjole.

- Za naselje Jadreški tražilo se ekonomski najpovoljnije rješenje za pročišćavanje otpadnih voda kroz jednu od tih opcija:

- Spoj na veće sustave / preliminarne aglomeracije u blizini (Pula Centar ili Banjole odnosno Medulin)

- Vlastiti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

- Ekonomski najpovoljnije rješenje je ono koja ima najnižu izračunatu neto sadašnju vrijednost (NPV) na osnovu troškova investicije te godišnjih troškova pogona i održavanja, preostale vrijednosti i troškovi reinvestiranja, uzevši u obzir diskontnu stopu od 4% i period od 30 godina. Pokazalo se da su najpovoljnija rješenja za naselje Jadreški: spajanje na sustav/aglomeraciju Pula Centar.

Analiza potreba

Polazni podaci za analizu potreba

Potreba za vodno-komunalnim uslugama na nekom području u direktnoj je vezi s brojem korisnika usluga. Iz tog razloga potrebno je prvo procijeniti broj potrošaća za ekonomski vijek projekta (narednih 30 godina). Broj potrošaća je prikazan kao jedinica ekvivalent u broju stanovnika (ES) = opterećenje otpadne vode onečišćenjem količinski izraženo u „ekvivalentnom“ broju pojedinaca koji bi uzrokovali onečišćenje u jednakoj mjeri. Ekvivalent u broju stanovnika u vrijednosti od 1 odgovara opterećenju otpadne vode onečišćenjem za koje je odgovoran jedan stanovnik, odnosno organskom biorazgradivom opterećenju čija petodnevna biokemijska potrošnja kisika iznosi 60 grama na dan (1 ES je ekvivalent 60 g BPK5.).

Osnove za potraživanja za vodno-komunalnim uslugama su različite od kategorije do kategorije potrošača. U veći mjeri pretpostavke predstavljene su već u poglavlju vodoopskrbe 'Poglavlje 4.2.1 Polazni podaci za analizu potreba’. Sve ove pretpostavke potrebno je uzeti u obzir i kod odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, a potrebno još neke dodati:

Stalno stanovništvo

- Stalno stanovništvo: 1 osoba = 1 ES

Privremeno stanovništvo (Privatni smještaj i Vikendaši)

- Pretpostavljeno je da privremeni stanovnici na obrađivanom području projekta dnevno potroše istu količinu vode po osobi kao i stalni stanovnici tog naselja (L/os/dan). Uz ustanovljenu specifičnu potrošnju vode izračunat je broj privremenih stanovnika (ekvivalent stanovnika), koji dnevno borave u aglomeraciji.

- Privremeno stanovništvo (Privatni smještaj, Vikendaši): 1 noćenje = 1 ES.

- Broj privremenih stanovnika će se u budućnosti povećavati. U odnosu na postojeće stanje:

| Aglomeracija Medulin | Aglomeracija Premantura i Aglomeracija Banjole |
| --- | --- |
| - za 10% do 2025 g., | - za 2,5% do 2025 g., |
| - za 15% do 2055 g. | - za 5% do 2055 g. |

Turizam

- Turizam: 1 noćenje = 1 ES.

- Broj noćenja u turizmu će se u budućnosti povećavati. U odnosu na postojeće stanje:

| Aglomeracija Medulin | Aglomeracija Premantura i Aglomeracija Banjole |
| --- | --- |
| - za 10% do 2025 g., | - za 2,5% do 2025 g., |
| - za 15% do 2055 g. | - za 5% do 2055 g. |

Gospodarstvo

- Na promatranom području, osim turizma, ne postoji gospodarska djelatnost koja bi mogla generirati veće zagađenje.

- Pretpostavljeno je da je stvarno opterećenje u kategoriji gospodarstva (škole, vrtići, bolnice, druge javne zgrade) više ili manje konstantno tijekom cijele godine.

- Ali potrošnja vode za gospodarstvo nije ravnomjerna, odnosno konstantna, tijekom kalendarske godine. Vidljiv je porast, koji koincidira sa sezonskim karakterom turističkih djelatnosti. Smatrano je da uvećana potrošnja vode za gospodarstvo tijekom ljetnih mjeseci slijedi kao rezultat uvećane potrošnje gospodarskih subjekta povezanima s djelatnošću ugostiteljstva i turizma.

- Industrijske i privredne aktivnosti, sukladno zakonodavstvu RH ne smiju u sustav javne odvodnje upustiti otpadne vode s koncentracijom BPK5 pokazatelja većom od 250 mgBPK5/L.

- Procjena opterećenja iz gospodarskih djelatnosti izvršena je na osnovi potrošnje vode. Iz potrošene vode uslijedila je procjena opterećenja od tih voda. U Aglomeraciji Medulin uz koncentraciju BPK₅ u otpadnim vodama u iznosu 250 mg/L. U Aglomeraciji Premantura i Aglomeraciji Banjole uz koncentraciju BPK₅ u otpadnim vodama u iznosu 250 mg/L u zimskim i 125 mg/L u ljetnim mjesecima. Te usvojenu vrijednost od 60 g BPK₅ za jedan ekvivalent stanovnika (ES).

- Gospodarstvo će u narednih 30 godina porasti. U odnosu na postojeće stanje:

| Aglomeracija Medulin | Aglomeracija Premantura i Aglomeracija Banjole |
| --- | --- |
| - za 10% do 2025 g., | - za 2,5% do 2025 g., |
| - za 15% do 2055 g. | - za 5% do 2055 g. |

Ekvivalent stanovnika u aglomeracijama

Stalno stanovništvo

Projekcija broja stanovnika u aglomeracijama je napravljena na podlogi zaključka Poglavlja 3.2 'Demografski pokazatelji'.

Tablica 5.12: Projekcija broja stanovnika.

|  | Popis RH 2011 | 2019 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agl. MEDULIN | 4.966 | 5.292 | 5.359 | 5.378 | 5.386 | 5.389 | 5.391 | 5.391 | 5.391 |
| Medulin | 2.777 | 2.901 | 2.926 | 2.933 | 2.936 | 2.937 | 2.938 | 2.938 | 2.938 |
| Ližnjan | 1.340 | 1.466 | 1.492 | 1.500 | 1.503 | 1.504 | 1.504 | 1.505 | 1.505 |
| Šišan | 849 | 925 | 941 | 946 | 947 | 948 | 948 | 949 | 949 |
| Agl. PREMANTURA | 768 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Premantura | 768 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Agl. BANJOLE | 2.285 | 2.441 | 2.472 | 2.482 | 2.486 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.488 |
| Banjole | 983 | 1.018 | 1.025 | 1.027 | 1.028 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 |
| Pomer | 462 | 498 | 506 | 508 | 509 | 509 | 510 | 510 | 510 |
| Vinkuran | 672 | 739 | 753 | 758 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Vintijan | 168 | 185 | 188 | 189 | 189 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| UKUPNO | 8.019 | 8.504 | 8.603 | 8.633 | 8.645 | 8.650 | 8.651 | 8.653 | 8.653 |

Slika 5.8: Projekcija br. stanovnika.

Privremeno stanovništvo

Uz ustanovljenu specifičnu potrošnju vode izračunat je broj privremenih stanovnika i noćenja (ekvivalent stanovnika), koji dnevno u turističkoj sezoni (svibanj-listopad) borave na području projekta. Pretpostavljeno je, da se tijekom tzv. „špice“ sezone ostvari ~10-20% noćenja više nego u prosjeku razdoblja srpanj-kolovoz (maksimalan broj noćenja podijeljen s prosječnim brojem noćenja iznosi 1,1-1,2). U budućnosti se očekuje porast privremenih stanovnika.

Tablica 5.13: Ekvivalent stanovnika, privremeno stanovništvo -– Agl. MEDULIN.

| Agl. MEDULIN - PRIVREMENO STANOVNIŠTVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | Postojeće stanje |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2055 |  |  |  |
|  | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj | 863 | 971 | 275 | 2.109 | 949 | 1.068 | 303 | 2.320 | 993 | 1.117 | 317 | 2.426 |
| Lipanj | 3.701 | 840 | 201 | 4.742 | 4.071 | 924 | 221 | 5.217 | 4.256 | 966 | 231 | 5.454 |
| Srpanj | 3.591 | 2.228 | 573 | 6.392 | 3.950 | 2.451 | 630 | 7.031 | 4.129 | 2.562 | 659 | 7.350 |
| Kolovoz | 5.996 | 2.221 | 570 | 8.787 | 6.596 | 2.443 | 627 | 9.666 | 6.896 | 2.554 | 655 | 10.105 |
| Rujan | 6.183 | 596 | 155 | 6.935 | 6.802 | 656 | 171 | 7.628 | 7.111 | 686 | 179 | 7.975 |
| Listopad | 245 | 716 | 223 | 1.184 | 270 | 787 | 246 | 1.302 | 282 | 823 | 257 | 1.362 |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAX8 | 6.759 | 2.503 | 642 | 9.905 | 7.435 | 2.753 | 707 | 10.895 | 7.773 | 2.879 | 739 | 11.390 |

Tablica 5.14: Ekvivalent stanovnika, privremeno stanovništvo -– Agl. PREMANTURA.

|  | Agl. PREMANTURA - PRIVREMENO STANOVNIŠTVO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | Postojeće stanje |  | 2025 |  | 2055 |  |
|  | Premantura | Ukupno | Premantura | Ukupno | Premantura | Ukupno |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj | 617 | 617 | 632 | 632 | 648 | 648 |
| Lipanj | 1.894 | 1.894 | 1.941 | 1.941 | 1.988 | 1.988 |
| Srpanj | 1.828 | 1.828 | 1.873 | 1.873 | 1.919 | 1.919 |
| Kolovoz | 1.879 | 1.879 | 1.926 | 1.926 | 1.973 | 1.973 |
| Rujan | 1.947 | 1.947 | 1.996 | 1.996 | 2.045 | 2.045 |
| Listopad | 276 | 276 | 283 | 283 | 290 | 290 |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |
| MAX8 | 2.291 | 2.291 | 2.348 | 2.348 | 2.405 | 2.405 |

Tablica 5.15: Ekvivalent stanovnika, privremeno stanovništvo – Agl. BANJOLE.

|  | Agl. BANJOLE - PRIVREMENO STANOVNIŠTVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | Postojeće stanje |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  | Banjole | Pomer | Vinkuran | Vintijan | Ukupno | Banjole | Pomer | Vinkuran | Vintijan | Ukupno |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj | 521 | 27 | 20 | 100 | 668 | 534 | 28 | 21 | 102 | 685 |
| Lipanj | 1.253 | 127 | 118 | 76 | 1.574 | 1.284 | 131 | 121 | 78 | 1.613 |
| Srpanj | 1.205 | 117 | 96 | 69 | 1.488 | 1.235 | 120 | 99 | 71 | 1.525 |
| Kolovoz | 1.613 | 241 | 324 | 100 | 2.278 | 1.654 | 247 | 332 | 103 | 2.335 |
| Rujan | 1.691 | 251 | 344 | 108 | 2.393 | 1.733 | 257 | 353 | 111 | 2.453 |
| Listopad | 304 | -42 | -79 | 79 | 263 | 312 | -43 | -81 | 81 | 269 |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAX8 | 1.761 | 253 | 351 | 109 | 2.475 | 1.805 | 260 | 360 | 112 | 2.536 |

Turizam

Noćenja u za kategoriju potrošača turizam su detaljnije predstavljena u Poglavlju 3.3.4. 'Turizam'.

Tablica 5.16: Ekvivalent stanovnika, turizam - Agl. MEDULIN.

|  | Agl. MEDULIN - TURIZAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | Postojeće stanje |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2055 |  |  |  |
|  | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno |
| Siječanj | 120 |  |  | 120 | 132 |  |  | 132 | 138 |  |  | 138 |
| Veljača | 304 |  |  | 304 | 335 |  |  | 335 | 350 |  |  | 350 |
| Ožujak | 352 |  |  | 352 | 388 |  |  | 388 | 405 |  |  | 405 |
| Travanj | 843 |  |  | 843 | 928 |  |  | 928 | 970 |  |  | 970 |
| Svibanj | 1.410 |  |  | 1.410 | 1.551 |  |  | 1.551 | 1.622 |  |  | 1.622 |
| Lipanj | 3.377 |  |  | 3.377 | 3.715 |  |  | 3.715 | 3.884 |  |  | 3.884 |
| Srpanj | 6.439 |  |  | 6.439 | 7.083 |  |  | 7.083 | 7.405 |  |  | 7.405 |
| Kolovoz | 7.710 |  |  | 7.710 | 8.481 |  |  | 8.481 | 8.866 |  |  | 8.866 |
| Rujan | 3.064 |  |  | 3.064 | 3.370 |  |  | 3.370 | 3.523 |  |  | 3.523 |
| Listopad | 239 |  |  | 239 | 263 |  |  | 263 | 275 |  |  | 275 |
| Studeni | 51 |  |  | 51 | 56 |  |  | 56 | 59 |  |  | 59 |
| Prosinac | 79 |  |  | 79 | 86 |  |  | 86 | 90 |  |  | 90 |
| MAX8 | 8.690 |  |  | 8.690 | 9.559 |  |  | 9.559 | 9.994 |  |  | 9.994 |

Tablica 5.17: Ekvivalent stanovnika, turizam - Agl. PREMANTURA.

|  | Agl. PREMANTURA - TURIZAM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | Postojeće stanje |  | 2025 |  | 2055 |  |
|  | Premantura | Ukupno | Premantura | Ukupno | Premantura | Ukupno |
| Siječanj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veljača | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ožujak | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Travanj | 265 | 265 | 272 | 272 | 278 | 278 |
| Svibanj | 478 | 478 | 490 | 490 | 502 | 502 |
| Lipanj | 1.315 | 1.315 | 1.347 | 1.347 | 1.380 | 1.380 |
| Srpanj | 3.142 | 3.142 | 3.221 | 3.221 | 3.300 | 3.300 |
| Kolovoz | 3.637 | 3.637 | 3.728 | 3.728 | 3.819 | 3.819 |
| Rujan | 960 | 960 | 984 | 984 | 1.008 | 1.008 |
| Listopad | 85 | 85 | 87 | 87 | 89 | 89 |
| Studeni | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Prosinac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAX8 | 4.433 | 4.433 | 4.544 | 4.544 | 4.655 | 4.655 |

Tablica 5.18: Ekvivalent stanovnika, turizam - Agl. BANJOLE.

|  | Agl. BANJOLE - TURIZAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | Postojeće stanje |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2055 |  |  |  |
|  | Banjole | Pomer | Vinkuran | Ukupno | Banjole | Pomer | Vinkuran | Ukupno | Banjole | Pomer | Vinkuran | Ukupno |
| Siječanj | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 |
| Veljača | 6 | 0 |  | 6 | 6 | 0 |  | 6 | 6 | 0 |  | 6 |
| Ožujak | 9 | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 11 | 10 | 1 |  | 11 |
| Travanj | 147 | 29 |  | 175 | 150 | 29 |  | 180 | 154 | 30 |  | 184 |
| Svibanj | 446 | 87 |  | 533 | 457 | 89 |  | 546 | 468 | 91 |  | 559 |
| Lipanj | 1.340 | 135 |  | 1.475 | 1.373 | 139 |  | 1.512 | 1.407 | 142 |  | 1.549 |
| Srpanj | 2.381 | 432 |  | 2.813 | 2.440 | 443 |  | 2.883 | 2.500 | 454 |  | 2.954 |
| Kolovoz | 2.864 | 522 |  | 3.386 | 2.935 | 535 |  | 3.471 | 3.007 | 548 |  | 3.555 |
| Rujan | 1.190 | 170 |  | 1.360 | 1.220 | 174 |  | 1.394 | 1.250 | 178 |  | 1.428 |
| Listopad | 141 | 23 |  | 165 | 145 | 24 |  | 169 | 149 | 24 |  | 173 |
| Studeni | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Prosinac | 6 | 0 |  | 6 | 6 | 0 |  | 6 | 6 | 0 |  | 6 |
| MAX8 | 3.125 | 550 |  | 3.675 | 3.203 | 564 |  | 3.767 | 3.281 | 578 |  | 3.859 |

Gospodarstvo

- Usvojena koncentracija BPK5 pokazatelja (125-250 mg/l) za potrebe izračuna opterećenja gospodarstva razmatrana je u Poglavju 4.2.1 ‘Polazni podaci za analizu potreba’. Izračunan ES za kategoriju 'gospodarstvo' je prikazan u Tablicama 5.19-5.21. Gospodarstvo je na ovom području u većom dijelu vezan na turizam. Podizanje kvaliteta usluga, veći zahtjevi i očekivanja turista će utjecati na porast gospodarskih djelatnosti U budućnosti se očekuje porast gospodarskih djelatnosti.

Tablica 5.19: Ekvivalent stanovnika, gospodarstvo - Agl. MEDULIN.

|  | Agl. MEDULIN - GOSPODARSTVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | Postojeće stanje |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2055 |  |  |  |  |
|  | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno |  |
| Siječanj | 445 | 110 | 73 | 627 | 489 | 121 | 80 | 690 | 511 | 126 | 84 | 722 |  |
| Veljača | 672 | 139 | 95 | 905 | 739 | 152 | 104 | 996 | 773 | 159 | 109 | 1.041 |  |
| Ožujak | 693 | 113 | 77 | 884 | 763 | 124 | 85 | 972 | 797 | 130 | 89 | 1.016 |  |
| Travanj | 1.045 | 110 | 67 | 1.222 | 1.149 | 121 | 74 | 1.344 | 1.202 | 127 | 77 | 1.405 |  |
| Svibanj | 1.276 | 239 | 138 | 1.653 | 1.404 | 263 | 151 | 1.818 | 1.468 | 275 | 158 | 1.901 |  |
| Lipanj | 2.029 | 269 | 145 | 2.443 | 2.232 | 296 | 159 | 2.688 | 2.333 | 310 | 167 | 2.810 |  |
| Srpanj | 1.434 | 457 | 212 | 2.103 | 1.578 | 503 | 233 | 2.314 | 1.649 | 526 | 244 | 2.419 |  |
| Kolovoz | 1.405 | 450 | 207 | 2.062 | 1.546 | 495 | 227 | 2.268 | 1.616 | 517 | 238 | 2.371 |  |
| Rujan | 1.708 | 207 | 137 | 2.051 | 1.878 | 228 | 151 | 2.256 | 1.964 | 238 | 158 | 2.359 |  |
| Listopad | 707 | 178 | 139 | 1.024 | 778 | 195 | 153 | 1.126 | 813 | 204 | 160 | 1.177 |  |
| Studeni | 734 | 109 | 74 | 918 | 808 | 120 | 82 | 1.010 | 845 | 126 | 85 | 1.056 |  |
| Prosinac | 517 | 105 | 68 | 690 | 569 | 115 | 75 | 759 | 595 | 121 | 78 | 794 |  |
| MAX8 | 1.405 | 450 | 207 | 2.062 | 1.546 | 495 | 227 | 2.268 | 1.616 | 517 | 238 | 2.371 |  |

Tablica 5.20: Ekvivalent stanovnika, gospodarstvo - Agl. PREMANTURA.

|  | Agl. PREMANTURA - GOSPODARSTVO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | Postojeće stanje |  | 2025 |  | 2055 |  |
|  | Premantura | Ukupno | Premantura | Ukupno | Premantura | Ukupno |
| Siječanj | 46 | 46 | 47 | 47 | 49 | 49 |
| Veljača | 84 | 84 | 86 | 86 | 89 | 89 |
| Ožujak | 119 | 119 | 122 | 122 | 125 | 125 |
| Travanj | 253 | 253 | 259 | 259 | 265 | 265 |
| Svibanj | 358 | 358 | 367 | 367 | 376 | 376 |
| Lipanj | 358 | 358 | 367 | 367 | 376 | 376 |
| Srpanj | 184 | 184 | 189 | 189 | 193 | 193 |
| Kolovoz | 351 | 351 | 360 | 360 | 368 | 368 |
| Rujan | 447 | 447 | 458 | 458 | 469 | 469 |
| Listopad | 161 | 161 | 165 | 165 | 169 | 169 |
| Studeni | 188 | 188 | 192 | 192 | 197 | 197 |
| Prosinac | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 |
| MAX8 | 351 | 351 | 360 | 360 | 368 | 368 |

Tablica 5.21: Ekvivalent stanovnika, gospodarstvo - Agl. BANJOLE.

|  | Agl. BANJOLE - GOSPODARSTVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | Postojeće stanje |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2055 |  |  |  |
|  | Banjole | Pomer | Vinkuran | Ukupno | Banjole | Pomer | Vinkuran | Ukupno | Banjole | Pomer | Vinkuran | Ukupno |
| Siječanj | 101 | 60 | 7 | 168 | 103 | 62 | 7 | 172 | 106 | 63 | 7 | 177 |
| Veljača | 122 | 105 | 8 | 236 | 125 | 108 | 8 | 242 | 128 | 110 | 9 | 247 |
| Ožujak | 241 | 103 | 9 | 353 | 247 | 105 | 9 | 362 | 253 | 108 | 9 | 370 |
| Travanj | 360 | 89 | 14 | 463 | 369 | 91 | 14 | 475 | 378 | 93 | 15 | 486 |
| Svibanj | 304 | 134 | 16 | 454 | 311 | 137 | 17 | 465 | 319 | 140 | 17 | 476 |
| Lipanj | 283 | 122 | 25 | 431 | 290 | 126 | 26 | 441 | 297 | 129 | 26 | 452 |
| Srpanj | 244 | 71 | 24 | 339 | 250 | 72 | 24 | 347 | 257 | 74 | 25 | 356 |
| Kolovoz | 368 | 47 | 19 | 434 | 377 | 48 | 20 | 445 | 386 | 49 | 20 | 456 |
| Rujan | 373 | 63 | 19 | 454 | 382 | 64 | 19 | 465 | 391 | 66 | 20 | 477 |
| Listopad | 146 | 74 | 13 | 233 | 150 | 76 | 13 | 239 | 153 | 78 | 13 | 245 |
| Studeni | 257 | 123 | 28 | 408 | 264 | 126 | 29 | 418 | 270 | 129 | 30 | 428 |
| Prosinac | 168 | 85 | 20 | 273 | 172 | 87 | 21 | 280 | 176 | 89 | 21 | 287 |
| MAX8 | 368 | 47 | 19 | 434 | 377 | 48 | 20 | 445 | 386 | 49 | 20 | 456 |

Ukupan ekvivalent stanovnika u aglomeracijama

Sezonske varijacije ekvivalenta stanovnika su vrlo visoke. Ovo jasno ukazuje na sezonski karakter područja. Iz svih dostupnih podataka općenito se može zaključiti:

- Najveći broj osoba se na području boravi u mjesecu kolovozu.

- Ekvivalent stanovnika u kolovozu je uskoro 5 puta veće nego u zimskom periodu (siječanj).

- Priobalna naselja npr. Premantura, Medulin (faktor 9,6 i faktor 5,8) imaju značajno veće sezonske varijacije od naselja u unutrašnjosti i naselja bez značajnih turističkih kompleksa npr. Širan, Vinkuran (faktor 1,8 i faktor 1,6).

- U zimskom periodu je vrijeme mira, bez izrazitog turističkog prometa. Nema privremenih stanovnika. Turističke aktivnosti su na minimumu. Posljedično su umanjene i gospodarske aktivnosti, koje su na ovom području u velikoj mjeri vezane na turizam. Jedini prisutni su stalni stanovnici, stalne gospodarske djelatnosti i možda povremeno nekoliko vikendaša.

Aglomeracija Medulin

Tablica 5.22: Ekvivalent stanovnika - Agl. MEDULIN.

|  | Agl. MEDULIN - UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | Postojeće stanje |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2055 |  |  |  |
|  | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno | Medulin | Ližnjan | Šišan | Ukupno |
| Siječanj | 3.403 | 1.512 | 960 | 5.875 | 3.548 | 1.613 | 1.021 | 6.182 | 3.588 | 1.631 | 1.033 | 6.252 |
| Veljača | 3.815 | 1.541 | 982 | 6.337 | 4.000 | 1.644 | 1.045 | 6.690 | 4.061 | 1.664 | 1.058 | 6.783 |
| Ožujak | 3.884 | 1.515 | 964 | 6.363 | 4.076 | 1.616 | 1.026 | 6.719 | 4.141 | 1.635 | 1.038 | 6.813 |
| Travanj | 4.726 | 1.512 | 954 | 7.192 | 5.003 | 1.613 | 1.015 | 7.631 | 5.109 | 1.632 | 1.026 | 7.767 |
| Svibanj | 6.388 | 2.612 | 1.300 | 10.299 | 6.831 | 2.823 | 1.395 | 11.049 | 7.020 | 2.896 | 1.424 | 11.340 |
| Lipanj | 11.946 | 2.511 | 1.233 | 15.690 | 12.944 | 2.712 | 1.322 | 16.978 | 13.412 | 2.781 | 1.347 | 17.540 |
| Srpanj | 14.302 | 4.088 | 1.672 | 20.061 | 15.536 | 4.446 | 1.804 | 21.786 | 16.121 | 4.593 | 1.851 | 22.566 |
| Kolovoz | 17.949 | 4.073 | 1.664 | 23.686 | 19.549 | 4.430 | 1.795 | 25.773 | 20.316 | 4.576 | 1.842 | 26.734 |
| Rujan | 13.792 | 2.205 | 1.179 | 17.177 | 14.976 | 2.375 | 1.263 | 18.614 | 15.536 | 2.428 | 1.285 | 19.249 |
| Listopad | 4.030 | 2.295 | 1.249 | 7.574 | 4.237 | 2.474 | 1.340 | 8.051 | 4.308 | 2.532 | 1.366 | 8.206 |
| Studeni | 3.624 | 1.511 | 961 | 6.096 | 3.790 | 1.612 | 1.023 | 6.425 | 3.841 | 1.631 | 1.034 | 6.506 |
| Prosinac | 3.434 | 1.507 | 955 | 5.896 | 3.581 | 1.607 | 1.016 | 6.204 | 3.623 | 1.626 | 1.027 | 6.276 |
| MAX8 | 19.693 | 4.355 | 1.736 | 25.784 | 21.466 | 4.740 | 1.875 | 28.082 | 22.321 | 4.901 | 1.925 | 29.148 |

Slika 5.9: Opterećenje aglomeracija, Agl. Medulin, postojeće stanje.

Slika 5.10: Opterećenje aglomeracija, Agl. Medulin, 2025 g.

Slika 5.11: Opterećenje aglomeracija, Agl. Medulin, 2055 g.

Aglomeracija Premantura

Tablica 5.23: Ekvivalent stanovnika - Agl. PREMANTURA.

|  | Agl. PREMANTURA - UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | Postojeće stanje |  | 2025 |  | 2055 |  |
|  | Premantura | Ukupno | Premantura | Ukupno | Premantura | Ukupno |
| Siječanj | 816 | 816 | 820 | 820 | 822 | 822 |
| Veljača | 854 | 854 | 859 | 859 | 862 | 862 |
| Ožujak | 896 | 896 | 902 | 902 | 905 | 905 |
| Travanj | 1.288 | 1.288 | 1.304 | 1.304 | 1.317 | 1.317 |
| Svibanj | 2.223 | 2.223 | 2.262 | 2.262 | 2.299 | 2.299 |
| Lipanj | 4.336 | 4.336 | 4.428 | 4.428 | 4.517 | 4.517 |
| Srpanj | 5.924 | 5.924 | 6.056 | 6.056 | 6.185 | 6.185 |
| Kolovoz | 6.637 | 6.637 | 6.787 | 6.787 | 6.933 | 6.933 |
| Rujan | 4.124 | 4.124 | 4.210 | 4.210 | 4.294 | 4.294 |
| Listopad | 1.292 | 1.292 | 1.308 | 1.308 | 1.321 | 1.321 |
| Studeni | 965 | 965 | 973 | 973 | 978 | 978 |
| Prosinac | 847 | 847 | 852 | 852 | 854 | 854 |
| MAX8 | 7.845 | 7.845 | 8.025 | 8.025 | 8.201 | 8.201 |

Slika 5.12: Opterećenje aglomeracija, Agl. Premantura, postojeće stanje.

Slika 5.13: Opterećenje aglomeracija, Agl. Premantura, 2025 g.

Slika 5.14: Opterećenje aglomeracija, Agl. Premantura, 2055 g.

Aglomeracija Banjole

Tablica 5.24: Ekvivalent stanovnika - Agl. BANJOLE.

|  | Agl. BANJOLE - UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | Postojeće stanje |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2055 |  |  |  |
|  | Banjole | Pomer | Vinkuran | Vintijan | Ukupno | Banjole | Pomer | Vinkuran | Ukupno | Banjole | Pomer | Vinkuran | Ukupno |
| Siječanj | 1.103 | 540 | 712 | 176 | 2.532 | 1.130 | 568 | 760 | 2.646 | 1.136 | 573 | 767 | 2.667 |
| Veljača | 1.129 | 585 | 713 | 176 | 2.604 | 1.156 | 614 | 761 | 2.720 | 1.164 | 620 | 769 | 2.743 |
| Ožujak | 1.252 | 584 | 714 | 176 | 2.725 | 1.282 | 612 | 762 | 2.844 | 1.292 | 619 | 769 | 2.870 |
| Travanj | 1.508 | 598 | 719 | 176 | 3.001 | 1.545 | 626 | 767 | 3.126 | 1.561 | 633 | 775 | 3.159 |
| Svibanj | 2.271 | 728 | 742 | 276 | 4.016 | 2.327 | 760 | 791 | 4.168 | 2.363 | 770 | 799 | 4.226 |
| Lipanj | 3.877 | 865 | 848 | 252 | 5.842 | 3.973 | 901 | 899 | 6.039 | 4.049 | 914 | 910 | 6.143 |
| Srpanj | 4.831 | 1.100 | 825 | 245 | 7.002 | 4.951 | 1.142 | 876 | 7.228 | 5.051 | 1.161 | 886 | 7.360 |
| Kolovo | 5.846 | 1.290 | 1.048 | 276 | 8.460 | 5.991 | 1.336 | 1.104 | 8.722 | 6.116 | 1.360 | 1.120 | 8.892 |
| Rujan | 4.255 | 963 | 1.068 | 284 | 6.570 | 4.360 | 1.001 | 1.125 | 6.785 | 4.445 | 1.017 | 1.141 | 6.907 |
| Listopa | 1.593 | 536 | 639 | 255 | 3.022 | 1.631 | 563 | 685 | 3.149 | 1.650 | 568 | 691 | 3.182 |
| Studeni | 1.259 | 603 | 733 | 176 | 2.771 | 1.289 | 632 | 782 | 2.892 | 1.300 | 639 | 790 | 2.919 |
| Prosina | 1.175 | 565 | 725 | 176 | 2.641 | 1.203 | 593 | 774 | 2.758 | 1.212 | 599 | 781 | 2.782 |
| MAX8 | 6.254 | 1.330 | 1.076 | 285 | 8.945 | 6.410 | 1.377 | 1.133 | 9.220 | 6.545 | 1.403 | 1.149 | 9.401 |

Slika 5.15: Opterećenje aglomeracija, Agl. Banjole, postojeće stanje.

Slika 5.16: Opterećenje aglomeracija, Agl. Banjole, 2025 g.

Slika 5.17: Opterećenje aglomeracija, Agl. Banjole, 2055 g.

    - Analiza potreba 's projektom'

Cilj je povećanje priključenosti stalnog stanovništva i ostalih kategorija potrošača na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Zbog provedbe projekta, će se na sustav odvodnje otpadnih voda priključiti 16.273 novih potrošača. Br. novopriključenih potrošača (na postojeći sustav i na s projektom izgrađeni sustav) je prikazan u donji tablici.

Svim potrošačima u aglomeraciji će biti omogućeno pročišćavanje otpadnih voda na zahtevanoj razini ili putem sustava odvodnje ili putem pojedinačnih odgovarajućih sustava (POS). Pokrivenost sa zahtijevanim stupnjem pročišćavanjem otpadnih voda u aglomeracijama će tako biti 100%.

Tablica 5.25: Priključenost na sustav odvodnje otpadnih voda, 's projektom'.

|  | Postojeće stanje |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ES u agl. |  | % priključenosti |  | Priključeni ES na sustav | ES u agl. | Novopriključeni (ES) na |  |  | % priključenosti | Priključeni ES na sustav | POS (ES) |
|  |  |  |  |  |  |  | Postojeći sustav | 's projektom' | ∑ |  |  |  |
| Agl. MEDULIN | 25.784 | 56% |  | 14.415 |  | 28.082 | 1.353 | 11.207 | 12.560 | 96% | 26.975 | 1.107 |
| Medulin | 19.693 | 73% |  | 14.415 |  | 21.466 | 1.353 | 5.181 | 6.534 | 98% | 20.948 | 518 |
| Ližnjan | 4.355 | 0% |  | 0 |  | 4.740 | 0 | 4.316 | 4.316 | 91% | 4.316 | 425 |
| Šišan | 1.736 | 0% |  | 0 |  | 1.875 | 0 | 1.710 | 1.710 | 91% | 1.710 | 165 |
| Agl. PREMANT | 7.845 | 56% |  | 4.372 |  | 8.025 | 104 | 3.392 | 3.496 | 98% | 7.868 | 156 |
| Premantura | 7.845 | 56% |  | 4.372 |  | 8.025 | 104 | 3.392 | 3.496 | 98% | 7.868 | 156 |
| Agl. BANJOLE | 8.945 | 79% |  | 7.038 |  | 9.220 | 201 | 1.674 | 1.876 | 97% | 8.914 | 306 |
| Banjole | 6.254 | 87% |  | 5.426 |  | 6.410 | 135 | 707 | 842 | 98% | 6.268 | 141 |
| Pomer | 1.330 | 64% |  | 853 |  | 1.377 | 26 | 459 | 486 | 97% | 1.339 | 38 |
| Vinkuran | 1.076 | 71% |  | 759 |  | 1.133 | 40 | 223 | 263 | 90% | 1.021 | 111 |
| Vintijan | 285 | 0% |  | 0 |  | 300 | 0 | 285 | 285 | 95% | 285 | 15 |
| UKUPNO | 42.574 | 61% |  | 25.825 |  | 45.327 | 1.659 | 16.273 | 17.932 | 97% | 43.757 | 1.570 |

Aglomeracija Medulin 's projektom'

Tablica 5.26: Veličina aglomeracije Medulin te priključenost na sustav javne odvodnje otpadnih voda 's projektom'.

|  | Stanovništvo |  |  | Privremeno stanovništvo |  |  | Turizam |  |  | Gospodarstvo |  |  | Ukupno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Danas | 2025 | 2055 | Danas | 2025 | 2055 | Danas | 2025 | 2055 | Danas | 2025 | 2055 | Danas | 2025 | 2055 |
| Agl. MEDULIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekv. stanovnika | 5.127 | 5.359 | 5.392 | 9.905 | 10.895 | 11.390 | 8.690 | 9.559 | 9.994 | 2.062 | 2.268 | 2.371 | 25.784 | 28.082 | 29.148 |
| Priključenost % | 25% | 93% | 93% | 31% | 93% | 93% | 100% | 100% | 100% | 68% | 100% | 100% | 56% | 96% | 96% |
| Priključeno ES | 1.277 | 4.969 | 5.000 | 3.042 | 10.177 | 10.640 | 8.690 | 9.559 | 9.994 | 1.405 | 2.268 | 2.371 | 14.415 | 26.975 | 28.005 |
| Medulin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekv. stanovnika | 2.838 | 2.926 | 2.938 | 6.759 | 7.435 | 7.773 | 8.690 | 9.559 | 9.994 | 1.405 | 1.546 | 1.616 | 19.693 | 21.466 | 22.321 |
| Priključenost % | 45% | 95% | 95% | 45% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 98% | 98% |
| Priključeno ES | 1.277 | 2.780 | 2.791 | 3.042 | 7.063 | 7.384 | 8.690 | 9.559 | 9.994 | 1.405 | 1.546 | 1.616 | 14.415 | 20.948 | 21.786 |
| Ližnjan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekv. stanovnika | 1.402 | 1.492 | 1.505 | 2.503 | 2.753 | 2.879 |  |  |  | 450 | 495 | 517 | 4.355 | 4.740 | 4.901 |
| Priključenost % | 0% | 90% | 90% | 0% | 90% | 90% |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 91% | 91% |
| Priključeno ES | 0 | 1.343 | 1.355 | 0 | 2.478 | 2.591 |  |  |  | 0 | 495 | 517 | 0 | 4.316 | 4.463 |
| Šišan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekv. stanovnika | 887 | 941 | 949 | 642 | 707 | 739 |  |  |  | 207 | 227 | 238 | 1.736 | 1.875 | 1.925 |
| Priključenost % | 0% | 90% | 90% | 0% | 90% | 90% |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 91% | 91% |
| Priključeno ES | 0 | 847 | 854 | 0 | 636 | 665 |  |  |  | 0 | 227 | 238 | 0 | 1.710 | 1.757 |

Tablica 5.27: Opterećenje na UPOV Marlera.

| UPOV Marlera | 2017 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opterećenje aglomeracije (MAX) | 25.784 | 28.082 | 28.260 | 28.437 | 28.615 | 28.792 | 28.970 | 29.148 |
| Kapacitet UPOV-a |  | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Na UPOV sa sustavom odvodnje (MAX) |  | 26.975 | 27.146 | 27.318 | 27.490 | 27.662 | 27.834 | 28.005 |
| POS (pročišćavanje izvan MAX sezone) |  | 1.585 | 1.592 | 1.599 | 1.606 | 1.613 | 1.620 | 1.627 |
| Iskorištenost UPOV-a (MAX) |  | 96% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% |

Slika 5.18: Priključenost na sustav odvodnje otpadnih voda 's projektom': Agl. Medulin, 2025.g..

Slika 5.19: Priključenost na sustav odvodnje otpadnih voda 's projektom': Agl. Medulin, 2055.g..

Aglomeracija Premantura 's projektom'

Tablica 5.28: Veličina aglomeracije Premantura te priključenost na sustav javne odvodnje otpadnih voda 's projektom'.

|  | Stanovništvo |  |  | Privremeno stanovništvo |  |  | Turizam |  |  | Gospodarstvo |  |  | Ukupno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Danas | 2025 | 2055 | Danas | 2025 | 2055 | Danas | 2025 | 2055 | Danas | 2025 | 2055 | Danas | 2025 | 2055 |
| Agl. PREMANTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekv. stanovnika | 770 | 773 | 773 | 2.291 | 2.348 | 2.405 | 4.433 | 4.544 | 4.655 | 351 | 360 | 368 | 7.845 | 8.025 | 8.201 |
| Priključenost % | 30% | 95% | 95% | 30% | 95% | 95% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56% | 98% | 98% |
| Priključeno ES | 231 | 734 | 734 | 687 | 2.231 | 2.285 | 3.103 | 4.544 | 4.655 | 351 | 360 | 368 | 4.372 | 7.868 | 8.042 |
| Premantura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekv. stanovnika | 770 | 773 | 773 | 2.291 | 2.348 | 2.405 | 4.433 | 4.544 | 4.655 | 351 | 360 | 368 | 7.845 | 8.025 | 8.201 |
| Priključenost % | 30% | 95% | 95% | 30% | 95% | 95% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56% | 98% | 98% |
| Priključeno ES | 231 | 734 | 734 | 687 | 2.231 | 2.285 | 3.103 | 4.544 | 4.655 | 351 | 360 | 368 | 4.372 | 7.868 | 8.042 |

Tablica 5.29: Opterećenje na UPOV Premantura.

| UPOV Premantura | 2017 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opterećenje aglomeracije (MAX) | 7.845 | 8.025 | 8.054 | 8.084 | 8.113 | 8.142 | 8.172 | 8.201 |
| Kapacitet UPOV-a |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Na UPOV sa sustavom odvodnje (MAX) |  | 7.868 | 7.897 | 7.926 | 7.955 | 7.984 | 8.013 | 8.042 |
| POS (pročišćavanje izvan MAX sezone) |  | 156 | 157 | 157 | 157 | 158 | 158 | 159 |
| Iskorištenost UPOV-a (MAX) |  | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 101% |

Slika 5.20: Priključenost na sustav odvodnje otpadnih voda 's projektom': Agl. Premantura, 2025.g.

Slika 5.21: Priključenost na sustav odvodnje otpadnih voda 's projektom': Agl. Premantura, 2055.g.

Aglomeracija Banjole 's projektom'

Tablica 5.30: Veličina aglomeracije Banjole te priključenost na sustav javne odvodnje otpadnih voda 's projektom'.

|  | Stanovništvo |  |  | Privremeno stanovništvo |  |  | Turizam |  |  | Gospodarstvo |  |  | Ukupno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Danas | 2025 | 2055 | Danas | 2025 | 2055 | Danas | 2025 | 2055 | Danas | 2025 | 2055 | Danas | 2025 | 2055 |
| Agl. BANJOLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekv. stanovnika | 2.362 | 2.472 | 2.489 | 2.475 | 2.536 | 2.598 | 3.675 | 3.767 | 3.859 | 434 | 445 | 456 | 8.945 | 9.220 | 9.401 |
| Priključenost % | 58% | 93% | 93% | 63% | 94% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 97% | 97% |
| Priključeno ES | 1.362 | 2.311 | 2.327 | 1.567 | 2.392 | 2.449 | 3.675 | 3.767 | 3.859 | 434 | 445 | 456 | 7.038 | 8.914 | 9.090 |
| Banjole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekv. stanovnika | 1.001 | 1.025 | 1.029 | 1.761 | 1.805 | 1.849 | 3.125 | 3.203 | 3.281 | 368 | 377 | 386 | 6.254 | 6.410 | 6.545 |
| Priključenost % | 70% | 95% | 95% | 70% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 98% | 98% |
| Priključeno ES | 701 | 974 | 978 | 1.232 | 1.714 | 1.756 | 3125 | 3.203 | 3.281 | 368 | 377 | 386 | 5.426 | 6.268 | 6.401 |
| Pomer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekv. stanovnika | 480 | 506 | 510 | 253 | 260 | 266 | 550 | 564 | 578 | 47 | 48 | 49 | 1.330 | 1.377 | 1.403 |
| Priključenost % | 35% | 95% | 95% | 35% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% | 97% | 97% |
| Priključeno ES | 168 | 481 | 485 | 89 | 247 | 253 | 550 | 564 | 578 | 47 | 48 | 49 | 853 | 1.339 | 1.364 |
| Vinkuran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekv. stanovnika | 705 | 753 | 760 | 351 | 360 | 369 |  |  |  | 19 | 20 | 20 | 1.076 | 1.133 | 1.149 |
| Priključenost % | 70% | 90% | 90% | 70% | 90% | 90% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 71% | 90% | 90% |
| Priključeno ES | 494 | 678 | 684 | 246 | 324 | 332 |  |  |  | 19 | 20 | 20 | 759 | 1.021 | 1.036 |
| Vintijan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekv. stanovnika | 176 | 188 | 190 | 109 | 112 | 114 |  |  |  |  |  |  | 285 | 300 | 304 |
| Priključenost % | 0% | 95% | 95% | 0% | 95% | 95% |  |  |  |  |  |  | 0% | 95% | 95% |
| Priključeno ES | 0 | 179 | 181 | 0 | 106 | 108 |  |  |  |  |  |  | 0 | 285 | 289 |

Tablica 5.31: Opterećenje na UPOV Bumbište.

| UPOV Bumbište | 2017 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opterećenje aglomeracije (MAX) | 8.945 | 9.220 | 9.250 | 9.280 | 9.311 | 9.341 | 9.371 | 9.401 |
| Kapacitet UPOV-a |  | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Na UPOV sa sustavom odvodnje (MAX) |  | 8.899 | 8.928 | 8.958 | 8.987 | 9.016 | 9.046 | 9.075 |
| POS (pročišćavanje izvan MAX sezone) |  | 321 | 322 | 323 | 323 | 324 | 325 | 326 |
| Iskorištenost UPOV-a (MAX) |  | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 101% | 101% |

Slika 5.22: Priključenost na sustav odvodnje otpadnih voda 's projektom': Agl. Banjole, 2025.g.

Slika 5.23: Priključenost na sustav odvodnje otpadnih voda 's projektom': Agl. Banjole, 2055.g.

Tehnička rješenja

- Tehnička rješenja obuhvaćaju slijedeće komponente za planirane investicije:

- Širenje sekundarne mreže sustava odvodnje po naseljima unutar pojedinačnih aglomeracije (Medulin, Premantura i Banjole)

- Rekonstrukcija sekundarne mreže sustava odvodnje po naseljima unutar pojedinačnih aglomeracije (Medulin i Banjole)

Širenje sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda

- Analiza područja obuhvata projekta je definirala je mogućnost širenja sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda u slijedećim aglomeracijama:

- Aglomeracija Medulin, koja obuhvaća naselja: Medulin, Ližnjan, Šišan

- Aglomeracija Premantura, koja obuhvaća naselje: Premantura

- Aglomeracija Banjole, koja obuhvaća naselja: Banjole, Pomer, Vinkuran, Vintijan

- Svrha ovog poglavlja je sagledati isplativost opremanja gore navedenih naselja sa sustavom odvodnje, sa time da se zadovolji sljedeće kriterije:

- Tehnički: broj m' mreže na priključak < 50

- Financijski: investicija na priključen ES < 26.000 HRK (3.200 EUR)

- Planirano proširenje mreže prikazano je na Slici 5.24 a ukupno to znači:

- 69.817 m cjevovoda (61.022 m GK + 8.795 m TC)

- 18 crpnih stanica

- 10.004 HRK/ES specifičnog financijskog troška, što je prihvatljivo prema zadanim kriterijima.

Slika 5.24: Kanalizacijska mreža aglomeracija na području obuhvata projekta s prijedlogom proširenja sekundarne mreže.

Aglomeracija Medulin

- Aglomeracija Medulin sastoji se od naselja Medulin, Ližnjan i Šišan. U naseljima Ližnjan i Šišan ne postoji kanalizacijska mreža. Ovim tehničkim rješenjem analizirana je mogućnost širenja sekundarne mreže po pojedinačnim naseljima te se traži optimalan obuhvat koji bi zadovoljio tehničke i/ili financijske kriterije.

Slika 5.25: Kanalizacijska mreža aglomeracija Medulin s prijedlogom proširenja sekundarne mreže.

Medulin

Za potrebe širenja sekundarne mreže odvodnje u naselju Medulin, trebalo bi izgraditi dodatno mrežu kako je prikazano:

Tablica 5.32: Karakteristike i investicijski troškovi cjevovoda za naselje Medulin.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Broj | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| TC CP Funtana | 110 | 489 | 750 | 366.750 | 3 | 15.000 | 45.000 | 411.750 |
| TC CP Munida | 110 | 25 | 1.450 | 36.250 | 0 | 15.000 | 0 | 36.250 |
| GC - naselje IZGRADNJA | 250 | 9.334 | 1.800 | 16.801.200 | 0 | 15.000 | 0 | 16.801.200 |
| GC - naselje IZGRADNJA | 300 | 1.017 | 1.900 | 1.932.300 | 0 | 15.000 | 0 | 1.932.300 |
| Ukupno |  | 10.865 |  | 19.136.500 | 3 |  | 45.000 | 19.181.500 |

Tablica 5.33: Procjena godišnjih troškova održavanja novih cjevovoda za naselje Medulin.

| Troškovi održavanja | Građevine | Ventili i ispusti | Ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kn] | [kn] | [kn] |  |
| TC CP Funtana | 1.834 | 675 | 2.509 |  |
| TC CP Munida | 181 | 0 | 181 |  |
| GC - naselje IZGRADNJA | 84.006 | 0 | 84.006 |  |
| GC - naselje IZGRADNJA | 9.662 | 0 | 9.662 |  |
| Ukupno | 95.683 | 675 | 96.358 |  |

Tablica 5.34: Karakteristike i investicijski troškovi crpnih stanica za naselje Medulin.

| Naselje | Crpna stanica | Karakteristike crpne stanice |  | Investicijski troškovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Q × H] | [P] | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |
|  | [Ime] | (l/s) × (m) | (kW) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) |
| Medulin | CP Funtana | 5,5 x 17 | 2,4 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |
| Medulin | CP Munida | 5,5 x 6 | 2,4 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |
| Ukupno |  |  |  | 1.000.000 | 250.000 | 450.000 | 300.000 |

Tablica 5.35: Procjena godišnjih troškova pogona i održavanja novih crpnih stanica za naselje Medulin.

| Naselje | Crpna stanica | Troškovi održavanja |  |  |  | Troškovi pogona |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Građ. | Strojarski | Elektro | Ukupno | [P] | Pogon | El. energ. | Trošak |
|  | [Ime] | (HRK/god) | (HRK/god) | (HRK/god) | (HRK/god) | (kW) | (h/god.) | (kn/kWh) | (HRK/god) |
| Medulin | CP Funtana | 625 | 3.375 | 3.000 | 7.000 | 2,4 | 656 | 0,90 | 1.417 |
| Medulin | CP Munida | 625 | 3.375 | 3.000 | 7.000 | 2,4 | 656 | 0,90 | 1.417 |
| Ukupno |  | 1.250 | 6.750 | 6.000 | 14.000 |  |  |  | 2.835 |

Tablica 5.36: Sažetak investicije gradnje sekundarne kanalizacijske mreže za naselje Medulin

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro | i održavanja |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| CP Funtana | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 | 8.417 |
| CP Munida | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 | 8.417 |
| TC CP Funtana | 411.750 | 366.750 | 45.000 | 0 | 2.509 |
| TC CP Munida | 36.250 | 36.250 | 0 | 0 | 181 |
| GC - naselje IZGRADNJA | 16.801.200 | 16.801.200 | 0 | 0 | 84.006 |
| GC - naselje IZGRADNJA | 1.932.300 | 1.932.300 | 0 | 0 | 9.662 |
| Otkup zemljišta | 937.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 21.118.606 | 19.386.500 | 495.000 | 300.000 | 113.192 |

Tablica 5.37: Pregled opravdanosti gradnje predložene sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Medulin.

| Naselje | Mreža | Br. priključ. | Faktor | Investicija | Opterećenje | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [kom] | [m/priključ.] | [HRK] | [ES] | [HRK/ES] |
| Medulin | 10.865 | 281 | 39 | 21.118.606 | 5.181 | 4.076 |

Ližnjan

U naselju Ližnjan trenutno ne postoji sustav odvodnje te je napravljena analiza gradnje sustava odvodnje sa spojem na naselje Medulin, odnosno UPOV Marlera. Za potrebe širenja sekundarne mreže odvodnje u naselju Ližnjan, trebalo bi izgraditi dodatno mrežu kako je prikazano u slijedećim tablicama sa procjenom troškova.

Tablica 5.38: Karakteristike i investicijski troškovi cjevovoda za naselje Ližnjan.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Broj | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| TC CP LI 1 | 140 | 704 | 850 | 598.400 | 5 | 15.000 | 75.000 | 673.400 |
| TC CP LI 2 | 110 | 382 | 1.450 | 553.900 | 3 | 15.000 | 45.000 | 598.900 |
| TC CP Kuje | 200 | 964 | 1.100 | 1.060.400 | 6 | 15.000 | 90.000 | 1.150.400 |
| GC | 300 | 22.010 | 2.000 | 44.020.000 | 0 | 15.000 | 0 | 44.020.000 |
| Ukupno |  | 24.060 |  | 46.232.700 | 14 |  | 210.000 | 46.442.700 |

Tablica 5.39: Procjena godišnjih troškova održavanja novih cjevovoda za naselje Ližnjan.

| Troškovi održavanja | Građevine | Ventili i ispusti | Ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kn] | [kn] | [kn] |  |
| TC CP LI 1 | 2.992 | 1.125 | 4.117 |  |
| TC CP LI 2 | 2.770 | 675 | 3.445 |  |
| TC CP Kuje | 5.302 | 1.350 | 6.652 |  |
| GC | 220.100 | 0 | 220.100 |  |
| Ukupno | 231.164 | 3.150 | 234.314 |  |

Tablica 5.40: Karakteristike i investicijski troškovi crpnih stanica za naselje Ližnjan.

| Naselje | Crpna stanica | Karakteristike crpne stanice |  | Investicijski troškovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Q × H] | [P] | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |
|  | [Ime] | (l/s) × (m) | (kW) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) |
| Ližnjan | CP LI 1 | 13,5x18,5 | 5,5 | 525.000 | 125.000 | 250.000 | 150.000 |
| Ližnjan | CP LI 2 | 9x12 | 3,0 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |
| Ližnjan | CP Kuje | 26x57 | 32,0 | 2.100.000 | 1.000.000 | 800.000 | 300.000 |
| Ukupno |  |  |  | 3.125.000 | 1.250.000 | 1.275.000 | 600.000 |

Tablica 5.41: Procjena godišnjih troškova pogona i održavanja crpnih stanica za naselje Ližnjan.

| Naselje | Crpna stanica | Troškovi održavanja |  |  |  | Troškovi pogona |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Građ. | Strojarski | Elektro | Ukupno | [P] | Pogon | El. energ. | Trošak |
|  | [Ime] | (HRK/god) | (HRK/god) | (HRK/god) | (HRK/god) | (kW) | (h/god.) | (kn/kWh) | (HRK/god) |
| Ližnjan | CP LI 1 | 625 | 3.750 | 3.000 | 7.375 | 5,5 | 3.132 | 0,90 | 15.501 |
| Ližnjan | CP LI 2 | 625 | 3.375 | 3.000 | 7.000 | 3,0 | 535 | 1,90 | 3.048 |
| Ližnjan | CP Kuje | 5.000 | 12.000 | 6.000 | 23.000 | 32,0 | 1.853 | 2,90 | 171.966 |
| Ukupno |  | 6.250 | 19.125 | 12.000 | 37.375 |  |  |  | 190.515 |

Tablica 5.42: Sažetak investicije gradnje sekundarne kanalizacijske mreže za naselje Ližnjan.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro | i održavanja |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| CP LI 1 | 525.000 | 125.000 | 250.000 | 150.000 | 22.876 |
| CP LI 2 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 | 10.048 |
| CP Kuje | 2.100.000 | 1.000.000 | 800.000 | 300.000 | 194.966 |
| TC CP LI 1 | 673.400 | 598.400 | 75.000 | 0 | 4.117 |
| TC CP LI 2 | 598.900 | 553.900 | 45.000 | 0 | 3.445 |
| TC CP Kuje | 1.150.400 | 1.060.400 | 90.000 | 0 | 6.652 |
| GC | 44.020.000 | 44.020.000 | 0 | 0 | 220.100 |
| Otkup zemljišta | 1.245.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 50.812.805 | 47.482.700 | 1.485.000 | 600.000 | 462.204 |

Tablica 5.43: Pregled opravdanosti gradnje sustava odvodnje u naselju Ližnjan.

| Naselje | Mreža | Br. priključ. | Faktor | Investicija | Opterećenje | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [kom] | [m/priključ.] | [HRK] | [ES] | [HRK/ES] |
| Ližnjan | 24.060 | 867 | 28 | 50.812.805 | 3.821 | 13.299 |

Šišan

U naselju Šišan trenutno također ne postoji sustav odvodnje te je napravljena analiza gradnje sustava odvodnje sa spojem na naselje Ližnjan, odnosno UPOV Medulin-Marlera. Za potrebe širenja sekundarne mreže odvodnje u naselju Šišan, trebalo bi izgraditi dodatno mrežu kako je prikazano u slijedećim tablicama sa procjenom troškova.

Tablica 5.44: Karakteristike i investicijski troškovi cjevovoda za naselje Šišan.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Broj kom. | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| TC CP ŠI 1 | 110 | 1.353 | 1.450 | 1.961.850 | 9 | 15.000 | 135.000 | 2.096.850 |
| TC CP ŠI 2 | 110 | 379 | 750 | 284.250 | 3 | 15.000 | 45.000 | 329.250 |
| TC CP ŠI 3 | 110 | 590 | 750 | 442.500 | 4 | 15.000 | 60.000 | 502.500 |
| TC CP ŠI 4 | 90 | 405 | 700 | 283.430 | 3 | 15.000 | 45.000 | 328.430 |
| TC CP ŠI 5 | 90 | 273 | 700 | 191.100 | 2 | 15.000 | 30.000 | 221.100 |
| TC CP ŠI 6 | 110 | 554 | 750 | 415.500 | 4 | 15.000 | 60.000 | 475.500 |
| TC CP ŠI 7 | 90 | 400 | 700 | 280.000 | 3 | 15.000 | 45.000 | 325.000 |
| TC CP ŠI 8 | 90 | 420 | 700 | 294.000 | 3 | 15.000 | 45.000 | 339.000 |
| GC – transport | 300 | 9.742 | 2.000 | 19.484.000 | 0 | 15.000 | 0 | 19.484.000 |
| Ukupno |  | 14.116 |  | 23.636.630 | 31 |  | 465.000 | 24.101.630 |

Tablica 5.45: Procjena godišnjih troškova održavanja novih cjevovoda za naselje Šišan.

| Troškovi održavanja | Građevine (HRK) | Ventili i ispusti (HRK) | Ukupno (HRK |
| --- | --- | --- | --- |
| TC CP ŠI 1 | 9.809 | 2.025 | 11.834 |
| TC CP ŠI 2 | 1.421 | 675 | 2.096 |
| TC CP ŠI 3 | 2.213 | 900 | 3.113 |
| TC CP ŠI 4 | 1.417 | 675 | 2.092 |
| TC CP ŠI 5 | 956 | 450 | 1.406 |
| TC CP ŠI 6 | 2.078 | 900 | 2.978 |
| TC CP ŠI 7 | 1.400 | 675 | 2.075 |
| TC CP ŠI 8 | 1.470 | 675 | 2.145 |
| GC – transport | 97.420 | 0 | 97.420 |
| Ukupno | 118.183 | 6.975 | 125.158 |

Tablica 5.46: Karakteristike i investicijski troškovi crpnih stanica za naselje Šišan.

| Naselje | Crpna stanica | Karakteristike crpne stanice |  | Investicijski troškovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Q × H] | [P] | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |
|  | [Ime] | (l/s) × (m) | (kW) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) |
| Šišan | CP ŠI 1 | 6,3x16,7 | 2,4 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |
| Šišan | CP ŠI 2 | 5,5x10,8 | 2,4 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |
| Šišan | CP ŠI 3 | 5,5x15,8 | 2,4 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |
| Šišan | CP ŠI 4 | 4x11,8 | 2,4 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |
| Šišan | CP ŠI 5 | 4x7,2 | 2,4 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |
| Šišan | CP ŠI 6 | 5,5x16,4 | 2,4 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |
| Šišan | CP ŠI 7 | 4x14,1 | 2,4 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |
| Šišan | CP ŠI 8 | 4x14,7 | 2,4 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |
| Ukupno |  |  |  | 4.000.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 1.200.000 |

Tablica 5.47: Procjena godišnjih troškova pogona i održavanja crpnih stanica za naselje Šišan.

| Naselje | Crpna stanica | Troškovi održavanja |  |  |  | Troškovi pogona |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Građ. | Strojarski | Elektro | Ukupno | [P] | Pogon | El. energ. | Trošak |
|  | [Ime] | (HRK/god) | (HRK/god) | (HRK/god) | (HRK/god) | (kW) | (h/god.) | (kn/kWh) | (HRK/god) |
| Šišan | CP ŠI 1 | 625 | 3.375 | 3.000 | 7.000 | 2,4 | 2.734 | 0,90 | 5.905 |
| Šišan | CP ŠI 2 | 625 | 3.375 | 3.000 | 7.000 | 2,4 | 1.858 | 1,90 | 8.473 |
| Šišan | CP ŠI 3 | 625 | 3.375 | 3.000 | 7.000 | 2,4 | 746 | 2,90 | 5.192 |
| Šišan | CP ŠI 4 | 625 | 3.375 | 3.000 | 7.000 | 2,4 | 90 | 3,90 | 840 |
| Šišan | CP ŠI 5 | 625 | 3.375 | 3.000 | 7.000 | 2,4 | 162 | 4,90 | 1.909 |
| Šišan | CP ŠI 6 | 625 | 3.375 | 3.000 | 7.000 | 2,4 | 909 | 5,90 | 12.866 |
| Šišan | CP ŠI 7 | 625 | 3.375 | 3.000 | 7.000 | 2,4 | 401 | 6,90 | 6.641 |
| Šišan | CP ŠI 8 | 625 | 3.375 | 3.000 | 7.000 | 2,4 | 490 | 7,90 | 9.296 |
| Ukupno |  | 5.000 | 27.000 | 24.000 | 56.000 |  |  |  | 51.122 |

Tablica 5.48: Sažetak investicije gradnje sekundarne kanalizacijske mreže za naselje Šišan.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  | i održavanja |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] |  | [kn/god] |
| CP ŠI 1 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |  | 12.905 |
| CP ŠI 2 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |  | 15.473 |
| CP ŠI 3 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |  | 12.192 |
| CP ŠI 4 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |  | 7.840 |
| CP ŠI 5 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |  | 8.909 |
| CP ŠI 6 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |  | 19.866 |
| CP ŠI 7 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |  | 13.641 |
| CP ŠI 8 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |  | 16.296 |
| TC CP ŠI 1 | 2.096.850 | 1.961.850 | 135.000 | 0 |  | 11.834 |
| TC CP ŠI 2 | 329.250 | 284.250 | 45.000 | 0 |  | 2.096 |
| TC CP ŠI 3 | 502.500 | 442.500 | 60.000 | 0 |  | 3.113 |
| TC CP ŠI 4 | 328.430 | 283.430 | 45.000 | 0 |  | 2.092 |
| TC CP ŠI 5 | 221.100 | 191.100 | 30.000 | 0 |  | 1.406 |
| TC CP ŠI 6 | 475.500 | 415.500 | 60.000 | 0 |  | 2.978 |
| TC CP ŠI 7 | 325.000 | 280.000 | 45.000 | 0 |  | 2.075 |
| TC CP ŠI 8 | 339.000 | 294.000 | 45.000 | 0 |  | 2.145 |
| GC – transport | 19.484.000 | 19.484.000 | 0 | 0 |  | 97.420 |
| Otkup zemljišta | 730.498 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ukupno | 28.832.128 | 24.636.630 | 2.265.000 | 1.200.000 |  | 232.280 |

Tablica 5.49: Pregled opravdanosti gradnje sustava odvodnje u naselju Šišan.

| Naselje | Mreža | Br. priključ. | Faktor | Investicija | Opterećenje | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [kom] | [m/priključ.] | [HRK] | [ES] | [HRK/ES] |
| Šišan | 14.116 | 500 | 28 | 28.832.128 | 1.483 | 19.443 |

Aglomeracija Premantura

Za potrebe širenja sekundarne mreže odvodnje u naselju Premantura, trebalo bi izgraditi dodatno mrežu kako je prikazano u slijedećim tablicama sa procjenom troškova.

Slika 5.26: Kanalizacijska mreža aglomeracija Premantura s prijedlogom proširenja sekundarne mreže.

Tablica 5.50: Karakteristike i investicijski troškovi cjevovoda za naselje Premantura.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Broj | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| TC CP Runke | 140 | 601 | 850 | 510.850 | 4 | 15.000 | 60.000 | 570.850 |
| TC CP Hrastovec | 140 | 276 | 850 | 234.600 | 2 | 15.000 | 30.000 | 264.600 |
| GC - naselje | 200 | 566 | 1.750 | 990.500 | 0 | 15.000 | 0 | 990.500 |
| GC - naselje | 250 | 5.243 | 1.800 | 9.437.400 | 0 | 15.000 | 0 | 9.437.400 |
| GC - naselje | 300 | 2.294 | 1.900 | 4.358.600 | 0 | 15.000 | 0 | 4.358.600 |
| Ukupno |  | 8.980 |  | 15.531.950 | 6 |  | 90.000 | 15.621.950 |

Tablica 5.51: Procjena godišnjih troškova održavanja novih cjevovoda za naselje Premantura.

| Troškovi održavanja | Građevine (HRK) | Ventili i ispusti (HRK) | Ukupno (HRK) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC CP Runke | 2.554 | 900 | 3.454 |  |
| TC CP Hrastovec | 1.173 | 450 | 1.623 |  |
| GC - naselje | 4.953 | 0 | 4.953 |  |
| GC - naselje | 47.187 | 0 | 47.187 |  |
| GC - naselje | 21.793 | 0 | 21.793 |  |
| Ukupno | 77.660 | 1.350 | 79.010 |  |

Tablica 5.52: Karakteristike i investicijski troškovi crpnih stanica za naselje Premantura.

| Naselje | Crpna stanica | Karakteristike crpne stanice |  | Investicijski troškovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Q × H] | [P] | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |
|  | [Ime] | (l/s) × (m) | (kW) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) |
| Premantura | CP Runke | 13,2X32,6 | 8,5 | 550.000 | 125.000 | 275.000 | 150.000 |
| Premantura | CP Hrastovec | 2x(20x22,7) | 14,6 | 650.000 | 150.000 | 350.000 | 150.000 |
| Ukupno |  |  |  | 1.200.000 | 275.000 | 625.000 | 300.000 |

Tablica 5.53: Procjena godišnjih troškova pogona i održavanja crpnih stanica za naselje Premantura.

| Naselje | Crpna stanica | Troškovi održavanja |  |  |  | Troškovi pogona |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Građ. | Strojarski | Elektro | Ukupno | [P] | Pogon | El. energ. | Trošak |
|  | [Ime] | (HRK/god) | (HRK/god) | (HRK/god) | (HRK/god) | (kW) | (h/god.) | (kn/kWh) | (HRK/god) |
| Premantura | CP Runke | 625 | 4.125 | 3.000 | 7.750 | 8,5 | 1.305 | 0,90 | 9.982 |
| Premantura | CP Hrastovec | 750 | 5.250 | 3.000 | 9.000 | 14,6 | 431 | 0,90 | 5.658 |
| Ukupno |  | 1.375 | 9.375 | 6.000 | 16.750 |  |  |  | 15.640 |

Tablica 5.54: Sažetak investicije gradnje sekundarne kanalizacijske mreže za naselje Premantura.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro | i održavanja |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| CP Runke | 550.000 | 125.000 | 275.000 | 150.000 | 17.732 |
| CP Hrastovec | 650.000 | 150.000 | 350.000 | 150.000 | 14.658 |
| TC CP Runke | 570.850 | 510.850 | 60.000 | 0 | 3.454 |
| TC CP Hrastovec | 264.600 | 234.600 | 30.000 | 0 | 1.623 |
| GC - naselje | 990.500 | 990.500 | 0 | 0 | 4.953 |
| GC - naselje | 9.437.400 | 9.437.400 | 0 | 0 | 47.187 |
| GC - naselje | 4.358.600 | 4.358.600 | 0 | 0 | 21.793 |
| Otkup zemljišta | 1.022.373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 17.844.323 | 15.806.950 | 715.000 | 300.000 | 111.400 |

Tablica 5.55: Pregled opravdanosti gradnje sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Premantura.

| Naselje | Mreža | Br. priključ. | Faktor | Investicija | Opterećenje | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [kom] | [m/priključ.] | [HRK] | [ES] | [HRK/ES] |
| Premantura | 8.980 | 386 | 23 | 17.844.323 | 2.029 | 8.796 |

Aglomeracija Banjole

Aglomeracija Banjole sastoji se od naselja Banjole, Pomer, Vinkuran i Vintijan. Ovim tehničkim rješenjem sagledan je daljnji razvoj sekundarne mreže po pojedinačnim naseljima.

Slika 5.27: Kanalizacijska mreža aglomeracije Banjole s prijedlogom proširenja sekundarne mreže.

Banjole

- Za potrebe širenja sekundarne mreže odvodnje u naselju Banjole, trebalo bi izgraditi dodatno mrežu kako je prikazano u slijedećim tablicama sa procjenom troškova.

Tablica 5.56: Karakteristike i investicijski troškovi cjevovoda za naselje Banjole.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Broj | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| TC CP ŠĆUZA | 110 | 238 | 750 | 178.500 | 2 | 15.000 | 30.000 | 208.500 |
| TC CP KAMIK | 90 | 330 | 700 | 231.000 | 2 | 15.000 | 30.000 | 261.000 |
| GC - naselje | 200 | 150 | 1.750 | 262.500 | 0 | 15.000 | 0 | 262.500 |
| GC - naselje | 250 | 3.078 | 1.800 | 5.540.400 | 0 | 15.000 | 0 | 5.540.400 |
| GC - naselje | 300 | 325 | 1.900 | 617.500 | 0 | 15.000 | 0 | 617.500 |
| Ukupno |  | 4.121 |  | 6.829.900 | 4 |  | 60.000 | 6.889.900 |

Tablica 5.57: Procjena godišnjih troškova održavanja novih cjevovoda za naselje Banjole.

| Troškovi održavanja | Građevine (HRK) | Ventili i ispusti (HRK) | Ukupno (HRK) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC CP ŠĆUZA | 893 | 450 | 1.343 |  |
| TC CP KAMIK | 1.155 | 450 | 1.605 |  |
| GC - naselje | 1.313 | 0 | 1.313 |  |
| GC - naselje | 27.702 | 0 | 27.702 |  |
| GC - naselje | 3.088 | 0 | 3.088 |  |
| Ukupno | 34.150 | 900 | 35.050 |  |

Tablica 5.58: Karakteristike i investicijski troškovi crpnih stanica za naselje Banjole.

| Naselje | Crpna stanica | Karakteristike crpne stanice |  | Investicijski troškovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Q × H] | [P] | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |
|  | [Ime] | (l/s) × (m) | (kW) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) |
| Banjole | CP ŠĆUZA | 6x14,01 | 4,2 | 525.000 | 125.000 | 250.000 | 150.000 |
| Banjole | CP KAMIK | 4x17 | 2,4 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |
| Ukupno |  |  |  | 1.025.000 | 250.000 | 475.000 | 300.000 |

Tablica 5.59: Procjena godišnjih troškova pogona i održavanja crpnih stanica za naselje Banjole.

| Naselje | Crpna stanica | Troškovi održavanja |  |  |  | Troškovi pogona |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Građ. | Strojarski | Elektro | Ukupno | [P] | Pogon | El. energ. | Trošak |
|  | [Ime] | (HRK/god) | (HRK/god) | (HRK/god) | (HRK/god) | (kW) | (h/god.) | (kn/kWh) | (HRK/god) |
| Banjole | CP ŠĆUZA | 625 | 3.750 | 3.000 | 7.375 | 4,2 | 684 | 0,90 | 2.585 |
| Banjole | CP KAMIK | 625 | 3.375 | 3.000 | 7.000 | 2,4 | 162 | 0,90 | 351 |
| Ukupno |  | 1.250 | 7.125 | 6.000 | 14.375 |  |  |  | 2.935 |

Tablica 5.60: Sažetak investicije gradnje sekundarne kanalizacijske mreže za naselje Banjole.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  |  | Troškovi pogona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro | i održavanja |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |  |
| CP ŠĆUZA | 525.000 | 125.000 | 250.000 | 150.000 | 9.960 |  |
| CP KAMIK | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 | 7.351 |  |
| TC CP ŠĆUZA | 208.500 | 178.500 | 30.000 | 0 | 1.343 |  |
| TC CP KAMIK | 261.000 | 231.000 | 30.000 | 0 | 1.605 |  |
| GC - naselje | 262.500 | 262.500 | 0 | 0 | 1.313 |  |
| GC - naselje | 5.540.400 | 5.540.400 | 0 | 0 | 27.702 |  |
| GC - naselje | 617.500 | 617.500 | 0 | 0 | 3.088 |  |
| Otkup zemljišta | 327.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ukupno | 8.241.901 | 7.079.900 | 535.000 | 300.000 | 52.360 |  |

Tablica 5.61: Pregled opravdanosti gradnje sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Banjole.

| Naselje | Mreža | Br. priključ. | Faktor | Investicija | Opterećenje | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [kom] | [m/priključ.] | [HRK] | [ES] | [HRK/ES] |
| Banjole | 4.121 | 85 | 48 | 8.241.901 | 707 | 11.651 |

Pomer

- Za potrebe širenja sekundarne mreže odvodnje u naselju Pomer, trebalo bi izgraditi dodatno mrežu kako je prikazano u slijedećim tablicama sa procjenom troškova.

Tablica 5.62: Karakteristike i investicijski troškovi cjevovoda za naselje Pomer.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Broj | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| GC - naselje | 250 | 953 | 1.800 | 1.715.400 | 0 | 15.000 | 0 | 1.715.400 |
| Ukupno |  | 953 |  | 1.715.400 | 0 |  | 0 | 1.715.400 |

Tablica 5.63: Procjena godišnjih troškova održavanja novih cjevovoda za naselje Pomer.

| Troškovi održavanja | Građevine | Ventili i ispusti | Ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kn] | [kn] | [kn] |  |
| GC - naselje | 8.577 | 0 | 8.577 |  |
| Ukupno | 8.577 | 0 | 8.577 |  |

Tablica 5.64: Sažetak investicije gradnje sekundarne kanalizacijske mreže za naselje Pomer.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro | i održavanja |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| GC - naselje | 1.715.400 | 1.715.400 | 0 | 0 | 8.577 |
| Otkup zemljišta | 164.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1.879.793 | 1.715.400 | 0 | 0 | 8.577 |

Tablica 5.65: Pregled opravdanosti gradnje sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Pomer.

| Naselje | Mreža | Br. priključ. | Faktor | Investicija | Opterećenje | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [kom] | [m/priključ.] | [HRK] | [ES] | [HRK/ES] |
| Pomer | 953 | 43 | 22 | 1.879.793 | 459 | 4.092 |

Vinkuran

- Za potrebe širenja sekundarne mreže odvodnje u naselju Vinkuran, trebalo bi izgraditi dodatno mrežu kako je prikazano u slijedećim tablicama sa procjenom troškova.

Tablica 5.66: Karakteristike i investicijski troškovi cjevovoda za naselje Vinkuran.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Broj kom. | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| GC - naselje | 250 | 2.715 | 1.800 | 4.887.000 | 0 | 15.000 | 0 | 4.887.000 |
| Ukupno |  | 2.715 |  | 4.887.000 | 0 |  | 0 | 4.887.000 |

Tablica 5.67: Procjena godišnjih troškova održavanja novih cjevovoda za naselje Vinkuran.

| Troškovi održavanja | Građevine | Ventili i ispusti | Ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kn] | [kn] | [kn] |  |
| GC - naselje | 24.435 | 0 | 24.435 |  |
| Ukupno | 24.435 | 0 | 24.435 |  |

Tablica 5.68: Sažetak investicije gradnje sekundarne kanalizacijske mreže za naselje Vinkuran.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  |  | Troškovi pogona i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro | održavanja |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |  |
| GC - naselje | 4.887.000 | 4.887.000 | 0 | 0 | 24.435 |  |
| Otkup zemljišta | 440.237 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ukupno | 5.327.237 | 4.887.000 | 0 | 0 | 24.435 |  |

Tablica 5.69: Pregled opravdanosti gradnje sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Vinkuran

| Naselje | Mreža | Br. priključ. | Faktor | Investicija | Opterećenje | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [kom] | [m/priključ.] | [HRK] | [ES] | [HRK/ES] |
| Vinkuran | 2.715 | 59 | 46 | 5.327.237 | 223 | 23.929 |

Vintijan

Za potrebe širenja sekundarne mreže odvodnje u naselju Vintijan, trebalo bi izgraditi dodatno mrežu kako je prikazano u slijedećim tablicama sa procjenom troškova.

Tablica 5.70: Karakteristike i investicijski troškovi cjevovoda za naselje Vintijan.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Broj kom. | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| TC CP VIN1 | 90 | 412 | 700 | 288.400 | 3 | 15.000 | 45.000 | 333.400 |
| GC - naselje | 300 | 3.595 | 1.900 | 6.830.500 | 0 | 15.000 | 0 | 6.830.500 |
| Ukupno |  | 4.007 |  | 7.118.900 | 3 |  | 45.000 | 7.163.900 |

Tablica 5.71: Procjena godišnjih troškova održavanja novih cjevovoda za naselje Vintijan.

| Troškovi održavanja | Građevine | Ventili i ispusti | Ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kn] | [kn] | [kn] |  |
| TC CP VIN1 | 1.442 | 675 | 2.117 |  |
| GC - naselje | 34.153 | 0 | 34.153 |  |
| Ukupno | 35.595 | 675 | 36.270 |  |

Tablica 5.72: Karakteristike i investicijski troškovi crpnih stanica za naselje Vintijan.

| Naselje | Crpna stanica | Karakteristike crpne stanice |  | Investicijski troškovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Q × H] | [P] | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |
|  | [Ime] | (l/s) × (m) | (kW) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) |
| Vintijan | CP VIN1 | 5,5x15,6 | 2,4 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |
| Ukupno |  |  |  | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 |

Tablica 5.73: Procjena godišnjih troškova pogona i održavanja crpnih stanica za naselje Vintijan.

| Naselje | Crpna stanica | Troškovi održavanja |  |  |  | Troškovi pogona |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Građ. | Strojarski | Elektro | Ukupno | [P] | Pogon | El. energ. | Trošak |
|  | [Ime] | (HRK/god) | (HRK/god) | (HRK/god) | (HRK/god) | (kW) | (h/god.) | (kn/kWh) | (HRK/god) |
| Vintijan | CP VIN1 | 625 | 3.375 | 3.000 | 7.000 | 2,4 | 267 | 0,90 | 577 |
| Ukupno |  | 625 | 3.375 | 3.000 | 7.000 |  |  |  | 577 |

Tablica 5.74: Sažetak investicije gradnje sekundarne kanalizacijske mreže za naselje Vintijan.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  |  | Troškovi pogona i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro | održavanja |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |  |
| CP VIN1 | 500.000 | 125.000 | 225.000 | 150.000 | 7.577 |  |
| TC CP VIN1 | 333.400 | 288.400 | 45.000 | 0 | 2.117 |  |
| GC - naselje | 6.830.500 | 6.830.500 | 0 | 0 | 34.153 |  |
| Otkup zemljišta | 207.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ukupno | 7.871.262 | 7.243.900 | 270.000 | 150.000 | 43.846 |  |

Tablica 5.75: Pregled opravdanosti gradnje sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Vintijan.

| Naselje | Mreža | Br. priključ. | Faktor | Investicija | Opterećenje | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [kom] | [m/priključ.] | [HRK] | [ES] | [HRK/ES] |
| Vintijan | 4.007 | 136 | 29 | 7.871.262 | 285 | 27.610 |

    - Rekonstrukcije mreže odvodnje otpadnih voda

- Nastavno ovdje je analiziran obuhvat rekonstrukcije postojećeg sustava odvodnje u slijedećim aglomeracijama:

- Aglomeracija Medulin - naselje Medulin

- Aglomeracija Banjole - naselje Banjole

- Planirana rekonstrukcija mreže prikazana je na Slici 5.31 i 5.32, a ukupno to znači:

- 2.585 m cjevovoda

- 3 crpne stanice

Aglomeracija Medulin

- Ovim tehničkim rješenjem analizirana je mogućnost rekonstrukcije sustava odvodnje u naselju Medulin u aglomeraciji Medulin.

Za potrebe rekonstrukcije sustava odvodnje u naselju Medulin, trebalo bi rekonstruirati mrežu kako je prikazano u slijedećim tablicama sa procjenom troškova.

Tablica 5.76: Karakteristike i investicijski troškovi cjevovoda za naselje Medulin.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Br. kom. | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| GC - naselje REKONSTRUKCIJA | 300 | 270 | 2.000 | 540.000 | 0 | 15.000 | 0 | 540.000 |
| GC - naselje REKONSTRUKCIJA | 400 | 353 | 2.300 | 811.900 | 0 | 15.000 | 0 | 811.900 |
| Ukupno |  | 623 |  | 1.351.900 | 0 |  | 0 | 1.351.900 |

Tablica 5.77: Procjena godišnjih troškova održavanja novih cjevovoda za naselje Medulin.

| Troškovi održavanja | Građevine | Ventili i ispusti | Ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kn] | [kn] | [kn] |  |
| GC - naselje REKONSTRUKCIJA | 2.700 | 0 | 2.700 |  |
| GC - naselje REKONSTRUKCIJA | 4.060 | 0 | 4.060 |  |
| Ukupno | 6.760 | 0 | 6.760 |  |

Tablica 5.78: Sažetak investicije gradnje sekundarne kanalizacijske mreže za naselje Medulin.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona i održavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| GC - naselje REKONSTRUKCIJA | 540.000 | 540.000 | 0 | 0 | 2.700 |
| GC - naselje REKONSTRUKCIJA | 811.900 | 811.900 | 0 | 0 | 4.060 |
| Otkup zemljišta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1.351.900 | 1.351.900 | 0 | 0 | 6.760 |

Slika 5.28: Kanalizacijska mreža aglomeracija Medulin s prijedlogom proširenja sekundarne mreže.

Aglomeracija Banjole

- Ovim tehničkim rješenjem analizirana je mogućnost rekonstrukcije sustava odvodnje naselja Banjole u aglomeraciji Banjole.

Slika 5.29: Kanalizacijska mreža aglomeracija Banjole s prijedlogom proširenja sekundarne mreže.

Tablica 5.79: Karakteristike i investicijski troškovi cjevovoda za naselje Banjole.

| Cjevovodi | Karakteristike i investicijski troškovi kanala |  |  |  | Zračni ventili i muljni ispusti |  |  | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promjer | Dužina | Jed. cijena | Ukupno | Broj kom. | Jed. cijena | Ukupno |  |
|  | [mm] | [m] | [kn/m] | [kn] | [kom] | [kn/kom] | (HRK) | (HRK) |
| TC CP CENTINERA rekonstrukcija | 160 | 297 | 900 | 267.300 | 2 | 15.000 | 30.000 | 297.300 |
| TC CP PORTIĆ rekonstrukcija | Postoj. 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| TC CP KANALIĆ rekonstrukcija | Postoj. 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| GC - rekonstrukcija CIPP | 200 | 88 | 1.800 | 158.400 | 0 | 15.000 | 0 | 158.400 |
| GC - rekonstrukcija CIPP | 250 | 686 | 1.900 | 1.303.400 | 0 | 15.000 | 0 | 1.303.400 |
| GC - rekonstrukcija CIPP | 400 | 245 | 2.300 | 563.500 | 0 | 15.000 | 0 | 563.500 |
| GC - rekonstrukcija izgradnja | 200 | 94 | 1.750 | 164.500 | 0 | 15.000 | 0 | 164.500 |
| GC - rekonstrukcija izgradnja | 300 | 397 | 1.900 | 754.300 | 0 | 15.000 | 0 | 754.300 |
| GC - rekonstrukcija izgradnja | 400 | 155 | 2.200 | 341.000 | 0 | 15.000 | 0 | 341.000 |
| Ukupno |  | 1.962 |  | 3.552.400 | 2 |  | 30.000 | 3.582.400 |

Tablica 5.80: Procjena godišnjih troškova održavanja novih cjevovoda za naselje Banjole.

| Troškovi održavanja | Građevine | Ventili i ispusti | Ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kn] | [kn] | [kn] |  |
| TC CP CENTINERA rekonstrukcija | 1.337 | 450 | 1.787 |  |
| TC CP PORTIĆ rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 |  |
| TC CP KANALIĆ rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 |  |
| GC - rekonstrukcija CIPP | 792 | 0 | 792 |  |
| GC - rekonstrukcija CIPP | 6.517 | 0 | 6.517 |  |
| GC - rekonstrukcija CIPP | 2.818 | 0 | 2.818 |  |
| GC - rekonstrukcija izgradnja | 823 | 0 | 823 |  |
| GC - rekonstrukcija izgradnja | 3.772 | 0 | 3.772 |  |
| GC - rekonstrukcija izgradnja | 1.705 | 0 | 1.705 |  |
| Ukupno | 17.762 | 450 | 18.212 |  |

Tablica 5.81: Sažetak investicije gradnje sekundarne kanalizacijske mreže za naselje Banjole.

| Građevine | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi pogona i održavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| CP CENTINERA rekonstrukcija | 1.075.000 | 125.000 | 700.000 | 250.000 | 30.053 |
| CP PORTIĆ rekonstrukcija | 1.475.000 | 125.000 | 1.100.000 | 250.000 | 82.190 |
| CP KANALIĆ rekonstrukcija | 1.175.000 | 125.000 | 800.000 | 250.000 | 48.604 |
| TC CP CENTINERA rekonstrukcija | 297.300 | 267.300 | 30.000 | 0 | 1.787 |
| TC CP PORTIĆ rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TC CP KANALIĆ rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GC - rekonstrukcija CIPP | 158.400 | 158.400 | 0 | 0 | 792 |
| GC - rekonstrukcija CIPP | 1.303.400 | 1.303.400 | 0 | 0 | 6.517 |
| GC - rekonstrukcija CIPP | 563.500 | 563.500 | 0 | 0 | 2.818 |
| GC - rekonstrukcija izgradnja | 164.500 | 164.500 | 0 | 0 | 823 |
| GC - rekonstrukcija izgradnja | 754.300 | 754.300 | 0 | 0 | 3.772 |
| GC - rekonstrukcija izgradnja | 341.000 | 341.000 | 0 | 0 | 1.705 |
| Otkup zemljišta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 7.307.400 | 3.927.400 | 2.630.000 | 750.000 | 179.058 |

    - Podmorski ispust

Podmorski ispust UPOV-a Banjole-Bumbište je građevina namijenjena dispoziciji pročišćenih otpadnih voda u more tzv. Pulskog akvatorija, nakon obrade u sklopu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Banjole-Bumbište.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i podmorski ispust čine jednu neraskidivu funkcionalnu cjelinu.

Trasa cjevovoda podmorskog ispusta ima dva dijela – kopnenu i podmorsku dionicu. Trasa podmorskog ispusta Banjole predviđena je na slijedećim katastarskim

česticama:

- kopnena dionica u duljini 44,0 m': k.č. br. 852/36 (lokacija uređaja za pročišćavanje k.o. Pomer), k.č. br. 852/2 (k.o. Pomer) – obalni dio

- podmorska dionica u duljini 803,0 m': pomorsko dobro – Pulski akvatorij od rta Bumbište

što sveukupno čini duljinu od 847 m.

Slika 5.30: Lokacija podmorskog ispusta UPOV-a Banjole-Bumbište

Trošak ulaganja u podmorski ispust Banjole procijenjen je na 1.800.000 HRK. Godišnji troškovi pogona i održavanja procijenjeni su na 18.000 HRK godišnje.

Predložena investicija

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje

- Slika 5.31: Postojeća kanalizacijska mreža s planiranim proširenjem sustava odvodnje.

Tablica 5.82: Investicijski troškovi kratkoročnog ulaganja (KIP) - Širenje sustava odvodnje otpadnih voda.

|  |  | Tehn. karakteristike | Investicijska vrijednost |  |  |  |  |  | Troškovi P&O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Građ. | Stroj. | Elektr. | Ostalo | Ukupno |  |  |
|  |  |  | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) |  | [HRK/god] |
| Medulin | CS | 2 kom | 250.000 | 450.000 | 300.000 |  | 1.000.000 |  | 16.835 |
|  | Kanal | 10.865 m | 19.136.500 | 45.000 |  |  | 19.181.500 |  | 96.358 |
| Ližnjan | CS | 3 kom | 1.250.000 | 1.275.000 | 600.000 |  | 3.125.000 |  | 227.890 |
|  | Kanal | 24.060 m | 46.232.700 | 210.000 |  |  | 46.442.700 |  | 234.314 |
| Šišan | CS | 8 kom | 1.000.000 | 1.800.000 | 1.200.000 |  | 4.000.000 |  | 107.122 |
|  | Kanal | 14.116 m | 23.636.630 | 465.000 |  |  | 24.101.630 |  | 125.158 |
| Premantura | CS | 2 kom | 275.000 | 625.000 | 300.000 |  | 1.200.000 |  | 32.390 |
|  | Kanal | 8.980 m | 15.531.950 | 90.000 |  |  | 15.621.950 |  | 79.010 |
| Banjole | CS | 2 kom | 250.000 | 475.000 | 300.000 |  | 1.025.000 |  | 17.310 |
|  | Kanal | 4.121 m | 6.829.900 | 60.000 |  |  | 6.889.900 |  | 35.050 |
| Pomer | CS |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Kanal | 953 m | 1.715.400 |  |  |  | 1.715.400 |  | 8.577 |
| Vinkuran | CS |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Kanal | 2.715 kom | 4.887.000 |  |  |  | 4.887.000 |  | 24.435 |
| Vintijan | CS | 1 kom | 125.000 | 225.000 | 150.000 |  | 500.000 |  | 7.577 |
|  | Kanal | 4.007 m | 7.118.900 | 45.000 |  |  | 7.163.900 |  | 36.270 |
| Zemljište |  |  |  |  |  | 5.074.075 | 5.074.075 |  |  |
| UKUPNO |  | 18 kom CS, 69.817 m | 128.238.980 | 5.765.000 | 2.850.000 | 5.074.075 | 141.928.055 |  | 1.048.294 |

Tablica 5.83: Investicijski troškovi kratkoročnog ulaganja (KIP) - Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda.

|  |  | Tehn. karakteristike | Investicijska vrijednost |  |  |  |  |  | Troškovi P&O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Građ. | Stroj. | Elektr. | Ostalo | Ukupno |  |  |
|  |  |  | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) | (HRK) |  | [HRK/god] |
| Medulin | CS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanal | 623 m | 1.351.900 |  |  |  | 1.351.900 |  | 6.760 |
| Banjole | CS | 3 kom | 375.000 | 2.600.000 | 750.000 |  | 3.725.000 |  | 160.846 |
|  | Kanal | 1.962 m | 3.552.400 | 30.000 |  |  | 3.582.400 |  | 18.212 |
| UKUPNO |  | 3 kom CS, 2.585 m | 5.279.300 | 2.630.000 | 750.000 |  | 8.659.300 |  | 185.818 |

Trošak ulaganja u podmorski ispust Banjole procijenjen je na 1.800.000 HRK. Godišnji troškovi pogona i održavanja procijenjeni su na 18.000 HRK godišnje.

Oprema za održavanje sustava odvodnje

Isporučitelju je za redovito održavanje sustava odvodnje i pročišćavanja nakon provedbe predmetnog Projekta potrebna sljedeća dodatna oprema:

Tablica 5.84: Oprema za održavanje sustava odvodnje.

| # |  | Br. kom | JC | Invest. trošak |  | Troškovi P&O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [HRK/kom] | [HRK] |  | [HRK/god] |
| 1 | GIS- hardware i software | 1 | 200.000 | 200.000 |  | 5.000 |
| 2 | Specijalno vozilo za čišćenje kanala 4 m³ + 4 m³ (prljava+čista) | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |  | 37.500 |
| 3 | Kombinirani bager do 50 kW | 1 | 600.000 | 600.000 |  | 15.000 |
| 4 | Kamion sa dizalicom | 1 | 700.000 | 700.000 |  | 17.500 |
| 5 | Kamion nosivosti > 3,5 t | 1 | 880.000 | 880.000 |  | 22.000 |
| 6 | Kamion sa duplom kabinom i kiperom | 1 | 350.000 | 350.000 |  | 8.800 |
| 7 | Pick-up vozilo 4 × 4 | 1 | 200.000 | 200.000 |  | 5.000 |
| 8 | Vibro nabijač | 1 | 100.000 | 100.000 |  | 2.500 |
| 9 | Vozilo sa kamerom za snimanje kanalizacije (300 m) | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |  | 37.500 |
| 10 | Agregat (50 kW) | 1 | 200.000 | 200.000 |  | 5.000 |
| 11 | Pokretna crpka (min. 750 l/min.) | 1 | 100.000 | 100.000 |  | 2.500 |
| 12 | Potopna pumpa (14.5 kW) | 1 | 80.000 | 80.000 |  | 2.000 |
| 13 | Kamion cisterna za fekalije (min. 10 m³) | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |  | 25.000 |
|  | UKUPNO |  |  | 7.410.000 |  | 185.300 |

Trošak ulaganja u opremu za redovito održavanje sustava otpadnih voda procijenjen je na 7.410.000 HRK. Godišnji troškovi pogona i održavanja procijenjeni su na 185.300 HRK godišnje.

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Analiza postojećeg stanja

- Na području obuhvata projekta danas postoje troje uređaja za pročišćavanje otpadnih mehaničkog stupnja pročišćavanja, kroz koje se otpadne vode sa postojećih sustava odvodnje ispuštaju u recipijent (Jadransko more).

UPOV Medulin-Marlera

- UPOV Medulin na lokaciji Marlera je bio izgrađen kroz Projekt Jadran II (zajam Svjetske banke). U prosincu 2015. godine, je bio UPOV pušten u pogon.

- UPOV je izgrađen na osnovu idejnog projekta (BR: 491/M-IP, napravljen od Hidro Consult d.o.o. Rijeka, u studenom 2013.) za konačni stupanj pročišćavanja (II stupanj), ali se u prvoj fazi izgradnje kroz projekt Jadran II izvodi samo prva faza – mehanički predtretman. Za potrebe izgradnje je u rujnu 2014. napravljen glavni projekt za izgradnju prve faze (Hidroprojekt-ing d.o.o.). Projektno opterećenje za konačno razdoblje (do 2043. godine) je usvojeno 34.500 ES u turističkoj sezoni u ljetnom periodu i 7.500 ES izvan sezone u zimskom periodu. Protočni kapacitet uređaja (vršni hidraulički kapacitet) iznosi 169,4 l/s ljeti te 63,9 l/s zimi. Predviđena je izgradnja slijedećih objekata:

- Upravna zgrada

- Pogonska zgrada sa strojarskom i elektro opremom za mehaničko pročišćavanje

  - Automatska gruba rešetka (2×)

  - Kombinirana jedinica za mehanički pretretman (fino sito te aerirani pjeskolov i mastolov) (2×)

  - Jedinica za prihvat septičkih jama

  - Mjerno mjesto

  - Filtar za otpadni zrak

  - Dizel-agregat za stabilni izvor rezervnog napajanja

- Mjerni kanal

- Ostala infrastruktura

- Podmorski ispust:

  - kopnena dionica duljine 3.213 m i

  - podmorska dionica duljine 1.025 m

  - s difuzorom od 80 m na dubini 49 m).

- UPOV Medulin-Marlera: upravna & tehnološka zgrada

| - Grube rešetke | - Kobinirane jedinice za mehanički predtretman |
| --- | --- |
| - Klasirer pjeska | - Prostor za nadogradnju biološkog dijela pročišćavanja |

Slika 6.1: UPOV-a Medulin-Marlera (mehanički stupanj pročišćavanja).

Slika 6.2: Shematski prikaz predviđenog mehaničkog predtretmana na UPOV-u Medulin-Marlera.

UPOV Premantura

- Za preliminarnu aglomeraciju Premantura je predviđeno da bi se otpadne vode pročišćavale na UPOV-u Premantura. UPOV na osnovu mehaničkog predtretmana prije nedavno bio izgrađen te puštan u pogon (kolovoz 2015.). UPOV je izgrađen kroz Projekt Jadran II (zajam Svjetske banke) na osnovi idejnog projekta (BR: 491/P-IP, napravljen od Hidro Consult d.o.o. Rijeka, u prosincu 2013.) za konačni stupanj pročišćavanja (II stupanj), ali se u prvoj fazi izgradnje kroz projekt Jadran II izvodi samo prva faza – mehanički predtretman. Za potrebe izgradnje je u listopadu 2014. napravljen glavni projekt za izgradnju prve faze (Institut IGH d.d.). Projektno opterećenje za konačno razdoblje (do 2043. godine) je usvojeno 8.400 ES u turističkoj sezoni u ljetnom periodu i 950 ES izvan sezone u zimskom periodu. Protočni kapacitet uređaja (vršni hidraulički kapacitet) iznosi 34,7 l/s ljeti te 8,3 l/s zimi. Predviđena je izgradnja slijedećih objekata:

- Upravna i pogonska zgrada sa strojarskom i elektro opremom za mehaničko pročišćavanje

  - Automatska gruba rešetka (1×)

  - Fino sito (1×)

  - Aerirani pjeskolov (2×)

  - Filtar za otpadni zrak

  - Dizel-agregat za stabilni izvor rezervnog napajanja

- Mjerni kanal

- Dozažni bazen sa upojnim bunarom

- Ostala infrastruktura

- Podmorski ispust:

  - kopnena dionica duljine 40 m i

  - podmorska dionica duljine 1.040 m

  - s difuzorom od 52 m na dubini 39 m).

| - Upravna & tehnološka zgrada | - Podmorski ispust |
| --- | --- |
| - Gruba rešetka | - Fino sito i klasirer pjeska |
| - Aerirani pjeskolov | - Klasirer pjeska |

Slika 6.3: Novo izgrađeni mehanički predtretman na UPOV-u Premantura.

Slika 6.4: Shematski prikaz predviđenog mehaničkog predtretmana na UPOV-u Premantura.

UPOV Banjole-Bumbište

- Izgradnja UPOV-a Bumbište započela je sa izgradnjom sustava Banjole na prijelazu iz 70-ih u 80-e godine 20. stoljeća. Lokacija UPOV-a je na poluotoku Bumbište, a trenutno je izgrađen samo mehanički dio pročišćavanja, koji se sastoji od slijedećih dijelova:

- Distribucijski kanal za prihvat vode

- Rešetka

- Bypass

- Aerirani pjeskolov-mastolov

- Dozažni bazen sa sifonom

- Podmorski ispust:

  - kopnena dionica duljine 65 m i

  - podmorska dionica duljine 585 m

  - s difuzorom od 60 m na dubini 40 m.

Slika 6.5: Lokacija postojećeg UPOV-a sustava Banjole na poluotoku Bumbište.

Slika 6.6: Fina rešetka na ulazu.

Slika 6.7: Mjerni kanal.

Slika 6.8: Aerirani pjeskolov i mastolov.

- Izvedena su također redovite analize uzorka kvalitete otpadne vode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije a rezultati su prikazani u dijagramima dole. Može se zaključiti da je UPOV u prosjeku kroz cijelu godinu opterećen sa oko 3.700 ES, dok se u višku sezone opterećenje digne na 10.000 ES.

- Slika 6.9: Rezultati analiza uzorka kvalitete otpadne vode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

- Ni sam kapacitet postojećeg mehaničkog pročišćavanja od 50 l/s ne zadovoljava više potrebama sustava pa je zato potrebna već iz tog razloga potrebna dogradnja za konačni kapacitet generirane i prikupljene otpadne vode unutar preliminarne aglomeracije Banjole.

- Napravljen je idejni projekt (BR: 491/B-IP, napravljen od Hidro Consult d.o.o. Rijeka, u prosincu 2013.) za konačni stupanj pročišćavanja (II stupanj). Projektno opterećenje za konačno razdoblje (do 2043. godine) je usvojeno 13.700 ES u turističkoj sezoni u ljetnom periodu i 3.300 ES izvan sezone u zimskom periodu. Protočni kapacitet uređaja (vršni hidraulički kapacitet) iznosi 63,9 l/s ljeti te 23,6 l/s zimi. Predviđena je izgradnja slijedećih objekata:

- Pogonska zgrada sa predtretmanom

  - Fino sito

  - Pjeskolov-mastolov

  - Klasirer pijeska

  - Upravljačka prostorija sa elektro-omarama te skladištem

- Građevine biološkog dijela pročišćavanja

  - Egalizacija i crpna stanica

  - Slektor

  - SBR bazeni

  - Prostor sa puhalima

  - Zgušnjivač viška mulja

  - Spremnik sa aerobnom stabilizacijom viška mulja

  - Postrojenje za dehidraciju viška mulja

Kapacitet UPOV-a

Medulin

U slučaju samostalnog UPOV-a za aglomeraciju Medulin, predlaže se kapacitet od 28.000 ES. Sa time bi se pokrilo i prosječnu mjesečnu opterećenje na višku turističke sezone danas te također onu predviđenu na kraju planskog perioda projekta. Vjerojatno bi na kraju planskog perioda tjedni odnosno dnevni pikovi mogli biti veći od kapaciteta UPOV-a ali nikad više od 10%, što bi uređaj trebao odnosno mogao kompenzirati.

U donjoj tablici prikazano je iskorištenost planiranog kapaciteta UPOV-a po mjesecima u godini za današnje opterećenje te opterećenje na kraju planskog perioda projekta.

Nas osnovu analiziranih opterećenja unutar jedne godine identificirano je troje specifičnih perioda:

- Mrtva sezona u odnosu na turizam, kada ima vrlo malo turista te privremenog stanovništva na području projekta. To je na početku kalendarske godine od siječnja do travnja te na kraju od studenog do prosinca, ukupno 6 mjeseci.

- Takozvana pola sezona u odnosu na turizam, kada počinje rast broja turista te privremenog stanovništva na području projekta. To je ukupno 4 mjeseci unutar kalendarske dogina godine u mjesecima svibanj, lipanj rujan te listopad.

- Visoku sezonu u odnosu na turizam predstavljaju mjeseci srpanj i kolovoz, kada je većina turističkih kapaciteta na tom prostoru popunjena sa gostima.

Tablica 6.1 prikazuje procjenu prosječne opterećenosti UPOV-a Medulin u odnosu na period u godini. Potrebno je naznačiti da se kod hidrauličke opterećenosti radi o prvoj procjeni, koju se može još doraditi kada će biti na raspolaganju rezultati matematičkog modela sustava odvodnje. Procjene opterećenosti su se koristile za dimenzioniranje UPOV-a.

Tablica 6.1: Procjena hidrauličkog i biološkog opterećenja UPOV-a Medulin u odnosu na period u godini.

| UPOV MEDULIN-MARLERA | Mrtva sezona |  | Pola-sezona |  | Visoka sezona |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| period | I-IV & XI-XII |  | V-VI & IX-X |  | VII-VIII |  |  |
| opterećenje | 6.400 | ES | 13.700 | ES | 28.000 | ES |  |
| dnevni | 2.200 | m³/d | 3.200 | m³/d | 5.400 | m³/d |  |
| KPK | 768 | kg/d | 1.644 | kg/d | 3.360 | kg/d |  |
| BPK5 | 384 | kg/d | 822 | kg/d | 1.680 | kg/d |  |
| ST | 448 | kg/d | 959 | kg/d | 1.960 | kg/d |  |

Premantura

U slučaju samostalnog UPOV-a za aglomeraciju Premantura, predlaže se kapacitet od 8.000 ES. Ako bi se gledali samo da se pokrije prosječnu mjesečnu opterećenje na višku turističke sezone danas te također onu predviđenu na kraju planskog perioda projekta, kapacitet bi mogao biti 10% niži (7.200 ES). Sa druge strane, Premantura ima izrazit karakter turističkog područja, što rezultira u velikim oscilacijama ne samo u opterećenju između mrtve sezone i ljetne sezone (1:8) nego i kada se sagledava pikove za maksimalni tjedan i maksimalni dan u godini. Sa obzirom da prema Direktivi EU o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) u članku 4, točka 4. stoji da: „Opterećenje izraženo u ES obračunava se na temelju maksimalnog prosječnog tjednog opterećenja koje ulazi u uređaje za pročišćavanje tijekom godine, isključujući neuobičajene situacije poput obilnih kiša.“ smatrano je da treba zadovoljiti potrebe maksimalnog prosječnog tjedna, pa se zato predlaže kapacitet od 8.000 ES. Očekuje se da bi mogli biti tjedni te osobito dnevni pikovi veći od predloženog kapaciteta UPOV-a ali nikad više od 10%, što bi uređaj trebao odnosno mogao kompenzirati.

U donjoj tablici prikazano je iskorištenost planiranog kapaciteta UPOV-a po mjesecima u godini za današnje opterećenje te opterećenje na kraju planskog perioda projekta.

Tablica 6.2 prikazuje procjenu prosječne opterećenosti UPOV-a Premantura u odnosu na period u godini. Potrebno je naznačiti da se kod hidrauličke opterećenosti radi o prvoj procjeni, koju se može još doraditi kada će biti na raspolaganju rezultati matematičkog modela sustava odvodnje. Procjene opterećenosti su se koristile za dimenzioniranje UPOV-a.

Tablica 6.2: Procjena hidrauličkog i biološkog opterećenja UPOV-a Premantura u odnosu na period u godini.

| UPOV PREMANTURA | Mrtva sezona |  | Pola-sezona |  | Visoka sezona |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| period | I-IV & XI-XII |  | V-VI & IX-X |  | VII-VIII |  |  |
| opterećenje | 1.000 | ES | 3.000 | ES | 8.000 | ES |  |
| dnevni | 430 | m³/d | 716 | m³/d | 1.349 | m³/d |  |
| KPK | 120 | kg/d | 360 | kg/d | 960 | kg/d |  |
| BPK5 | 60 | kg/d | 180 | kg/d | 480 | kg/d |  |
| ST | 70 | kg/d | 210 | kg/d | 560 | kg/d |  |

Banjole

U slučaju samostalnog UPOV-a za aglomeraciju Banjole, predlaže se kapacitet od 9.000 ES. Sa time bi se pokrilo i prosječnu mjesečnu opterećenje na višku turističke sezone danas te također onu predviđenu na kraju planskog perioda projekta. Vjerojatno bi tjedni odnosno dnevni pikovi mogli biti veći od kapaciteta UPOV-a ali nikad više od 10%, što bi uređaj trebao odnosno mogao kompenzirati.

U donjoj tablici prikazano je iskorištenost planiranog kapaciteta UPOV-a po mjesecima u godini za današnje opterećenje te opterećenje na kraju planskog perioda projekta.

Tablica 6.3 prikazuje procjenu prosječne opterećenosti UPOV-a Banjole u odnosu na period u godini. Potrebno je naznačiti da se kod hidrauličke opterećenosti radi o prvoj procjeni, koju se može još doraditi kada će biti na raspolaganju rezultati matematičkog modela sustava odvodnje. Procjene opterećenosti su se koristile za dimenzioniranje UPOV-a.

Tablica 6.3: Procjena hidrauličkog i biološkog opterećenja UPOV-a Banjole u odnosu na period u godini.

| UPOV BANJOLE-BUMBIŠTE | Mrtva sezona |  | Pola-sezona |  | Visoka sezona |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| period | I-IV & XI-XII |  | V-VI & IX-X |  | VII-VIII |  |  |
| opterećenje | 2.600 | ES | 4.800 | ES | 9.000 | ES |  |
| dnevni | 700 | m³/d | 1.100 | m³/d | 1.700 | m³/d |  |
| KPK | 312 | kg/d | 576 | kg/d | 1.080 | kg/d |  |
| BPK5 | 156 | kg/d | 288 | kg/d | 540 | kg/d |  |
| ST | 182 | kg/d | 336 | kg/d | 630 | kg/d |  |

Potreban stupanj pročišćavanja

- Direktiva 91/271/EEC, a shodno tome i hrvatska legislativa ne zahtijeva uspostavu sustava odvodnje otpadnih voda i pročišćavanju prikupljenih otpadnih voda za aglomeracije manje od 2.000 ES. Međutim, u slučaju da su ta mala naselja opremljena sustavima odvodnje, članak 7. Direktive zahtijeva da se prikupljene otpadne vode pročišćavaju na odgovarajući način.

- Najznačajniji zahtjevi Direktive 91/271/EEZ odnose se na uspostavljanje sustava odvodnje i stupnja pročišćavanja, ovisno o osjetljivosti područja za aglomeracije >2.000 ES, pri čemu su kriteriji i rokovi gradnje različiti za aglomeracije <10.000 ES, odnosno za >10.000 ES. Ovi kriteriji vezani su na ispuštanje u slatkovodne tekuće recipijente (rijeke, potoke, kanale…) u ovisnosti o njihovoj osjetljivosti. Odlukom o određivanju osjetljivih područja (81/10) određena su osjetljiva područja u Republici Hrvatskoj na vodnom području rijeke Dunav i jadranskom vodnom području.

Tablica 6.4: Najznačajniji zahtjevi Direktive 91/271/EEZ te Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20), koje odnose se na uspostavljanje sustava odvodnje i stupnja pročišćavanja, ovisno o osjetljivosti područja te veličinu aglomeracije.

| Osjetljivost područja | Veličina aglomeracije | Sustav odvodnje | Stupanj pročišćavanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Normalno | < 2.000 ES | Bez zahtjeva | Odgovarajući u slučaju postojećeg sustava |
|  | 2.000 – 10.000 ES | Opremiti sa sustavom odvodnje | Odgovarajući |
|  | > 10.000 ES | Opremiti sa sustavom odvodnje | Drugi (II.) |
| Osjetljivo | < 2.000 ES | Bez zahtjeva | Odgovarajući u slučaju postojećeg sustava |
|  | 2.000 – 10.000 ES | Opremiti sa sustavom odvodnje | Najmanje drugi (II.) |
|  | > 10.000 ES | Opremiti sa sustavom odvodnje | Treći (III.) |

- Predviđeni recipijent za pročišćenu otpadnu vodu je Jadransko more: u slučaju aglomeracije Medulin je to Kvarnerski zaljev, dok je u slučaju aglomeracija Banjole i Premantura zapadna obala Istre. Područja potencijalnih ispusta pročišćenih otpadnih voda klasificirana su kao normalna (manje osjetljiva) područja. Prema zahtjevima Direktive 91/271/EEZ te Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20), koje se odnose na uspostavljanje sustava odvodnje i stupanja pročišćavanja, ovisno o osjetljivosti područja te veličinu aglomeracije, treba izgraditi slijedeće tipove uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a):

- Aglomeracija Medulin (>10.000 ES): UPOV s drugim (II.) stupnjem pročišćavanja (biološkom obradom bez uklanjanja dušika i fosfora). Vlada Republike Hrvatske je prema Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina 2014-2023 predvidjela da će UPOV tog stupnja pročišćavanja i okvirnog kapaciteta od 21.000 ES biti izgrađen do kraja 2023. godine.

- Aglomeracija Premantura (<10.000 ES): UPOV s odgovarajućim pročišćavanjem prije ispuštanja otpadnih voda u prijemnik. Odgovarajuće pročišćavanje znači obradu komunalnih otpadnih voda bilo kojim postupkom, uključivo i nižom razinom obrade otpadnih voda od prvog stupnja (I.) pročišćavanja (mehaničkim predtretmanom i taloženjem primarnog mulja) uz minimalnu primjenu postupaka kojima se iz otpadne vode uklanjaju krupne raspršene i plutajuće tvari uključujući ulja i masnoće, i/ili načinom ispuštanja, uključujući i podmorske ispuste, koja omogućava da prijemnik zadovoljava odgovarajuće ciljeve kakvoće voda.

- Aglomeracija Banjole (<10.000 ES): UPOV sa odgovarajućim pročišćavanjem prije ispuštanja otpadnih voda u prijemnik. Odgovarajuće pročišćavanje znači obradu komunalnih otpadnih voda bilo kojim postupkom, uključivo i nižom razinom obrade otpadnih voda od prvog stupnja (I.) pročišćavanja (mehaničkim predtretmanom i primarnim taloženjem mulja) uz minimalnu primjenu postupaka kojima se iz otpadne vode uklanjaju krupne raspršene i plutajuće tvari uključujući ulja i masnoće, i/ili načinom ispuštanja, uključujući i podmorske ispuste, koji omogućava da prijemnik zadovoljava odgovarajuće ciljeve kakvoće voda.

Potrebno je upozoriti da su predviđeni UPOV-i (broj, kapacitet i stupanj pročišćavanja), definirani Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina 2014-2023. samo indikativni te da je studijom izvodljivosti potrebno definirati: - Kapacitet UPOV-a sa obzirom na potrebu analize u sljedećih 30 godina, - Potreban stupanj pročišćavanja UPOV-a koji omogućava da prijemnik zadovoljava odgovarajuće ciljeve kakvoće voda, i - Broj UPOV-a na nekom prostoru, koji će biti financijski ili ekonomski najpovoljniji. Potrebno je također uvažavati činjenicu da je značajan dio zapadne obale Istre klasificiran kao osjetljivo područje pa stoga treba računati s mogućim proširenjem granica osjetljivog područja u budućnosti. Zato se predlaže da se ovom studijom za aglomeracije Premantura i Banjole odredi najniži prihvatljiv stupanj pročišćavanja otpadnih voda (zbog optimiranja potrošnje financijskih sredstava) ali da se tehničko rješenje za UPOV-e već danas koncipira na način da bi se mogli u budućnosti jednostavno nadograditi na viši stupanj pročišćavanja nego što je danas predviđeno.

- Prihvatljivost prijemnika za ispuštanja pročišćenih otpadnih voda u smislu da prijemnik zadovoljava odgovarajuće ciljeve kakvoće voda je onaj faktor koji inače diktira konačan potreban stupanj pročišćavanja (unutar granica dozvoljenih zakonodavstvom).

- Opći ciljevi zaštite vodnog okoliša u Republici Hrvatskoj temelje na odredbi Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20), uzimajući u obzir Uredbu o standardu kakvoće voda (NN 89/10, 73/13, 151/14, 78/15), Plan upravljanja vodnim područjima (Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima NN 82/13), Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina 2014-2023 i okvire zadane Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC. Opći ciljevi zaštite vodnog okoliša u Republici Hrvatskoj, a i cilj Okvirne direktive o vodama je da se:

- dostigne najmanje dobro ekološko i kemijsko stanje za sva vodna tijela površinskih voda,

- dostigne najmanje dobro količinsko i kemijsko stanje za sva vodna tijela podzemnih voda,

- ispune dodatni standardi kakvoće za sva zaštićena područja i

- ne dopusti pogoršanje već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinske i podzemne vode.

Postojeće stanje

- Potrebno je prvo analizirati postojeće stanje voda da bi mogli odrediti gdje tražiti odgovarajući stupanj pročišćavanja za aglomeracije Banjole i Premantura.

Na širem prostoru projekta postoji ukupno 5 aglomeracija koje ispuštaju otpadne u priobalne vode:

- Medulin (2015. godine pušten u pogon UPOV s prethodnim stupnjem pročišćavanja)

- Premantura (2015. godine pušten u pogon UPOV s prethodnim stupnjem pročišćavanja)

- Banjole (od kraja 70-ih godina UPOV u pogonu s prethodnim stupnjem pročišćavanja)

- Pula Centar (u pogonu UPOV s prethodnim stupnjem pročišćavanja)

- Pula Sjever (u pogonu UPOV s prethodnim stupnjem pročišćavanja)

Iz gore navedenih podataka vidi se da se trenutno vode ispuštaju bez ikakvog pročišćavanja (osim uklanjanja otpada) u priobalne vode.

Slika 6.10: Kartografski prikaz aglomeracija te podmorskih ispusta na širem analiziranom području i zone utjecaja.

Obzirom da je cilj ove analize odrediti odgovarajući stupanj pročišćavanja za aglomeracije Premantura i Banjole, potrebno je analizirati utjecaj ispuštanja pročišćenih otpadnih voda na tzv. Pulski akvatorij. Iz tog razloga isključuju se iz daljnjeg razmatranja utjecaji podmorskih ispusta sustava Medulin i Pula-sjever zbog:

- udaljenosti tih ispusta od samog Pulskog akvatorija, i

- strujanja morske vode, zbog kojih te vode uglavnom ne dolaze u kontakt s onima iz Pulskog akvatorija.

- Sustavi odvodnje za aglomeracije Premantura i Banjole već su prezentirani u Poglavlju 5.1 i Poglavlju 5.4. Zato će su tu prezentirati samo stanje sustava odvodnje Pula Centar, razumijevanje kojeg je također bitno za analizu postojećeg stanja recipijenta i određivanje odgovarajućeg stupnja prečišćavanja za aglomeracije koje ispuštanju otpadne vode u Pulski akvatorij.

Današnji sustav odvodnje grada Pule većinom funkcionira kao mješoviti tip odvodnje, izuzev područja južne pulske rivijere. Kućanske i industrijske otpadne vode uglavnom se odvode istim kanalima kao i oborinska voda. Najstariji dio sustava koji pokriva većinu gradskog sustava mješovitog je tipa odvodnje. Osamdesetih godina prošlog stoljeća pristupilo se gradnji razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda južne pulske rivijere i UPOV Valkane. Do izgradnje mješovitog obalnog kolektora otpadne vode su se ispuštale u Pulski zaljev putem 40-ak obalnih ispusta. Ovaj kolektor pušten je u pogon u 2014. godine, čime je 60% ukupne količine otpadnih voda odvedeno prema uređaju za pročišćavanje. Tijekom 2016. i 2017. godine planira se i priključenje sliva Veli Vrh na obalni kolektor, čime će se osigurati prikupljanje gotovo 70% otpadnih voda na UPOV. Preostali najznačajniji dio sustava koji nije spojen na UPOV odnosi se na sliv kanala Pragrande (cca 30% otpadnih voda gradskog sustava), koji završava izravnim ispustom u Pulski zaljevu, bez ikakvog prethodnog pročišćavanja.

Kanalizacijska mreža na rubnim dijelovima grada počela se razvijati kao razdjelna. Na prvom mjestu svakako treba spomenuti najsjeverniji sliv – Veli Vrh, kao i južno i rubno istočno područje grada – gradske četvrti Vidikovac, Dolinka, Valdebek i naselje Pješčana Uvala. U slivovima definiranog razdjelnog načina odvodnje izgrađena je fekalna mreža kanala kojima se sanitarne i tehnološke otpadne vode odvode prema lokaciji uređaja za pročišćavanje. Radi se o kanalizacijskoj mreži uglavnom novijeg datuma izgradnje koja je generalno u dobrom stanju.

|  | Legenda: - Veli Vrh (uskoro priključenje na UPOV) - Šijana - Riva - Pragrande (nije spojeno na UPOV) - Stoja Trafostanica - Stoja - Bolnica/Veruda - Marina - Pješčana Uvala - Verudela - Zlatne Stjene – Splendid - Valsaline / Vidikovac - Valkane |
| --- | --- |

Slika 6.11: Slivovi sustava odvodnje otpadne vode Pula Centar.

Na gornjoj slici prikazan je sliv postojećeg sustava odvodnje. Područja 7-13 od ranije su povezana na postojeći UPOV Valkane, a područja 2-6 (osim 4) priključena su nakon izgradnje obalnog kolektora (2014. godine). Sliv 1 (Veli Vrh) planira se u 2016./2017. godini spojiti na crpnu stanicu „Veli Vrh“. Jedino područje pod br. 4 (sliv Pragrande) ostaje nespojeno na UPOV.

Tablica 6.5: Postojeći dotoci otpadne vode na UPOV Valkane u sklopu sustava Pula Centar u 2015. godini.

| Sliv | Bolnica | Valsaline | Luka* | Lokalni | Pošta | Riviera | Ukupno | Veli vrh | Pragrande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ljeto 2015. | spojeno na UPOV |  |  |  |  |  |  | nije spojeno na UPOV |  |
| Dnevni dotok (m³/d) | 1.100 | 2.408 | 620 | 131 | 686 | 1.555 | 6.502 | 597 | 3.406 |
| Tip sustava odvodnje | mješ. | razdj. | razdj. | mješ. | mješ. | mješ. |  | mješ. | mješ. |
| Opterećenje (ES) | 6.800 | 14.900 | 3.800 | 800 | 4.200 | 9.600 | 40.100 | 3.700 | 21.000 |
| Zima 2015. | spojeno na UPOV |  |  |  |  |  |  | nije spojeno na UPOV |  |
| Dnevni dotok (m³/d) | 1.032 | 1.021 | 511 | 123 | 484 | 1.408 | 4.579 | 279 | 2.877 |
| Tip sustava odvodnje | mješ. | razdj. | razdj. | mješ. | mješ. | mješ. |  | mješ. | mješ. |
| Opterećenje (ES) | 5.700 | 5.600 | 2.800 | 700 | 2.700 | 7.700 | 25.200 | 1.500 | 15.800 |

Napravljena je analiza ispuštenih količina otpadnih voda u Pulski akvatorij u 2014. godini za koju postoje mjerenja kakvoće vode. Količine otpadnih voda, koje se ispuštaju iz aglomeracija kolebaju tijekom godine zbog turizma. Prepoznato je troje karakterističnih razdoblja:

| - Mrtva sezona | - Polusezona | - Visoka sezona |
| --- | --- | --- |
| - Mjeseci: I-IV i XI-XII | - Mjeseci: V-VI i IX-X | - VII-VIII |
| - 181 d/god. | - 122 d/god. | - 62 d/god. |

- Za potrebe analize, u obzir su uzete slijedeće otpadne vode:

- otpadne vode aglomeracije Pula Centar, koje se ispuštanju kroz UPOV Valkane, jer se onaj dio, koji se ispušta izravno u Pulski zaljev praktički ne miješa sa ostalim vodama i tako nema nikakvog utjecaja na kvalitetu vode Pulskog akvatorija (kako je on definiran u ovoj analizi – Slika 6.11),

- otpadne vode sustava Banjole, koje se ispuštaju kroz postojeću UPOV Banjole-Bumbište, i

- otpadne vode Premanture nisu uzete u obzir, jer je novi UPOV bio pušten u pogon tek u kolovozu 2015. a do tada su se prikupljene otpadne vode ispuštale u more na zapadnoj strani rta Kamenjak, koji nema utjecaja na vodu Pulskog akvatorija.

- Tablica 6.6. prikazuje procjenu količina otpadnih tvari koje se u sadašnje vrijeme ispuštaju u priobalne vode. Godišnje to iznosi:

| - KPK 1.442 t/god. | - BPK 721 t/god. | - UST 841 t/god. |
| --- | --- | --- |
| - N 132 t/god. | - P 22 t/god. |  |

Tablica 6.6: Procjena ispuštenih količina otpadnih voda u Pulski akvatorij u 2014. godini.

| Period | Mrtva sezona |  | Polusezona |  | Visoka sezona |  | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjeseci | I-IV & XI-XII |  | V-VI & IX-X |  | VII-VIII |  |  |
| Broj dana | 181 | d/god. | 122 | d/god. | 62 | d/god. |  |
| PREMANTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| Biološko. opterećenje | 0 | ES | 0 | ES | 0 | ES |  |
| Hidrauličko opterećenje | 0 | m³/d | 0 | m³/d | 0 | m³/d |  |
| KPK | 0 | kg/d | 0 | kg/d | 0 | kg/d |  |
| BPK | 0 | kg/d | 0 | kg/d | 0 | kg/d |  |
| UST | 0 | kg/d | 0 | kg/d | 0 | kg/d |  |
| N | 0 | kg/d | 0 | kg/d | 0 | kg/d |  |
| P | 0,0 | kg/d | 0,0 | kg/d | 0,0 | kg/d |  |
| BANJOLE |  |  |  |  |  |  |  |
| Biološko. opterećenje | 1.200 | ES | 2.750 | ES | 5.850 | ES |  |
| Hidrauličko opterećenje | 461 | m³/d | 699 | m³/d | 1.227 | m³/d |  |
| KPK | 144 | kg/d | 330 | kg/d | 702 | kg/d |  |
| BPK | 72 | kg/d | 165 | kg/d | 351 | kg/d |  |
| UST | 84 | kg/d | 193 | kg/d | 410 | kg/d |  |
| N | 13 | kg/d | 30 | kg/d | 64 | kg/d |  |
| P | 2,2 | kg/d | 5,0 | kg/d | 10,5 | kg/d |  |
| PULA CENTAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Biološko. opterećenje | 25.200 | ES | 33.200 | ES | 40.100 | ES |  |
| Hidrauličko opterećenje | 4.579 | m³/d | 5.394 | m³/d | 6.502 | m³/d |  |
| KPK | 3.024 | kg/d | 3.984 | kg/d | 4.812 | kg/d |  |
| BPK | 1.512 | kg/d | 1.992 | kg/d | 2.406 | kg/d |  |
| UST | 1.764 | kg/d | 2.324 | kg/d | 2.807 | kg/d |  |
| N | 277 | kg/d | 365 | kg/d | 441 | kg/d |  |
| P | 45 | kg/d | 60 | kg/d | 72 | kg/d |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |
| Biološko. opterećenje | 26.400 | ES | 35.950 | ES | 45.950 | ES |  |
| Hidrauličko opterećenje | 5.040 | m³/d | 6.093 | m³/d | 7.729 | m³/d |  |
| KPK | 3.168 | kg/d | 4.314 | kg/d | 5.514 | kg/d |  |
| BPK | 1.584 | kg/d | 2.157 | kg/d | 2.757 | kg/d |  |
| UST | 1.848 | kg/d | 2.517 | kg/d | 3.217 | kg/d |  |
| N | 290 | kg/d | 395 | kg/d | 505 | kg/d |  |
| P | 47,5 | kg/d | 64,7 | kg/d | 82,7 | kg/d |  |
| Godišnje |  |  |  |  |  |  |  |
| KPK | 573 | t/god. | 526 | t/god. | 342 | t/god. | 1.442 t/god. |
| BPK | 287 | t/god. | 263 | t/god. | 171 | t/god. | 721 t/god. |
| UST | 334 | t/god. | 307 | t/god. | 199 | t/god. | 841 t/god. |
| N | 53 | t/god. | 48 | t/god. | 31 | t/god. | 132 t/god. |
| P | 9 | t/god. | 8 | t/god. | 5 | t/god. | 22 t/god. |

- Hrvatske vode su u sklopu projekta Jadran kroz zajam IBRD naručile Provedbu operativnog monitoringa kakvoće mora Hrvatskih Voda (HV/QCBS/LAB-C1). Program monitoringa je izvršen na području Pule u svim uzorkovanjima (lipanj 2013., srpanj 2013. i rujan 2013. i 2014.). UPOV je radio za vrijeme  svih uzorkovanja.

Slika 6.12: Stanje vodnog tijela na osnovu provedenog monitoringa na području Pule (lipanj 2013., srpanj 2013. i rujan 2013. i 2014.).

- Signali fekalnog onečišćenja su ustanovljeni samo na postojećim ispustima i na izloženoj plaži PUL 6, međutim, općenito, brojnost pokazatelja fekalnog onečišćenja nalazila se unutar granica izvrsne kakvoće utvrđene EU Direktivom o vodama za kupanje 2006/7/EZ (EU, 2006) za priobalne vode. Samo u rujnu 2013. (FC ~ 800 UFC/100 mL) na postaji uzvodno i 500 m udaljenoj od ispusta UPOV-a kakvoća je bila nedovoljna prema EU direktivi.

- Trofički indeks (TRIX) služi kao pokazatelj eutrofikacije u priobalnim vodama, odnosno, važan pokazatelj ekološkog stanja mora. Eutrofikacija je promjena u ekosustavu uzrokovana prekomjernom brzinom stvaranja organske tvari odnosno njenim vanjskim donosom. TRIX (trofički indeks) pridaje numeričku vrijednost (mjeru) stupnju eutrofikacije priobalnih voda:

- TRIX = (Log10 × [Chla × aD%O × DIN × TP] - k) × m

- Gdje je:

- Chla = koncentracija klorofila a u µg/L;

- aD%O = devijacija u % od zasićenja kisikom;

- DIN = koncentracija ukupnog otopljenog anorganskog dušika,

- N=(NO3+NO2+NH4) u µg/L;

- TP = Koncentracija ukupnog fosfora u µg/L.

- k = -1.5

- m = 10/12 = 0.833

- Parametri k i m služe za podešavanje trofičke skale od 0 do 10 TRIX jedinica

Tablica 6.7: Kvantitativna ocjena ekološkog stanja prijelaznih, priobalnih i otvorenih voda izražava se kao trofički indeks (TRIX).

| - Ekološko stanje - Stupanj eutrof. - Boja | - zSd/m | - γ(O2 /O2 ') | - c(TIN) mmol/m³ | - c(TP) mmol/m³ | - c(Chla) mg m-3 | - TRIX indeks | - Uvjeti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vrlo dobro - Oligotrofno - Plava | - >10 | - 0,8-1,2 | - <2 | - <0,3 | - <1 | - 2-4 | - niska produktivnost - dobra prozirnost - obojenost odsutna - odsutnost hipoksija |
| - Dobro - Mezotrofno - Zelena | - 3-10 | - p.- 1,2-1,7 - d.-0,3-0,8 | - 2-10 | - 0,3-0,6 | - 1-5 | - 4-5 | - srednja produktivnost - povremeno smanjenje prozirnosti - povremena obojenost - povremene hipoksije |
| - Umjereno dobro - Eutrofno - Žuta | - <3 | - p.- >1,7 - d.- 0,3-0,8 | - 10-20 | - 0,6-1,3 | - 5-10 | - 5-6 | - visoka produktivnost - slaba prozirnost - povremena obojenost - hipoksija i povremene anoksije - problemi sa bentoskim zajednicama |
| - Slabo - Ekstremno eutrof. - Narančasta | - <3 | - p.- >1,7 - d.- 0,0-0,3 | - >20 | - >1,3 | - >10 | - 6-8 | - visoka produktivnost - loša prozirnost - obojenost - perzistentne anoksije/hipoksije - ugibanje bentoskih organizama - promjene u bentoskim zajednicama |

- zSd - prozirnost, γ – Udio zasićenja kisikom, c - koncentracija, TIN - Ukupni anorganski dušik, TP – Ukupni fosfor, Chla – Klorofil a, Trix – Trofički indeks, p.- površinski i d.- pridneni sloj

Prema provedenom operativnom monitoringu kakvoće mora Hrvatskih Voda (HV/QCBS/LAB-C1) u 2013. i 2014. godini trofički indeks (TRIX) je na svim postajama bio uvijek ispod vrijednosti 3,2 i nije pokazivao negativan utjecaj postojećih ispusta na trofički status voda Pulskog akvatorija. Prema trofičkom indeksu (TRIX), zasnovanom na referentnoj ljestvici, vode područja Pula su klasificirane kao oligotrofne, odnosno, ekološko stanje mora se ocjenjuje vrlo dobrim prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 89/10, 73/13, 151/14, 78/15).

- Da se stanje na otvorenom dijelu mora odražava i na stanje kakvoće mora za kupanje vidljivo je iz podataka ukupne godišnje i pojedinačne ocjene kakvoće mora za kupanje na plažama u Republici Hrvatskoj (Slika 6.12). Ocjene se određuju na temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) i EU direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje (br. 2006/7/EZ). Činjenica je da je postojeće stanje kakvoće mora na gotovo svim morskim plažama na gravitirajućem području izvrsno.

Slika 6.13: Konačne ocjene kakvoće mora za kupanje na području južne Istre za razdoblje 2001-2014.

Stanje u slučaju najnižeg mogućeg stupanja pročišćavanja otpadnih voda

- Analiza postojeće kakvoće vode Pulskog akvatorija pokazala je da su vode klasificirane kao oligotrofne, odnosno, ekološko stanje mora se ocjenjuje vrlo dobrim. To znači da je najmanje dobro ekološko i kemijsko stanje za sva vodna tijela površinskih (priobalnih) voda već postignuto (sukladno općim ciljevima zaštite vodnog okoliša u Republici Hrvatskoj i Okvirne direktive o vodama), i sada ostaje jedino da se zadovolji drugi uvjet, a to je da se ne dopusti pogoršanje već dostignutog stanja vodnog tijela.

- Tablica 6.8 prikazuje očekivano smanjenja glavnih parametre onečišćenja otpadnih voda te tipične vrijednosti koncentracija na ispustu kod različitih stupnjeva pročišćavanja. Za aglomeraciju Pula Centar Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) propisuje drugi stupanj pročišćavanja, dok bi za aglomeracije Premantura i Banjole bio najmanji stupanj pročišćavanja mehanički predtretman, kod kojeg praktički nema smanjenja onečišćenja u odnosu na ulaz.

Tablica 6.8: Očekivano smanjenja glavnih parametre onečišćenja otpadnih voda te tipične vrijednosti koncentracija na ispustu kod različitih stupnjeva pročišćavanja.

| Parametar | Ulaz | Meh. predtretman |  | Prvi stupanj pročišćavanja |  | Drugi stupanj pročišćavanja |  | Treći stupanj pročišćavanja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konc. (mg/l) | Redukcija (%) | Konc. (mg/l) | Redukcija (%) | Konc. (mg/l) | Redukcija (%) | Konc. (mg/l) | Redukcija (%) | Konc. (mg/l) |
| KPK | 712 | 2% | 697 | 25% | 534 | 86% | 100 | 86% | 100 |
| BPK₅ | 356 | 2% | 349 | 25% | 267 | 96% | 15 | 96% | 15 |
| UST | 415 | 5% | 394 | 50% | 208 | 95% | 20 | 95% | 20 |
| N-tot | 65 | 0% | 65 | 10% | 59 | 10% | 59 | 85% | 10 |
| P-tot | 11 | 0% | 11 | 10% | 10 | 10% | 10 | 86% | 2 |
| E.coli (EC) | 1∙10⁹ | 2% | 1∙10⁹ | 30% | 7∙10⁸ | 99% | 1∙10⁷ | 99% | 1∙10⁷ |

- Sve to će znatno smanjiti ukupne količine onečišćenja, koje će se ispuštati u priobalne vode, kako je prikazano u Tablici 7.59. Ukupne godišnje količine su:

- KPK	648 t/god. (45% u odnosu na postojeće stanje)

- BPK	222 t/god. (31% u odnosu na postojeće stanje)

- UST	290 t/god. (34% u odnosu na postojeće stanje)

- N	275 t/god. (208% u odnosu na postojeće stanje)

- P	  45 t/god. (208% u odnosu na postojeće stanje)

- Nakon provedbe prethodno opisanih mjera očekuje se veliko smanjenje u organskom opterećenju: količine KPK, BPK₅ i ukupne suspendirane tvari ispuštene u obalne vode će biti 2-3 puta manje zbog nadogradnje stupnja pročišćavanja na drugi (biološki) stupanj UPOV-a Pula Centar, bez obzira što će se zbog širenja sustava odvodnje povećati opterećenje iz postojećih 40.000 ES na nekih 104.000 ES. S druge strane, za dva puta će se povećati unos hranjivih soli zbog većeg broja priključenih ES na sustave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, s obzirom da drugi stupanj ne uklanja hranjive soli (dušik i fosfor). Ali, Direktiva i Pravilnik ne traže treći stupanj pročišćavanja za normalna (manje osjetljiva) područja mora, a s obzirom da je sjeverni Jadran poznat kao uglavnom oligotrofan, (osobito u slučaju koncentracije fosfora), navedeno povećanje unosa hranjivih soli neće rezultirati narušavanjem kakvoće mora.

Tablica 6.9: Procjena ispuštenih količina otpadnih voda u Pulski akvatorij nakon prethodnog stupnja pročišćavanja otpadnih voda.

| Period | Mrtva sezona |  | Polu-sezona |  | Visoka sezona |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjeseci | I-IV & XI-XII |  | V-VI & IX-X |  | VII-VIII |  |  |
| Broj dana | 181 | d/god. | 122 | d/god. | 62 | d/god. |  |
| PREMANTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| Biološko. opterećenje | 1.000 | ES | 3.000 | ES | 8.000 | ES |  |
| Hidrauličko opterećenje | 430 | m³/d | 716 | m³/d | 1.349 | m³/d |  |
| KPK | 120 | kg/d | 360 | kg/d | 960 | kg/d |  |
| BPK | 60 | kg/d | 180 | kg/d | 480 | kg/d |  |
| UST | 70 | kg/d | 210 | kg/d | 560 | kg/d |  |
| N | 11 | kg/d | 33 | kg/d | 88 | kg/d |  |
| P | 1,8 | kg/d | 5,4 | kg/d | 14,4 | kg/d |  |
| BANJOLE |  |  |  |  |  |  |  |
| Biološko. opterećenje | 3.000 | ES | 5.000 | ES | 9.000 | ES |  |
| Hidrauličko opterećenje | 768 | m³/d | 1.075 | m³/d | 1.753 | m³/d |  |
| KPK | 360 | kg/d | 600 | kg/d | 1.080 | kg/d |  |
| BPK | 180 | kg/d | 300 | kg/d | 540 | kg/d |  |
| UST | 210 | kg/d | 350 | kg/d | 630 | kg/d |  |
| N | 33 | kg/d | 55 | kg/d | 99 | kg/d |  |
| P | 5,4 | kg/d | 9,0 | kg/d | 16,2 | kg/d |  |
| PULA CENTAR* |  |  |  |  |  |  |  |
| Biološko. opterećenje | 62.000 | ES | 83.000 | ES | 104.000 | ES |  |
| Hidrauličko opterećenje | 8.400 | m³/d | 12.400 | m³/d | 15.500 | m³/d |  |
| KPK | 504 | kg/d | 992 | kg/d | 1.705 | kg/d |  |
| BPK | 84 | kg/d | 186 | kg/d | 310 | kg/d |  |
| UST | 168 | kg/d | 310 | kg/d | 465 | kg/d |  |
| N | 546 | kg/d | 730 | kg/d | 915 | kg/d |  |
| P | 89 | kg/d | 120 | kg/d | 150 | kg/d |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |
| Biološko. opterećenje | 66.000 | ES | 91.000 | ES | 121.000 | ES |  |
| Hidrauličko opterećenje | 9.598 | m³/d | 14.191 | m³/d | 18.602 | m³/d |  |
| KPK | 984 | kg/d | 1.952 | kg/d | 3.745 | kg/d |  |
| BPK | 324 | kg/d | 666 | kg/d | 1.330 | kg/d |  |
| UST | 448 | kg/d | 870 | kg/d | 1.655 | kg/d |  |
| N | 590 | kg/d | 818 | kg/d | 1.102 | kg/d |  |
| P | 96,5 | kg/d | 133,9 | kg/d | 180,4 | kg/d |  |
| Godišnje |  |  |  |  |  |  |  |
| KPK | 178 | t/god. | 238 | t/god. | 232 | t/god. |  |
| BPK | 59 | t/god. | 81 | t/god. | 82 | t/god. |  |
| UST | 81 | t/god. | 106 | t/god. | 103 | t/god. |  |
| N | 107 | t/god. | 100 | t/god. | 68 | t/god. |  |
| P | 17 | t/god. | 16 | t/god. | 11 | t/god. |  |

- * Uključuje opterećenje na kraju planskog perioda (104.000 ES); a u prvoj fazi izgrađen će biti biološki dio UPOV-a za opterećenje od 87.000 ES

Nakon nadogradnje sustava odvodnje sa najmanjim mogućim stupnjem pročišćavanja (sekundarni stupanj za Pula Centar te mehanički predtretman za Banjole i Premanturu), očekuje se da će se stanje mora u Pulskom akvatoriju dodatno poboljšati, obzirom da će se količina otpadnih tvari (KPK, BPK i UST) smanjiti 2-3 puta, tako da će ekološko stanje mora u gravitirajućem akvatoriju i dalje biti VRLO DOBRO.

- Koristeći sofisticirani matematički model provedena je također numerička analiza utjecaja rada podmorskih ispusta na stanje akvatorija u pogledu prostorno-vremenske dinamike koncentracije Escherichie coli (indikator fekalnog onečišćenja). Korišten je vrlo kvalitetni 3D numerički modeli cirkulacije mora (strujanja) i konvektivne disperzije, koji je prethodno kalibriran sa stvarnim podacima o strujanju mora. Realni podaci uzeti su iz operativnog monitoringa kakvoće mora provedenog za naručitelja Hrvatske vode u sklopu projekta Jadran kroz zajam IBRD (HV/QCBS/LAB-C1). Strujanja su mjerena u razdoblju od 5.8.2013. do 12.8.2013. U sklopu provedenih numeričkih simulacija za potrebe izrade ove Studije analizirane su situacije unosa onečišćenja koje odgovaraju uvjetima mehaničkog predtretmana. Rezultati numeričke analize interpretirani su prema postojećim zakonskim propisima te je dana ocjena o njihovom ispunjenju. U numeričkom modelu je korištena očekivana (realna) dnevna dinamika rada podmorskog ispusta s odgovarajućim protocima i brzinama ispuštanja u morski recipijent (realni dnevni hod satnih protoka).

- Za analizu širenja onečišćenja u području neposredne zone (eng: near field) primijenjen je numerički model za praćenje koncentracije onečišćenja i geometrijskih obilježja uzgonskog oblaka onečišćenja sve do prekida njegovog uzdizanja i tranzicije u područje daleke zone (eng: far field). Procesi daljnjeg širenja oblaka onečišćenja tretirani su 3D numeričkim modelom cirkulacije mora (strujanja) i konvektivne disperzije, uključujući prisutnost biološke razgradnje. Period provedenih numeričkih analiza-simulacija istovjetan je periodu mjerenja morskih struja u 2013. godini (5.8.2013.-12.9.2013.).

- Strujanje i pronos onečišćenja u prostornoj domeni numeričkog modela analizirani su uz punu vremensko-prostornu varijabilnost hidrauličkih i okolišnih parametara (dubina, hrapavost, protok/brzina/smjer upuštanja na podmorskim ispustima, disperzija, trajanje dnevne svjetlosti u svakom pojedinom dana, broj sunčanih sati, raspodjela dozračne sunčeve energije, koeficijent svjetlosnog prigušenja, prozirnost...) o kojima ovisi intenzitet odumiranja Escherichia coli kao reprezententa efluentne koncentracije.

- Temeljem Uredbe o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine br. 73/08, članak 5) definirani su rasponi vrijednosti koncentracije Escherichie coli (EC) prema kojima se provodi i klasifikaciju kakvoće mora (Tablica 6.10). Potrebno je napomenuti da je spomenuti kriterij više nego dvostruko stroži od kriterija definiranog u Bathing Water Directive 2006/7/EC.

Tablica 6.10: Definirani rasponi vrijednosti koncentracije Escherichie coli (EC) prema kojima se provodi i klasifikaciju kakvoće mora.

|  | - Uredba RH (NN 73/08) | - Direktiva EU (2006/7/EC) | - Skala za simulacije |
| --- | --- | --- | --- |
| - Klasifikacija kakvoće mora | - (EC/100 ml) | - (EC/100 ml) |  |
| - Izvrsna kvaliteta | - 100 | - 250* |  |
| - Dobra kvaliteta | - 200 | - 500* |  |
| - Zadovoljavajuća kvaliteta | - 300 | - 500** |  |

- * 95-percentil uzoraka	** 90-percentil uzoraka

- Polja maksimalnih koncentracija EC na području prostorne domene modela za cjelokupno analizirano razdoblje prikazana su na Slici 6.12 za različite dubine (2, 5, 10, 20, 25 i 30 m). Sva područja, obojana plavom imaju zadovoljavajuću kvalitetu mora.

- Na Slici 6.12 prikazana su polja maksimalnih koncentracija EC za cjelokupno analizirano razdoblje u 3 vertikalna profila prikazana na Slici 6.13.

Prikazani rezultati pokazuju da površinski sloj mora neće biti ugrožen od onečišćenja uslijed rada podmorskih ispusta sustava javne odvodnje Pula-centar, Banjole i Premantura u slučaju primjene II. stupnja pročišćavanja za Pula-centar i mehaničkog predtretmana za Banjole i Premanturu (varijanta 1) čak i u najkritičnijem trenutku – to pri maksimalnom opterećenju u vrhu turističke sezone, kada je i opterećenje na ispustima maksimalno, a kakvoća mora najugroženija. Maksimalno izdizanje „oblaka“ onečišćenja prema površini mora (rubna koncentracija 100 EC/100ml) registrirano je do 9 m dubine. Stoga i kvaliteta mora u zaštićenom pojasu na 300 m od obale, u površinskom sloju mora cjelokupnog akvatorija obuhvaćenog numeričkim modelom, neće biti narušena radom podmorskih ispusta Banjole i Premantura s mehaničkim predtretmanom.

Slika 6.14: Polja maksimalnih koncentracija EC dobivena tijekom cjelokupnog analiziranog razdoblja za dubine: 
2m (gore lijevo), 5m (gore desno), 10 (sredina lijevo), 20 (sredina desno), 25m (dolje lijevo) i 30m (dolje desno).

maksimalno odizanje oblaka onečišćenja prema površini mora

Slika 6.15: Polja maksimalnih koncentracija EC za cjelokupno analizirano razdoblje u 3 vertikalna profila

(gore – profil 1 ; sredina – profil 2 ; dole – profil 3)

- Provedena je bila također simulacija polja mase za istaloženi mulj nastao sedimentacijom suspendirane tvari iz analiziranih podmorskih ispusta sustava javne odvodnje. Prikaz na Slici 6.14 se odnosi na kraj simulacijskog razdoblja od mjesec dana, tijekom vršne sezone (VIII. mjesec). Rezultati analize pronosa suspendirane tvari iz podmorskih ispusta upućuju na relativno malu količinu istaloženog mulja u gravitirajućem morskom akvatoriju, čak i u slučaju primjene mehaničkog predtretmana na UPOV Banjole i Premantura. U tom slučaju maksimalna količina istaloženog mulja nakon mjesec dana rada sva tri UPOV u vrhu turističke sezone (VIII. mjesec) iznosi 0,19 kg/m² (190 g/m²) i uočava se na udaljenosti 50 m od difuzora podmorskog ispusta Premantura. Najveći udio u toj masi ima prva analizirana frakcija (80 – 400 µm, najkrupnije čestice), oko 80%. S druge strane, najveća površina dna pokrivena je muljnim talogom najsitnije frakcije (1 – 10 µm).

Slika 6.16: Prikaz polja mase za istaloženi mulj nastao sedimentacijom suspendirane tvari iz analiziranih podmorskih ispusta 
sustava javne odvodnje Pula-centar, Banjole i Premantura nakon mjesec dana rada tijekom vršne sezone (VIII. mjesec)

- Ukoliko se želi napraviti projekcija za cijelu godinu, a obzirom na neravnomjernost dotoka suspendirane tvari tijekom godine, prezentirani rezultat se može pomnožiti odgovarajućim koeficijentima po mjesecima te se sumirati kroz 12 mjeseci. Procijenjena količina istaloženog mulja nakon godine dana rada UPOV-a tako iznosi 0,79 kg/m² (790 g/m²) na udaljenosti 50 m od difuzora podmorskog ispusta Premantura te 1,24 kg/m² (1,240 g/m²) na udaljenosti 50 m od difuzora podmorskog ispusta Banjole. Zgusnuti mulj ima gustoću do oko 5% suhe tvari (50 kg/m³), što bi značilo da je debljina sloja mulja na tom područjima podmorskih ispusta od 1,6 do 2,5 cm. Sa druge strane, činjenica je da se organska tvar u mulju raspada i u moru zbog prirodnih procesa, pa se zato vremenski smanjuje sama količina suhe tvari kao i veličina čestica koje onda strujanje mora odnosi po širem području akvatorija.

- Pri vrednovanju prethodno definiranih vrijednosti taloženja suspendirane tvari potrebno je razmotriti dvije činjenice kod određivanje štetnog efekta ispuštanih količina mulja kroz podmorski ispust nakon mehaničkog predtretmana na UPOV-ima Banjole i Premantura:

- Količina suspendirane tvari će biti oko 290 t/god., što je 3 puta manje u odnosu na postojeće stanje, u kojem Pula Centar nema zadovoljavajući stupanj pročišćavanja sukladno Direktivi EU odnosno Pravilniku RH (a to je drugi stupanj). Ako je ekološko stanje mora u tom akvatoriju već danas klasificirano kao VRLO DOBRO, takvo stanje će se u budućnosti nakon provođenja svih prethodno opisanih mjera na UPOV-ima koja ispuštaju otpadne vode u Pulski akvatorij i dalje zadržati.

- Količine suspendirane tvari koje rijeka Po unosi u sjeverni Jadran procijenjene su na 5-10 milijuna t godišnje (zbog tih količina ušće rijeke Po kod preljeva u Jadransko more širi se oko 81 hektara godišnje u samo more)., što je barem 17.000-puta više nego što količine mulja od sva tri analizirana UPOV-a. To jednostavno znači da je utjecaj onečišćenja od rijeke Po nemjerljivo veći od utjecaja razmatranih UPOV-a.

- Rijeka Po – glavni izvor onečišćenja (sjevernog) Jadranskog mora - Poznato je da je rijeka Po daleko najveći izvor zagađenja Jadranskom mora. Uz prosječni godišnji protok od 1.500 m³/s ona unosi u jadransko more oko 110.000 t dušika te 10.000 t fosfora godišnje i sve te količine uzrokuju povremenom pojavu eutrofikacije u tom dijelu Jadranskom mora (slika 7.15). Zato ispust rijeke Po puno više ugrožava preostale dijelove (sjevernog) Jadrana nego relativno male količine na ispustima iz aglomeracija Banjole i Premantura, koje su samo prethodno pročišćene putem mehaničkog predtretmana. Slika 6.17: Mjerenja koncentracija klorofila kao indikatora pojava eutrofikacije.

Stanje u slučaju korištenja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda

- U slučaju da bi se sve UPOV-e nadogradilo na drugi (biološki) stupanj pročišćavanja to bi još dodatno smanjilo ukupne količine onečišćenja, koje će se ispuštati u priobalne vode, kako je prikazano u donjoj tablici. Ukupne godišnje količine bi iznosile:

- KPK	363 t/god. (25% u odnosu na postojeće stanje),

- BPK	  63 t/god. (  9% u odnosu na postojeće stanje),

- UST	110 t/god. (13% u odnosu na postojeće stanje),

- N	246 t/god. (186% u odnosu na postojeće stanje), i

- P	  44 t/god. (203% u odnosu na postojeće stanje).

Tablica 6.11: Procjena ispuštanih količina otpadnih voda u Pulski akvatorij nakon 2. stupnja pročišćavanja otpadnih voda.

| Period | Mrtva sezona |  | Polu sezona |  | Visoka sezona |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjeseci | I-IV & XI-XII |  | V-VI & IX-X |  | VII-VIII |  |  |
| Broj dana | 181 | d/god. | 122 | d/god. | 62 | d/god. |  |
| PREMANTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| Biološko. opterećenje | 0 | ES | 0 | ES | 0 | ES |  |
| Hidrauličko opterećenje | 0 | m³/d | 0 | m³/d | 0 | m³/d |  |
| KPK | 0 | kg/d | 0 | kg/d | 0 | kg/d |  |
| BPK | 0 | kg/d | 0 | kg/d | 0 | kg/d |  |
| UST | 0 | kg/d | 0 | kg/d | 0 | kg/d |  |
| N | 0 | kg/d | 0,0 | kg/d | 0,0 | kg/d |  |
| P | 0 | kg/d | 0,0 | kg/d | 0,0 | kg/d |  |
| BANJOLE |  |  |  |  |  |  |  |
| Biološko. opterećenje | 4.000 | ES | 8.000 | ES | 17.000 | ES |  |
| Hidrauličko opterećenje | 1.198 | m³/d | 1.790 | m³/d | 3.102 | m³/d |  |
| KPK | 48 | kg/d | 143 | kg/d | 310 | kg/d |  |
| BPK | 6 | kg/d | 18 | kg/d | 47 | kg/d |  |
| UST | 18 | kg/d | 36 | kg/d | 93 | kg/d |  |
| N | 2 | kg/d | 4 | kg/d | 9 | kg/d |  |
| P | 5,8 | kg/d | 11,5 | kg/d | 24,5 | kg/d |  |
| PULA CENTAR* |  |  |  |  |  |  |  |
| Biološko. opterećenje | 62.000 | ES | 83.000 | ES | 104.000 | ES |  |
| Hidrauličko opterećenje | 8.400 | m³/d | 12.400 | m³/d | 15.500 | m³/d |  |
| KPK | 504 | kg/d | 992 | kg/d | 1.705 | kg/d |  |
| BPK | 84 | kg/d | 186 | kg/d | 310 | kg/d |  |
| UST | 168 | kg/d | 310 | kg/d | 465 | kg/d |  |
| N | 546 | kg/d | 730 | kg/d | 915 | kg/d |  |
| P | 89 | kg/d | 120 | kg/d | 150 | kg/d |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |
| Biološko. opterećenje | 66.000 | ES | 91.000 | ES | 121.000 | ES |  |
| Hidrauličko opterećenje | 9.598 | m³/d | 14.190 | m³/d | 18.602 | m³/d |  |
| KPK | 552 | kg/d | 1.135 | kg/d | 2.015 | kg/d |  |
| BPK | 90 | kg/d | 204 | kg/d | 357 | kg/d |  |
| UST | 186 | kg/d | 346 | kg/d | 558 | kg/d |  |
| N | 548 | kg/d | 735 | kg/d | 925 | kg/d |  |
| P | 95,0 | kg/d | 131,0 | kg/d | 174,2 | kg/d |  |
| Godišnje |  |  |  |  |  |  |  |
| KPK | 100 | t/god. | 138 | t/god. | 125 | t/god. |  |
| BPK | 16 | t/god. | 25 | t/god. | 22 | t/god. |  |
| UST | 34 | t/god. | 42 | t/god. | 35 | t/god. |  |
| N | 99 | t/god. | 90 | t/god. | 57 | t/god. |  |
| P | 17 | t/god. | 16 | t/god. | 11 | t/god. |  |

- * Uključuje opterećenje na kraju planskog perioda (104.000 ES); a u prvoj fazi izgrađen će biti biološki dio UPOV-a za opterećenje od 87.000 ES

Nakon moguće dodatne nadogradnje sustava odvodnje prema varijanti najvećeg stupnja pročišćavanja (sekundarni stupanj za Pulu Centar, Banjole i Premanturu), stanje mora u Pulskom akvatoriju bi se dodatno poboljšalo u odnosu na smanjenje količina otpadnih tvari (KPK, BPK i UST), ali se to poboljšanje ne ocjenjuje značajnim, sukladno rezultatima dobivenim na primijenjenom 3D matematičkom modelu, kojim je dokazano da se u oba slučaja zadržava status mora VRLO DOBRO.

- Tu se postavlja pitanje, da li je opravdano dodatno smanjenje organskog opterećenja (hranjive soli, odnosno dušik i fosfor praktički ostaju na istoj razini) s obzirom na traženu dodatnu investiciju te godišnje troškove pogona i održavanja?

Predložen stupanj pročišćavanja

Na osnovi provedenih analiza, prijedlog studije izvodljivosti je da se za aglomeraciju Medulin primjenjuje prvi (II.) stupanj pročišćavanja bez konkretnih planova za nadogradnju stupnja u budućnosti. Kod aglomeracije Premantura i Banjole pokazano je da bi bio dovoljan već prethodni stupanj (mehanički predtretman) – ali obzirom da se pokazalo u neformalnim razgovorima sa Europskom Komisijom da ona prethodni stupanja pročišćavanja ne smatra za pročišćavanje, odlučeno je da se stupanj pročišćavanje digne na prvi stupanj (uklanjanje suspendiranih tvari) uz mogućnost jednostavne nadogradnje drugi (II.) stupanj u budućnosti.

- Zahtjevi za ispust sa UPOV-a prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) prikazani su u Tablici 6.12.

Tablica 6.12: Zahtjevi za ispust prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20).

| Pokazatelj | Granična vrijednost (mg/l) | Najmanji % smanjenja |
| --- | --- | --- |
| Zahtjevi za prethodni stupanj pročišćavanja |  |  |
| Suspendirane tvari | - | - |
| Biološka potrošnja kisika BPK₅ , | - | - |
| Kemijska potrošnja kisika KPKCr | - | - |
| Zahtjevi za prvi stupanj pročišćavanja |  |  |
| Suspendirane tvari | - | 50 |
| Biološka potrošnja kisika BPK₅ , | - | 25 |
| Kemijska potrošnja kisika KPKCr | - | 25 |
| Zahtjevi za drugi stupanj pročišćavanja |  |  |
| Suspendirane tvari | 35 | 90 |
| Biološka potrošnja kisika BPK₅ , | 25 | 70 |
| Kemijska potrošnja kisika KPKCr | 125 | 75 |
| Dodatni zahtjevi za treći stupanj pročišćavanja (u odnosu na drugi) |  |  |
| Ukupni fosfor | 2 | 80 |
| Ukupni dušik (organski N + NH₄-N + NO₂-N + NO₃-N) | 15 | 70 |

Tehnologija pročišćavanja otpadnih voda

Kao što je normalno za uređaje za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, predviđena su tri zasebna koraka pročišćavanja otpadnih voda:

- Mehaničko pročišćavanje

- Biološko pročišćavanje

- Obrada viška mulja

Slika 6.18: Shematski prikaz tipičnih koraka pročišćavanja otpadnih voda te nusproizvodi kod pojedinačnih koraka.

- Svaki od spomenutih koraka će biti obrađen zasebno, a usporedbom različitih varijanti UPOV-a komunalnih otpadnih voda predložiti će se najpovoljnije rješenje.

Mehaničko pročišćavanje

- Svrha mehaničkog pročišćavanja je odstraniti iz otpadnih voda kruti otpad različitih veličina te pijesak i masti, koji bi mogli stvarati probleme u daljnjim procesima pročišćavanja otpadnih voda. Ovi postupci uključuju uklanjanje različitih vrsta i veličina krupnijeg otpada pomoću grube rešetke, finim sitima uklanjanje sitnijeg otpada koji je zajedno s otpadom vodom prošao kroz grube rešetke, te uklanjanje pijeska i masti s pjeskolovom i mastolovom. Otpadnu vodu nužno je pročistiti od spomenutog otpada kako bi se spriječila moguća šteta na ugrađenoj opremi UPOV-a i probleme sa taloženjem u bazenima za biološko pročišćavanje.

- U Tablici 6.13 prikazane su moguće tehnologije uklanjanja krupnog otpada različitih veličina te pijesak i masti koje se najčišće koriste kod pročišćavanja komunalnih otpadnih voda.

Tablica 6.13: Pregled mogućih tehnologija uklanjanja krupnog otpada različitih veličina te pijesak i masti.

| PRIMARNO (MEHANIČKO) PROČIŠĆAVANJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skidanje otpada većih dimenzija | Gruba automatska rešetka |  | Ručna rešetke |  |
| Skidanje otpada manjih dimenzija | Fina rešetka | Fino sito |  | Kombinirana jedinica |
| Skidanje specifično težih tvari | Uzdužni pjeskolov | Vortex pjeskolov |  |  |
| Skidanje specifično lakših tvari | Prozračivanje sa prekatima |  |  |  |
| Skidanje suspendiranih tvari | Uglati taložnici | Okrugli taložnici |  | Mikrosita |

- Otpad, koji završi u kanalizacijskom sustavu zbog različitih razloga treba odstraniti da bi se spriječila moguća šteta na ugrađenoj opremi UPOV-a.

- Krupni otpad može se odstraniti ugradnjom grube rešetke sa razmakom rešetki od 30 mm u kanal širine 1 m prije ulaza u crpnu stanicu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Moguće su različite varijante čišćenja takve rešetke (od jednostavnog ručnog čišćenja do sofisticiranog automatskog koji radi kontinuirano). Obzirom da se radi o relativno maloj aglomeraciji sa velikim udjelom sustava odvodnje razdjelnog tipa, ne očekuju se velike dnevne količine krutog otpada pa se može zato upotrijebiti jednostavniji automatski način čišćenja rešetke sa dizanjem košare jedan put dnevno i automatskim pražnjenjem sadržaja košare u kontejner.

Slika 6.19: Mogućnosti za uklanjanje otpada različitih dimenzija: sita (lijevo) i rešetke (desno).

- Poslije uklanjanja krupnog otpada većih dimenzija još uvijek treba ukloniti otpad manjih dimenzija, koji bi u svakom prošao kroz grubu rešetku. Zato je praksa da se (normalno iza crpne stanice za podizanje vode na viši nivo) ugradi još dodatna oprema za uklanjanje otpada manjih dimenzija. To se može postići ugradnjom fine rešetke ili finog rotacijskog sita. Obje varijante mogu odstraniti većinu otpada manjih dimenzija i rade sa automatskim čišćenjem rešetke odnosno sita.

- Poslije uklanjanja krutog otpada slijedi uklanjanje po specifičnoj težini težih tvari od vode koje su sklone taloženju (pijesak), te po specifičnoj težini lakših tvari od vode, koje se mogu akumulirati na površini vode u bazenima za biološko pročišćavanje (masti). Pijesak se može odstraniti u pjeskolovima, koji mogu biti izgrađeni u različitim varijantama, odnosno konfiguracijama (uzdužni ili vrtložni). Kod uzdužnog voda teče uzdužno kroz bazen prema izlazu, a pijesak se taloži na dnu bazena. Kod vrtložnog do separacije vode od pijeska dolazi sa stvaranjem vorteksa, pri čemu se taloži pijesak, zemlja i druga mineralne čestice, dok se organske tvari ne talože zbog umjetno stvorene turbulencije unutar pjeskolova. Vrtložni tip pjeskolova je nešto efikasniji od uzdužnog tipa (odnosno treba manje prostora i niži su troškovi izgradnje), ali sa druge strane nije u stanju odstraniti masti, nego ih propušta u biološki bazen. Zato se ipak češće koristi pjeskolov uzdužnog tipa, koji se može jednostavno ujediniti sa mastolovom.

- Pjeskolov-mastolov uzdužnog tipa normalno se sastoji od dvije paralelne radne linije, opremljen je sa mostom zgrtača koji prikuplja istaloženi pijesak s dna pomoću uronjenih pumpi izravno priključenih na most. Konstantno se vrši aeracije sadržaja pjeskolova-mastolova. Dovod zraka u pjeskolov-mastolov osiguravaju puhala manjih kapaciteta. Obično je jedno od njih radno, a drugo pričuvno. No, u slučaju većih dotoka, obje linije mogu raditi istodobno. Cijevi za razvod zraka opremljene su ručnim ventilima za reguliranje dovoda zraka ili čak zatvaranje jedne ili više linija dovoda zraka.

Slika 6.20: Shematski prikaz Pjeskolova-mastolova uzdužnog tipa u prerezu.

- U slučaju UPOV-a relativno malih kapaciteta, često se koristi kombinirana jedinica koja može obaviti sve korake uklanjanja krupnog otpada različitih veličina te pijesak i masti. Razlozi su slijedeći:

- Takve jedinice zauzimaju znatno manje prostora nego uklanjanje otpada, pijeska i masti u zasebnim jedinicama

- Zbog malog potrebnog prostora može se jedinicu smjestiti u objekt pa je tako zaštićen od vremenskih utjecaja i moguće štete ili krađe različitih materijala – to će dodatno pojednostaviti održavanje opreme

Slika 6.21: Kombinirana jedinica za uklanjanje finog otpada te pijeska i masti u sklopu primarnog pročišćavanja otpadnih voda.

- Otpadna voda teče kroz fino rotacijsko sito s otvorima od 6 mm za uklanjanje sitnijeg otpada na početku kombinirane jedinice. Prvo ulazi i protječe kroz otvoreni kraj nagnutog bubnja sita, dok plutajuće i suspendirane tvari ostaju u bubnju. Bubanj se počinje okretati kad uzvodna razina otpadnih voda prijeđe određenu granicu zbog začepljenja površine bubnja. Time se otpad podiže i odlaže u centralno postavljen žlijeb. Uklanjanje otpada sa sita olakšavaju zgrtač i raspršivač. Pužni transporter u žlijebu okreće bubanj i transportira otpad sa sita kroz cijev pod nagibom. Dehidriran i kompaktiran, otpad se odlaže u prijenosni spremnik. Nakon toga, otpadna voda gravitacijski teče u drugi dio kombinirane jedinice, to je aerirani pjeskolov-mastolov, koji je opremljen sa horizontalnim pužnim transporterom na dnu kanala za prikupljanje istaloženog pijeskate dodatnim. Uzdužni pjeskolov je dimenzioniran tako da može ukloniti barem 90% pijeska, veličine zrna od 0,20 mm.

- Dovod zraka u pjeskolov-mastolov osiguravaju puhala manjih kapaciteta. Obično je jedno od njih radno, a drugo pričuvno. No, u slučaju većih dotoka, obje linije mogu raditi istodobno. Cijevi za razvod zraka opremljene su ručnim ventilima za reguliranje dovoda zraka ili čak zatvaranje jedne ili više linija dovoda zraka.

- Pijesak se putem sabirnih kanala transportira izravno u uređaj za ispiranje pijeska opremljen miješalicom, gdje se pijesak ispire vodom i zatim transportira pomoću transportera u prijenosni spremnik (kontejner). Voda od ispiranja prikuplja se u sifon i vraća u ulaz u UPOV.

Slika 6.22: Shematski prikaz uređaja za ispiranje pijeska (tzv. klasirer).

- Masti i drugi otpad uklanjaju se iz mastolova pomoću motorne zapornice (jedna u svakoj liniji). Otpad gravitacijski otječe u ulaznu crpnu stanicu zajedno s vodom iz uređaja za ispiranje pijeska gdje se lijepi na kruti otpad u otpadnoj vodi ili se prepumpava direktno u spremnik ili kontejner.

- Osim otpadne vode prikupljene sustavom odvodnje, na većim UPOV-ima također se pročišćava sadržaj septičkih i sabirnih jama kućanstva, koja neće biti spojena na sustav odvodnje. Prije biološkog pročišćavanja, sadržaj septičkih jama također je potrebno provesti kroz mehanički tretman. Mehanički predtretman i stanica za prihvat septika izvest će se kao jedinstveni objekt. Vozila za prikupljanje sadržaja septičkih jama izravno se crijevom spajaju na kompaktnu prihvatnu stanicu smještenu u građevini, gdje se mjeri i bilježi protok. Stanica ima integrirano fino sito opremljeno transporterom za uklanjanje izdvojenog materijala, koji se odlaže u prijenosni spremnik. Transportirani materijal raspršivači ispiru vodom tijekom transporta na transporteru, te se potom odlaže u spremnik zajedno s otpadnom vodom iz septičkih jama. Spremnik je opremljen uronjenom miješalicom i uronjenom potisnom pumpom koja transportira sadržaj septičkih jama nizvodno od finih sita. Sva oprema za prihvat sadržaja septičkih jama treba biti ugrađena u izoliranu prostoriju i zaštićena je od eksplozije.

Slika 6.23: Stanica za prihvat sadržaja septičkih jama.

Dodatno se jedan dio organskog opterećenja i veći dio suspendiranih tvari može ukloniti u primarnim taložnicama u procesu taloženja. Taj korak je zanimljiv jer smanjuje sezonske varijacije u opterećenju tako da je naknadni biološki stupanj pročišćavanje bolje iskorišten (potrebni su manji bazeni). Moguće su slijedeće varijante:

- Taloženje bez prethodne kemijske obrade:

  - Smanji se količinu suspendiranih tvari za nekih 50%

  - Time se smanji također organsko opterećenje (KPK i BPK₅) za nekih 25% te nutrijenata (N i P) za 10%

- Taloženje sa prethodnom kemijskom obradom (dodavanje koagulanta i flokulanta):

  - Smanji se količinu suspendiranih tvari za nekih 80%

  - Time se smanji također organsko opterećenje (KPK i BPK₅) za nekih 50%, fosfora za nekih 60%, a dušika za 10%

Dobiveni primarni mulj je potrebno prije obrade još dodatno stabilizirati. Otpadna voda nakon primarnih taložnica zadovoljava uvjete za I. stupanj pročišćavanja.

- UPOV Medulin-Marlera

- Postojeći UPOV ima već izgrađen mehanički pred-tretman za kapacitet od 34.500 ES na višku turističke sezone u ljetnom periodu i 7.500 ES izvan sezone u zimskom periodu. Protočni kapacitet uređaja (vršni hidraulički kapacitet) iznosi 169,4 l/s ljeti te 63,9 l/s zimi. UPOV uključuje slijedeće objekata odnosno tehnološke cjeline: Upravna zgrada

- Pogonska zgrada sa strojarskom i elektro opremom za mehaničko pročišćavanje

  - 2 × automatska gruba rešetka (svaka kapaciteta od 75 l/s)

  - 2 × kombinirana jedinica sa finom sitom te aeriranim pjeskolovom-mastolovom (kapaciteta od 80 l/s)

  - 1 × klasirer pijeska

  - 1 × Jedinica za prihvat septičkih jama

  - Mjerno mjesto

  - Filtar za otpadni zrak

  - Dizel-agregat za stabilni izvor rezervnog napajanja

- Mjerni kanal

- Ostala infrastruktura

- Podmorski ispust (kopnena dionica duljine 3.500 m i podmorska dionica duljine 1.030 m s difuzorom od 80 m na dubini 49 m)

Slika 6.24: Shematski prikaz predviđenog mehaničkog predtretmana na UPOV-u Medulin-Marlera.

- Mehanički predtretman zadovoljava svim potrebama (prema kapacitetu i tehnologiji), tako da ništa nije potrebno dograđivat. Moguće bi bilo dograditi taloženje primarnog mulja, ali se to veže na pitanje načine biološke obrade otpadnih voda tako da će se ostavit odluku ponuditeljima u sklopu dokumentacije o nadmetanju za dobradnju UPOV-a prema pravilima FIDIC žute knjige.

- UPOV Premantura

- UPOV Permantura je izgrađen i puštan u pogon u kolovozu 2015. godine. Kapacitiran je prema idejnom projektu (BR: 491/P-IP, napravljen od Hidro Consult d.o.o. Rijeka, u prosincu 2013.) za konačni stupanj pročišćavanja (II stupanj), ali se je u prvoj fazi izgradnje kroz projekt Jadran II izvodila samo prva faza – mehanički predtretman za kapacitet od 8.400 ES na višku turističke sezone u ljetnom periodu i 950 ES izvan sezone u zimskom periodu. Protočni kapacitet uređaja (vršni hidraulički kapacitet) iznosi 34,7 l/s ljeti te 8,3 l/s zimi. UPOV uključuje slijedeće objekata odnosno tehnološke cjeline:

- Upravna i pogonska zgrada sa strojarskom i elektro opremom za mehaničko pročišćavanje

  - 1 × automatska gruba rešetka s presom svijetlih otvora od 6 mm

  - 1 × automatsko fino sito od 3 mm te pužni transporter sa kompaktorom sa ugrađenom sistemom za pranje izvađenih nečistoća (prije odvajanja u 770 l kontejnere)

  - 2 × aerirani pjeskolov-mastolov

  - 1 × klasirer pijeska

  - Filtar za otpadni zrak

  - Dizel-agregat za stabilni izvor rezervnog napajanja

- Mjerni kanal

- Dozažni bazen sa upojnim bunarom

- Ostala infrastruktura

- Podmorski ispust (kopnena dionica duljine 40 m i podmorska dionica duljine 1.040 m s difuzorom od 52 m na dubini 39 m)

- Mehanički predtretman zadovoljava svim potrebama (prema kapacitetu i tehnologiji), tako da ništa nije potrebno dograđivat. S druge strane, obzirom na odluku, da se UPOV nadogradi na 1. stupanj pročišćavanja, potrebno je dograditi taložnice za primarno taloženje mulja (2 linije) te spremnik za mulj. Daljnja obrada mulja (stabilizacija i/ili degidracija) zbog relativno malih količinana godišnjoj razini nije predviđena na lokaciji, nego bi se ugušćeni primarni mulj cisternama vozio na UPOV Medulin-Marlera na daljnju obradu.

Slika 6.25: Shematski prikaz nadogradnje postojećeg mehaničkog predtretmana na UPOV-u Premantura.

- UPOV Banjole-Bumbište

- Obzirom da je postojeći uređajj potreban kompletne renovacije najbolje bi bilo na novo izgraditi također mehanički predtretman, koji bi bio efikasniji, zauzimao manje prostora ne zatvoren u objekt da se može vršiti kontrola širenja neugodnog mirisa.

- Tehnološki postupak pročišćavanja otpadnih voda podijeljen je na cjelinu mehaničkog predtretmana, cjelinu I. stupnja čišćenja i cjelinu prihvata i ugušćivanja mulja za prije transportan na daljnju obradu.

- UPOV uključuje slijedeće objekata odnosno tehnološke cjeline:

- Upravna i pogonska zgrada sa strojarskom i elektro opremom za mehaničko pročišćavanje

  - 1 × automatska gruba rešetka s presom, svijetlih otvora od 20 mm i kapaciteta 45 l/s  (+ mimovod s ručnom rešetkom)

  - 2 × kombinirana jedinica s finim sitom (3 mm) i aeriranim pjeskolovom-mastolovom, svaka od njih kapaciteta od 25 l/s

  - 1 × klasirer pijeska

  - 2 × Primarni taložnik pravokutnog oblika s zgrtačem mulja

  - Filtar za otpadni zrak

  - Dizel-agregat za stabilni izvor rezervnog napajanja

- Mjerni kanal

- Dozažni spremnik

- Podmorski ispust (kopnena dionica duljine 44 m i podmorska dionica duljine 803 m (s difuzorom od 53 m na dubini 40 m).

- Spremnik za pothranu i ugušćivanje mulja.

- Ostala infrastruktura

- Daljnja obrada mulja (stabilizacija i/ili degidracija) zbog relativno malih količinana godišnjoj razini nije predviđena na lokaciji, nego bi se ugušćeni primarni mulj cisternama vozio na UPOV Medulin-Marlera na daljnju obradu.

Slika 6.26: Shematski prikaz izgradnje novog UPOV-a Banjole-Bumbište s 1. stupnjem pročišćavanja.

Biološko pročišćavanje

- Biološko pročišćavanje namijenjeno je uklanjanju organskih zagađivala iz otpadne vode uključujući i hranjivih tvari (dušika i fosfora). U principu poznajemo dva pristupa:

- S fiksiranom biomasom

- Sa suspendiranom biomasom

- Kod fiksirane biomase površina na kojoj je biomasa fiksirana može biti stacionarna (npr. prokapnici, biofilteri i slično) ili mobilna (rotacioni diskovi ili plivajući plastični nosioci).

- Najčešće se za komunalne UPOV-e koristi tehnologija na osnovu suspendirane biomase. Razlikujemo dvije mogućnosti:

- Protočni sistemi (gdje se različite faze biološkog pročišćavanja i taloženje viška mulja provodi u zasebnim bazenima ili pomoću membrana)

- Šaržni sistemi (gdje se svi procesi, uključujući naknadno taloženje mulja, odvijaju u jednom bazenu)

Tablica 6.14: Pregled mogućih tehnologija biološkog pročišćavanja.

| SEKUNDARNO (BIOLOŠKO) ČIŠĆENJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biološka obrada voda | Suspendirana biomasa |  |  | Fiksirana biomasa |  |  |
|  | Protočni sistemi | Saržni sistemi |  | Stacionarna površina |  | Mobilna površina |
| Separacija faza/frakcija | Taložnik (samostalan) |  | Unutar biološkog bazena |  | Membrane (uronjene ili vanjska montaža) |  |

- Budući da se radi o ključnom dijelu pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, biološko pročišćavanje postupkom sa aktivnim muljem će biti razrađeno u više varijanti. Kao rješenje koje će se primijeniti za biološko pročišćavanje otpadnih voda analizirane su i kasnije vrednovane slijedeće varijante pročišćavanja:

- Konvencionalna tehnologija kao primjer protočnih sistema,

- SBR tehnologija, kao primjer šaržnog sistema

- Kombinirana tehnologija kao primjer kombinacije protočnog i šaržnog sistema

- Inače postoji još membranska tehnologija koja spada u među pretočne sisteme sa tom razlikom da se za separaciju pročišćene otpadne vode od mulja upotrebljavaju ultrafiltracijske membrane. Radi se o prilično novoj tehnologiji, koja je vrlo efikasna ali sa druge strane zahtjeva visoke investicijske troškove te troškove pogona i održavanja, pa se zato u ovom slučaju ne uzima u obzir kao ozbiljna varijanta za UPOV-e.

- Konvencionalna tehnologija

- Glavna karakteristika konvencionalnog biološkog uređaja (postupka sa aktivnim muljem) je miješanje ulazne otpadne vode s povratnim aktivnim muljem, te vođenje otpadne vode u ozračivane bioaeracijske bazene za uklanjanje glavnog dijela biološkog opterećenja. Tom procesu slijedi taloženje viška mulja te konačno odvajanje tekuće od krute faze u naknadnim taložnicima.

Slika 6.27: Shematski prikaz konvencionalnog (sekundarnog) biološkog postupka sa aktivnim muljem (bez uklanjanja nutrijenata).

- Za sekundarno pročišćavanje, predloženi konvencionalni sustav sastoji se od selektora (razdjelnog okno) te aeracijskog (nitrifikacijskog) spremnika (Slika 6.27).

- Otpadna voda gravitacijski otječe u selektor, gdje se miješa s povratnim aktivnim muljem. Mješovita voda zatim se zatim se dijeli u dva jednaka protoka, koji utječu u aeracijske bazene. U selektor je ugrađena uronjena miješalica koja održava sirovi i recirkulirani aktivni mulj u suspenziji.

- Selektor istovremeno služi i kao razdjelno okno da dijeli protok u dva protočno jednaka dijela između dvije linije bioloških bazena. Mješovita voda zatim se dijeli u dva protočno jednaka dijela, te preljeva u aeracijske (nitrifikacijske) spremnike gdje se odvija oksidacija preostalog organskog zagađivala i pretvaranje amonijaka u nitrate (nitrifikacija). Za potrebe biološkog pročišćavanja bila bi dovoljna starost mulja od 5-6 dana, ali djelomična aerobna stabilizacija mulja traži starost barem 20 dana.

- Zrak dovode puhal (dok je drugo rezervno) kroz membranske difuzore s finim mjehurićima, koji su ugrađeni na dnu aeracijskog spremnika. Dovod zraka kontrolira se različitim brzinama rada puhala na temelju mjerenja koncentracije otopljenog kisika. Puhala su smještena su u zgradi tehnologije u zasebnoj prostoriji za puhala, zajedno s dva puhala kombiniranu jedinicu mehaničkog pročišćavanja. Svako puhalo opremljeno je kućištem nepropusnim za zvuk i promjenjivom brzinom rada. Zgrada je izolirana kako bi se spriječila emisija buke. Dostatno hlađenje prostorije osigurano je prisilnom ventilacijom. Svaki cjevovod za dobavu zraka bit će opremljen elektromotornom zapornicom za regulaciju dovoda zraka.

- Pročišćena otpadna voda iz aeracijskih bazena otječe u naknadnu taložnicu, gdje se aktivni mulj izdvaja iz pročišćene otpadne vode. Taložnica je najčešće kružna građevina, a otpadne vode uvode se u taložnicu kroz sredinu spremnika, koji također služi kao komora za flokulaciju i distribuciju protoka. Taložnica je opremljena mostom zgrtača. Površinski zgrtač kreće se zajedno s mostom. Plutajuće tvari uklanjaju se s površine u muljno udubljenje i gravitacijski otječu u zdenac, a iz zdenca u ulaznu crpnu stanicu. Cjevovod je opremljen ručnim ventilom, kako bi operater mogao otvoriti ventil u slučaju pojave plutajućih tvari. Istaloženi mulj prikuplja se u udubljenje na dnu. Preljev za efluent montiran je oko taložnice. Ispred preljeva nalaze se brane za plutajuće tvari.

- Istaloženi mulj iz taložnica gravitacijski otječe u crpnu stanicu za mulj, u kojoj se nalaze pumpe za recirkulaciju aktivnog mulja i pumpe za višak aktivnog mulja. Ugrađuju se ukupno tri potopljene pumpe za recirkulaciju aktivnog mulja s promjenjivom brzinom rada kako bi se recirkulacija regulirala prema potrebama. Recirkulirani mulj tlači se u razdjelno okno i selektor. Protok se mjeri magnetskim mjeračem protoka na tlačnom cjevovodu, koji nadzire brzinu rada pumpi za recirkulaciju mulja. Protok recirkuliranog mulja prilagođuje se prema dotoku otpadnih voda mjerenom venturi mjeračem protoka na ulazu u UPOV-a.

- Ugrađuju se i pumpe za višak aktivnog mulja (jedna radna i jedna pričuvna) za crpljenje viška mulja u spremnik za pohranu i zgušćivanje mulja.

- Sekventna (SBR) tehnologija

- Takozvani „SBR-sistem“ („Sequencing Batch Reactor“) radi na intervalnom reaktorskom princip pročišćavanja otpadnih voda s potpunim biološkim procesom pomoću aktivnog mulja. SBR sustav je šaržni (sekvencijalni) sustav za pročišćavanje s aktivnim muljem tipa napuni-i-isprazni.

- Postupak pročišćavanja je načelno je isti kao i kod klasičnog biološkog pročišćavanja otpadnih voda aktivnim muljem, s tom razlikom da se postupci aeracije (nitrifikacije), denitrifikacije (ako je traženo) i taloženja (bistrenja) odvijaju se jedan za drugim u istom spremniku. Koraci tipičnog SBR postupka za pročišćavanje otpadnih voda uključuju punjenje spremnika istaloženom ili neistaloženom otpadnom vodom, aeriranje otpadne vode kako bi se organske tvari pretvorile u biomasu, nakon čega slijedi razdoblje mirovanja za taloženje i na kraju ispuštanje istaloženog efluenta. Daljnji koraci mogu se dodati kako bi se osigurali anoksični i anaerobni uvjeti nužni za uklanjanje hranjivih tvari. Nakon ispuštanja omogućuje se period mirovanja kako bi se omogućila fleksibilnost i sigurnost budući da se dotok mora preusmjeriti u prazan spremnik dok se u ostalim spremnicima odvija aeracija, taloženje ili ispuštanje. Ključni element SBR postupka je taj da se većina istaloženog mulja zadržava u spremniku za sljedeći ciklus, čime se izbjegava potreba za crpkama za recirkulaciju mulja.

Slika 6.28: Shematski prikaz cikličnog rada SBR biološkog postupka sa aktivnim muljem.

- Posebna pogodnost ovih uređaja je razvoj mnogobrojnih vrsta mikroorganizama u aktivnom mulju, uslijed intervalnog ritmičkog mijenjanja uvjeta okoliša u uređaju, što rezultira i poboljšanom kvalitetom izlazne vode. Osim toga uređaj se može relativno jednostavno nadograditi na tercijarno pročišćavanje bez fizičkih intervencija u bazenima (dodatne gradnje), nego samo sa promjenom cikličnog rada, što je prednost ispred konvencionalne tehnologije. Sa druge strane, tehnologija je malo kompliciranija za pogon u upravljanje pa zato treba zaposliti iskusne operatere. Na sljedećoj slici prikazana je shema predloženog SBR uređaja.

Slika 6.29: Shematski prikaz biološkog postupka sa aktivnim muljem prema SBR tehnologiji.

- Otpadne vode iz pjeskolova gravitacijski utječu u distribucijsko okno. Općenito, okno služi kao prihvatna komora za dolazne otpadne vode, koje zatim distribuira u jedan od SBR spremnika koji se u to vrijeme puni otvaranjem pripadajuće elektromotorne zapornice. U okno je ugrađena uronjena miješalica kako bi se recirkulirani i sirovi mulj zadržali u suspenziji.

- Otpadne vode transportiraju se u jedan od dva SBR spremnika četvrtastog oblika. Svaki reaktor radi u četiri faze: (1) punjenje reaktora s mehaničkim miješanjem, (2) aeracija reaktora, (3) taloženje mulja, te (4) pražnjenje reaktora – uklanjaju se i pročišćena otpadna voda i višak mulja. SBR spremnici rade s vremenskim odmacima – dok se jedan reaktor puni novom količinom otpadnih voda, drugi se aerira, talože ili prazne. Rad oba reaktora optimiziran je tako da se dolazne otpadne vode uvijek prihvaćaju u jedan od spremnika u bilo koje vrijeme. Obrada „doze“ u određenom SBR spremniku započinje polusatnim punjenjem. Sadržaj reaktora trebalo bi stalno miješati kako bi se osiguralo dobro miješanje i spriječilo taloženje mulja. Ovo se postiže dvjema uronjenim miješalicama ugrađenima u svaki SBR spremnik. U ovom razdoblju sadržaj reaktora se miješa. U tablici nastavno prikazane su predviđene tehničke karakteristike SBR uređaja.

- U sljedećoj fazi počinje aeracija spremnika dok se on još puni, te se nastavlja još dva sata vremena nakon što je spremnik napunjen. Tijekom ovog vremena odvija se oksidacija preostalih organskih zagađivala i pretvaranje amonijaka u nitrate (nitrifikacija). Zrak dovode 2 puhala (i treće rezervno) kroz membranske difuzore s finim mjehurićima, koji su ugrađeni na dnu aeracijskog spremnika. Dovod zraka kontrolira se različitim brzinama rada puhala na temelju mjerenja koncentracije otopljenog kisika. Sva puhala (1+1) smještena su u zgradi tehnologije u zasebnoj prostoriji za puhala, zajedno s dva puhala za aeraciju kombinirane jedinice za mehanički predtretman. Svako puhalo opremljeno je kućištem nepropusnim za zvuk i promjenjivom brzinom rada. Zgrada je izolirana kako bi se spriječila emisija buke. Dostatno hlađenje prostorije osigurano je prisilnom ventilacijom. Svaki cjevovod za dobavu zraka bit će opremljen elektromotornom zapornicom za regulaciju dovoda zraka.

- Nakon završetka faza biološkog pročišćavanja, odvija se taloženje. Tijekom ove faze aeracija i/ili miješanje su isključeni, i aktivni mulj se taloži na dnu reaktora. Nakon faze taloženja slijedi faza izlijevanja; pročišćene otpadne vode ispuštaju se u sustav ispusta otvaranjem elektromotornih zapornica (dekantatora). Istaloženi mulj uklanja se iz reaktora posredstvom uronjenih pumpi koje tlače mulj izravno u spremnik za pohranu i zgušćivanje mulja. Svaki reaktor ima dvije pumpe za ovu svrhu. Nakon što je pražnjenje dovršeno, reaktor je spreman za novi ciklus (prihvat nove doze otpadnih voda).

- Potrebno je upozoriti da kod SBR tehnologije treba obratiti pažnju na liniju vode (hidrauliku). Da bi osigurao nesmetan pogon, bazene je potrebno dignuti na višu kotu nego kod konvencionalne ili kombinirane tehnologije. To poveća troškove na nekim od objekata (ulazno crpilište, viša tehnološka zgrada).

- Kombinirana tehnologija

- Načelno postupak pročišćavanja otpadnih voda u kompaktnom uređaju je isti kao i kod konvencionalnog biološkog pročišćavanja otpadnih voda aktivnim muljem, s razlikom da se u ovom kompaktnom postupku biološko pročišćavanje, naknadno taloženje i zgušćivanje mulja odvijaju u jednom građevinskom objektu (bazenu). Bioaeracijski bazen, sekundarna taložnica i sabirnik (zgušnjivač) mulja iz klasičnog uređaja spojen u jedan jedinstveni (građevinski) objekt. S tim se smanjuje potreba za prostorom. Na slici nastavno prikazana je shema kompaktnog uređaja.

Slika 6.30: Shematski prikaz kombiniranog biološkog postupka sa aktivnim muljem.

- Biološki stupanj pročišćavanja je izveden u kompaktnoj građevinskoj izvedbi iz armiranog betona, razdvojen je u dvije zasebne linije koje objedinjuju slijedeće komponente:

- bioaeracijski bazen (BB),

- taložni bazen sa miješanjem (MT),

- sustav za povratni mulj,

- sustav za miješanje te crpka viška mulja.

- Kod kombinirane tehnologije, biološki bazen s aktivnim muljem (BB bazen), pomoću otvora na dnu, je hidraulički povezan s kombiniranim MT bazenom, gdje se vrši homogenizacija i taloženje mulja. Biološki bazen se bitno ne razlikuje od konvencionalnog bazena s aktivnim muljem, međutim sekundarni taložnik je ovdje nadomješten s dva SU bazena, čija funkcija i oprema se znatno razlikuje od konvencionalnog sekundarnog taložnika.

- MT bazeni rade na principu cikličkog procesa (ciklus traje 150 minuta), pri čemu odvod pročišćene vode započinje na polovici ciklusa, čime je omogućen konstantni protok otpadne vode, isto kao kod konvencionalnog postupka. Za vrijeme radnog ciklusa u bazenu u vremenskom nizu vrše se različite faze (recirkulacija mulja, homogenizacija, taloženje, ispust), slično kao kod šaržnog biološkog reaktora (SBR postupak).

- Kod ovakvih pogonskih uvjeta u MT bazenu imamo veću koncentraciju aktivnog mulja, pa se u fazi mirovanja polako tvore taložive flokule – veći djelići mulja, koji stvaraju filtar, kroz koji otječe pročišćena voda. Time nastaju uvjeti za bolje odvajanje aktivnog mulja od otpadne vode u MT bazenu. Pored toga, u MT bazenu dolazi do endogene denitrifikacije, čime se snizi KPK vrijednost, a dolazi i do djelomične biološke eliminacije fosfora.

- Kod kombinirane tehnologije povratni mulj crpi se mamut crpkom. Miješanjem pomoću komprimiranog zraka, koji se upuhuje pomoću perforirane cijevi, homogenizira se ugošćeni mulj kao i ostatak pročišćene vode u SU bazenu. Ugrađeni, jednostavni aeracijski sustav smanjuje troškove investicije, potrošnju energije i troškove održavanja. Instalirana puhala, osiguravaju potrebnu količino zraka u biološkom i MT bazenu. Za vrijeme dovoda zraka u MT bazen, u biološkom bazenu postignu se anoksični uvjeti, tako da dolazi i do denitrifikacije.

Slika 6.31: Shematski prikaz cikličnog rada kombiniranog postupka sa aktivnim muljem.

- Opis pojedinih faza u MT bazenu (Slika 6.31):

- Faza vraćanja mulja „ S “: Ugošćeni mulj, koji je nastao u predhodnim fazama V i A, s dna MT bazena crpi se u biološki bazen (BB). Otpadna voda za to vrijeme, iz biološkog bazena otječe preko drugog MT bazena.

- Faza homogenizacije „ U “: U toj fazi, koja traje nekoliko minuta, mulj preostao u MT bazenu, promiješa se i homogenizira s otpadnom vodom koja dođe iz biološkog bazena.

- Faza taloženja „ V “: Promiješani mulj stvara flokule, koje se polako talože prema dnu SU bazena. Time se stvara filtar, kroz koji u slijedećoj fazi prolazi otpadna voda iz biološkog bazena, prema izlazu iz UPOV-a, a rezultat je bistra, pročišćena voda.

- Faza pražnjenja „ A “: U toj fazi pročišćena otpadna voda proteče kroz filtar mulja, stvorenog u prethodnoj fazi MT bazena. Istovremeno mulj se još ugošćuje. Pročišćena voda, koja otječe iz MT bazena nadoknađuje se smjesom mulja i otpadne vode iz biološkog bazena (BB).

- Na ovaj način se jednostavnim postupkom i upotrebom jednostavne opreme, postigne veoma dobar učinak pročišćavanja, koji više nego odgovara zakonski propisanim granicama.

- Bioaeracijski bazen je biološki stupanj uređaja gdje se mehanički pročišćena otpadna voda dovodi u kontakt s flokulama aktivnog mulja, aerira kisikom iz zraka te ujedno intenzivno miješa. Pri tome se odvijaju mikrobiološki procesi kojima dolazi do razgradnje organskog onečišćenja i stvaranja nove količine biomase. Za potrebe ozračivanja u ovom kompaktnom uređaju predviđeni su membranski difuzori smješteni na dnu aeracijskog bazena. Potreban kisik za održavanje metabolizma mikroorganizama u aktivnom mulju dobavlja se pomoću puhala za zrak, koji su smješteni u pogonskoj zgradi u tzv. kompresorskoj stanici. Dobava potrebnog zraka u aeracijski bazen regulira se pomoću praćenja koncentracije otopljenog kisika u bazenu. Preko posebnog spoja/otvora između aeracijskog bazena i naknadnog taložnika smjesa vode, biomase i aktivnog mulja dospijeva u naknadni taložni bazen sa miješanjem (MT).

- U taložnom bazenu skupljaju se i izdvajaju sve taložive čestice iz sistema koje polako padaju na dno taložnika te sifonskim vodom dospijevaju u okno za povrat mulja. Povratni mulj se vraća u bioaeracijski bazen gdje se miješa sa ulaznom otpadnom vodom. Biološki pročišćena i u naknadnom taložniku izbistrena voda polako struji prema gornjem kraju taložnika i preko preljevnih cjevovoda odlazi prema izlaznom i kontrolnom oknu te dalje u recipijent. Višak proizvedenog mulja se periodično crpkama prebacuje na liniju obrade mulja. Predviđene tehničke karakteristike taložnog bazena prikazane su u tablici nastavno.

- Treba spomenuti da zbog specifičnosti rada ove tehnologije u svakom slučaju dolazi do uklanjanja dušika u otpadnoj vodi (denitrifikaciji). Zato je tu tehnologiju vrlo jednostavno nadograditi na tercijarno pročišćavanje samo sa dodatkom postrojenja za obaranje fosfora, to znači bez ikakvih fizičkih intervencija u bazenima (dodatne gradnje) kao što je to na primjer kod konvencionalne tehnologije ili sa promjenom cikličnog rada kao što je to kod SBR tehnologije.

- Prijedlog odabira tehnologije pročišćavanja

- S obzirom na prikladnost kombinirane tehnologije, koristit će se za potrebe opcijske analize u daljnjim koracima. Idejni projekta za ishođenje lokacijske dozvole pripremljen je bio na osnovu kombinirane tehnologije pročišćavanja. Za potrebe samog javnog natječaja pustiti će se otvorene uvjete da mogu ponuditelji sami odabrati tehnološko rješenje za biološki dio kojeg žele ponuditi. Tako se može investitor nadati dobiti najpovoljnije rješenje sa tehnološkog i financijskog aspekta jer će biti broj ponuđenih tehnoloških rješenja veći i sa time i konkurencija. Sa provedbom natječaja po FIDIC žutoj knjizi investitor bi prenosio veći dio odgovornosti za konačnu kvalitetu rada UPOV-a na ponuditelja.

- Ugovori o projektiranju i izgradnji (Žuta knjiga) obično se primjenjuju za kompleksne i visoke investicije na osnovu fiksnog ili paušalnog iznosa. Odgovornost za projektiranje prenosi se na izvođača što izvođačima radova dozvoljava korištenje njihovog znanja o pitanjima postrojenja, procesa i građenja za pripremanje projekata u skladu za zahtjevima natječaja, i to takvih projekata koji će biti isplativiji financijski od onih koji bi bili predloženi od strane naručitelja ili njegovih savjetnika. Ovo može dovesti do značajnih ušteda za naručitelja što nadvisuje svaki dodatni trošak u vezi s zahtjevom izvođača da podnese rizik projektiranja i paušalnog iznosa cijene. Stavljanje odgovornosti za projektiranje na izvođača ima značajnu prednost i u tome što on postaje odgovoran za usklađivanje građevinskih sa mehaničkim i električnim projektima.

- Uočljiva nepogodnost pristupa u kojem projektiranje provodi Izvođač je kompliciranija procjena ponuda strana koje sudjeluju u nadmetanju, što oduzima vrijeme a zahtjeva i osobitu stručnost procjenitelja. Osim toga Naručitelj ima ograničenu kontrolu nad finalnim projektom. Ovo se može riješiti jasnim određivanjem zahtjeva Naručitelja unutar dokumenata ugovora. Vrijeme koje je potrebno za pripremu dokumenata nadmetanja Žute knjige kraće je od onoga potrebnog za dokumente Crvene knjige, što dovodi do ranijeg nadmetanja i dodjele ugovora. Zbog navedenih razloga ugovori Žute knjige su najprihvatljiviji za radove sa značajnim udjelom mehaničkog, električnog ili procesnog projektiranja uz jasno odredive zahtjeve Naručitelja, kao što je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

- Da bi bile ponude usporedive u javnom natječaju, koji bi se proveo u skladu sa standardima Međunarodnog udruženja savjetodavnih inženjera (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC). Radovi koje treba izvesti moraju biti uređeni Uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje za električna i strojarska postrojenja i za građevinske i inženjerske radove koje projektira Izvođač (Žuta knjiga), prvo izdanje 1999., izdavač Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12 (The Conditions of Contract for Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, designed by the Contractor (Yellow Book), First Edition 1999, published by Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12).

- Trebalo bi propisati slijedeće tehnološke uvjete za biološki dio pročišćavanja:

- mogućnost korištenja primarnih taložnika za smanjenje ulaznog opterećenje prepuštena je odabiru izvođača

- sekundarno pročišćavanje (bez eliminacije dušika i fosfora)

- može se provesti uzimajući jednu od slijedećih tehnologija uz uvažavanje odgovarajućih standarda dimenzioniranja:

  - konvencionalno tehnologiju sa proračunom prema ATV 131

  - SBR tehnologiju sa proračunom prema ATV M210

  - kombiniranu tehnologiju sa proračunom prema kombinaciji ATV 131 i ATV M210

Obrada i zbrinjavanje mulja

- Višak mulja, koji nije stabiliziran, tlači se iz crpne stanice za mulj (kod konvencionalnog postupka), odnosno taložnog bazena (kod kombiniranog postupka) ) ili izravno iz SBR spremnika (kod SBR postupka) u spremnik za pohranu i zgušćivanje mulja, čiji je kapacitet dostatan za otprilike dva dana. Predviđeni postupak obrade i zbrinjavanje mulja za sve obrađene varijante prikazan je na Slici 6.32.

Slika 6.32: Shematski prikaz obrade viška mulja u slučaju produkcije mulja na UPOV-u.

Tablica 6.15: Pregled mogućih tehnologija obrade viška mulja.

| OBRADA SUVIŠNOG MULJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zgušćivanje | Gravitacijsko | Strojno | Flotacija |
| Stabilizacija | Anaerobna | Aerobna | Alkalijska (vapno) |
| Dehidracija | Polja za sušenje | Preše (tračne ili filtracijske) | Centrifuge |
| Konačna obrada / odlaganje | Kompostiranje / poljopriv. pov. | Na specijalna odlagališta (?) | Sušenje/termička obrada |

Zgušćivanje mulja

- Postoje različite tehnologije za zgušćivanje mulja kao što je prikazano u Tablici 6.15. Zapravo sve zavisi od daljnjih koraka kod obrade mulja, osobito načina stabilizacije te konačnog zbrinjavanja mulja. Sa obzirom da je predviđena dodatna stabilizacija, gravitacijsko zgušćivanje mulja, mulj bi trebalo zgusnuti što više da se uštedi na volumenu spremnika za stabilizaciju.

- Sa spremnik za kratkotrajnu pohranu i miješanje primarnog i viška biološkog mulja, mulj se crpi na mehaničko zgušćivanje mulja sa dodavanje flokulanta. U zgušćivaču se mulj zgušnjava s ulazne koncentracije od 8-13 g/l na 45 g/l. Nadmuljna voda otječe u ulaznu crpnu stanicu, dok se zgušćeni mulj tlači muljnom crpkom u spremnik za stabilizaciju mulja.

Stabilizacija mulja

- Zgušćeni mulj se iz zgušivača crpi u spremnika mulja, koji se aerira zrakom, da se izbjegne anaerobno stanje u spremniku i da se provodi dodatna aerobna stabilizacija mulja. Zrak se dovodi zračnim cjevovodom iz stanice za puhala i distribuira kombiniranim sustavom aeracije i miješanja da se omogući periodični prekid aeracije i time proces denitrifikacije u spremniku. Procesom denitrifikacije uklanjanja se dušik nastao raspadom mulja u spremniku i ostvaruje ušteda na aeraciji spremnika. Razina u svakom pojedinom bazenu mjeri se hidrostatskim sondama. Ugrađeni su i sigurnosni prekidači za nivo (min, max). Izdvojena nadmuljna voda se iz svakog spremnika odvaja pomoću ručnih ventila.

- Mogućnost anaerobne stabilizacije mulja, koja je zanimljiva zbog ušteda kod električne energije (proizvodnja vlastite električne energije) te smanjenja troškova zbrinjavanja mulja, nije bila analizirana, sa obzirom da se zbog visoke početne investicije takav način stabilizacije mulja se normalno koristi kod UPOV-a većih kapaciteta (granica priuštivosti je negdje iznad 50.000 ES). Takva stabilizacija će biti na raspolaganju kod UPOV-a Pula Centar, zato je moguće da bi se barem izdvojeni primarni mulj (prije daljnje biološke obrade otpadnih voda) vozio kamionima na obradu tamo.

Dehidracija mulja

- Dehidracijom mulja uklanja se višak vode čime se smanjuje volumen mulja, te omogućuje odvoz na deponiju standardnim prijevoznim sredstvima (kamionima). Isto tako, smanjenjem volumena, smanjuju se troškovi prijevoza. Dehidraciju je u načelu moguće postići i prirodnim cijeđenjem i isparavanjem na poljima za sušenje mulja, lagunama, mehaničkim cijeđenjem (trakaste, vakuum i tlačne cjediljke ili centrifugalne cjediljke). Svaki od navedenih načina ima svojih prednosti i nedostataka.

Generalno je predviđeno da bi se iz spremnika za stabilizaciju mulja pomoću vijčane crpke ugošćen mulj transportirao na strojnu dehidraciju na centrifugu. Količina mulja, koji se transportira na dehidraciju, mjeri se elektromagnetnim mjeračem protoka. Za bolju dehidraciju mulja se dodaje otopina polimera, koja se priprema u jedinici za automatsku pripremu polimera (praškasti, anionski) i dozira u centrifugu (mjeri se količina dozirane otopine polimera). Dehidrirani mulj sa 22% suhe tvari pada na pužni transporter, koji mulj transportira po tračnim transporterima u kontejnere gdje čeka na odvoz na daljnje/konačno zbrinjavanje mulja. Dehidracija mulja i priprema polielektrolita se nalaze u zatvorenoj prostoriji dehidracije mulja.

Varijante konačnog zbrinjavanja mulja

- Mogućnosti konačnog zbrinjavanja mulja su slijedeće:

- Kompostiranje mulja

- Korištenje poljima za ozemljavanje mulja

- Sušenje i termička obrada (spaljivanje ili uplinjanje/piroliza)

- Solarno sušenje te predaja mulja ovlaštenoj tvrtki za konačno rješenje

- Mogućnost odlaganja na poljoprivredne površine na području Istre nije dozvoljena zbog osjetljivosti terena (krš) pa se zato ta mogućnost ne uzima u obzir. Zbog toga otpadaju varijante kompostiranja te korištenja polja za ozemljavanje mulja koja za konačno zbrinjavanje mulja još uvijek slone na odlaganju stabiliziranom mulja na poljoprivrednim površinama.

- Alternativa tome je termička obrada (spaljivanje ili piroliza) mulja uz to da je nužno takav mulj prije toga osušiti. Sušenje bi se moglo provesti putem solarnog sušenje ili putem bilo kojeg drugog načina sušenja (uz dodavanjem topline ili električne energije), što sa sobom nosi više operativne troškove. Za takav način sušenja zanimljiva je kombinacija s termičkom obradom mulja (pirolizom), jer ta metoda proizvodi potrebnu toplini ili energent za proizvodnju topline. Konačni produkt je aktivni ugljen, koje se može koristiti u poljoprivredi. Sa obzirom, da konačni produkt još uvijek treba odlagati na poljoprivredne površine (iako i puno manjim količinama nego kod kompostiranja i/ili ozemljavanja mulja) i visokih investicijskih troškova, takva rješenja također ne dolaze u obzir.

- Na obalnim područjima često se razmišlja o solarnom sušenju mulja kao načinu sušenja sa relativno niskim pogonskim troškovima uz pomoć staklenika. Naime, količina proizvedenog dehidriranog mulja poklada se sa najvećim temperaturama te intenzitetom sunca u godini pa se zato može potrebno infrastrukturu stvarno učinkovito iskoristit. Tako sušenje može osigurati mulja sušine do 75% koje bi se moglo onda transportirati kroz veće udaljenosti do konačnog zbrinjavanja kao što je spaljivanje u namjenskim spalionicama, termoelektranama ili cementarama unutar Hrvatske ili u inozemstvu.

- Plan je da će se izgraditi centralno postrojenje za solarno sušenje dehidriranog mulja na području Kaštijuna (izvan obuhvata ŽCZGO Kaštijun), na parceli komunalno servisne namjene predviđenoj u PPUG Pule, gdje će se sušiti mulj šireg Pulskog područja, što bi osim aglomeracije Pula Centar uključivalo također aglomeraciju Pula Sjever (Vodnjan i Fažana) te područje ovog projekta (aglomeracije Medulin, Premantura i Banjole). Konkretno rješenje se priprema u sklopu projekta za aglomeraciju Pula Centar i predviđeno je da JIVU Albanež d.o.o. ne bi sudjelovao kod investicije, nego bi otplatio svoj dio cijenu za uslugu solarnog sušenja mulja po cijeni 250 HRK po toni dehidriranog mulja, koja bi uključivala pokrivala također:

- Troškove pogona i održavanja postrojenja solarnog sušenja za udio mulja iz projekta Medulin

- Amortizacija građevine i opreme

- Za potrebe konačnog zbrinjavanja, pretpostavljen je trošak za uslugu odvoza mulja od strane ovlaštene pravne osobe koja će mulj po cijeni 750 HRK/t (100 EUR/t) osušenog mulja odvesti na konačnu zbrinjavanje.

Opcijska analiza  - određivanje optimalnog broja i lokacija UPOV-a

U obzir su uzete slijedeće varijante:

- Varijanta 1: 3 aglomeracije – 3 zasebni UPOV-i

- Varijanta 2: 2 aglomeracije – UPOV Banjole s Premanturom i UPOV Medulin

- Varijanta 3: 2 aglomeracije – UPOV Banjole i UPOV Medulin s Premanturom

- Varijanta 4: 1 aglomeracija – zajednički UPOV Medulin

- Varijanta 5: Spajanje Banjola UPOV Pula Centar i UPOV Medulin s Premanturom

- Varijanta 6: Spajanje na UPOV Pula Centar

Varijanta 1: 3 aglomeracije – 3 zasebni UPOV-i

Slika 6.33: Varijanta 1: 3 aglomeracije – 3 zasebni UPOV-i.

- Prema ovoj varijanti, predviđeno je zadržavanje postojeće koncepcije odvodnje, što bi značilo da svaka preliminarna aglomeracija ima svoj UPOV:

- Aglomeracija Banjole:		UPOV Bumbište 9.000 ES, 1.stupanj pročišćavanja

- Aglomeracija Premantura:	UPOV Premantura 8.000 ES, 1.stupanj pročišćavanja

- Aglomeracija Medulin:		UPOV Marlera 28.000 ES, 2.stupanj pročišćavanja

U ovoj varijanti nisu potrebne modifikacije sustava odvodnje.

Tablica 6.16: Rekapitulacija troškova –Varijanta 1.

|  | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi P&O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| UPOV Banjole 9.000 ES, 1.stup | 11.804.000 | 6.016.000 | 3.867.000 | 1.921.000 | 805.700 |
| UPOV Premantura 8.000 ES, 1.stup. | 6.078.000 | 2.788.000 | 2.132.000 | 1.158.000 | 622.550 |
| UPOV Medulin 28.000 ES, 2.stup | 28.045.000 | 12.573.000 | 10.566.000 | 4.906.000 | 2.139.300 |
| Otkup zemljišta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektiranje i probni rad | 11.675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 57.602.000 | 21.377.000 | 16.565.000 | 7.985.000 | 3.567.550 |

Varijanta 2: 2 aglomeracije – UPOV Banjole s Premanturom i UPOV Medulin

Slika 2.1: Varijanta 2: 2 aglomeracije – UPOV Banjole s Premanturom i UPOV Medulin.

Kod ove varijante razmatra se mogućnost transporta otpadnih voda putem tlačnog cjevovoda od aglomeracije Premantura do UPOV-a Banjole-Bumbište. Nastaju 2 aglomeracije:

- Aglomeracija Banjole-Premantura:		UPOV Bumbište 17.000 ES, 2.stupanj pročišćavanja

- Aglomeracija Medulin:			UPOV Marlera 28.000 ES, 2.stupanj pročišćavanja

Tablica 6.17: Rekapitulacija troškova – Varijanta 2.

|  | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi P&O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| CS PR1 | 392.000 | 154.000 | 196.000 | 42.000 | 8.597 |
| CS Stupice-zima | 420.000 | 168.000 | 210.000 | 42.000 | 28.312 |
| CS Stupice-ljeto | 770.000 | 280.000 | 420.000 | 70.000 | 83.993 |
| CS Portić-zima | 420.000 | 168.000 | 210.000 | 42.000 | 28.312 |
| CS Portić-ljeto | 770.000 | 280.000 | 420.000 | 70.000 | 83.993 |
| TC CS PR1 | 730.800 | 688.800 | 42.000 |  | 4.074 |
| TC CS Stupice-zima | 4.052.300 | 4.010.300 | 42.000 |  | 20.682 |
| TC CS Stupice-ljeto | 12.142.900 | 12.030.900 | 112.000 |  | 61.835 |
| TC CS Portić-zima | 515.130 | 473.130 | 42.000 |  | 2.996 |
| TC CS Portić-ljeto | 1.513.960 | 1.471.960 | 42.000 |  | 7.990 |
| UPOV Banjole-Premantura 17.000 ES, 2.stupanj | 33.160.000 | 15.987.000 | 11.522.000 | 5.651.000 | 1.686.000 |
| UPOV Medulin 28.000 ES, 2.stupanj | 28.045.000 | 12.573.000 | 10.566.000 | 4.906.000 | 2.139.300 |
| Otkup zemljišta | 468.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektiranje i probni rad | 12.619.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 96.019.090 | 48.285.090 | 23.824.000 | 10.823.000 | 4.156.083 |

Varijanta 3: 2 aglomeracije – UPOV Banjole i UPOV Medulin s Premanturom

Slika 2.1: Varijanta 3: 2 aglomeracije – UPOV Banjole i UPOV Medulin s Premanturom.

Kod ove varijante razmatra se mogućnost transporta otpadnih voda putem tlačnog cjevovoda od aglomeracije Premantura do UPOV-a Medulin-Marlera. Nastaju 2 aglomeracije:

- Aglomeracija Banjole:	UPOV Bumbište 9.000 ES, 1.stupanj pročišćavanja

- Aglomeracija Medulin:	Premantura - UPOV Marlera 36.000 ES, 2.stupanj pročišćavanja

U preliminarnoj fazi sagledane su bile 3 podvarijanate trase povezivanja Premanture s Medulinom:

- Podmorski spoj Premanture direktno na UPOV Medulin-Marlera

- Podmorski spoj Premanture na Kaželu i dalje na UPOV Medulin-Marlera

- Kopneni spoj Premanture na UPOV Medulin-Marlera

Kao najpovoljnija i najprihvatljivija se pokazala opcija spajanja Premanture putem podmorskog spoja na Kaželu i dalje na UPOV Medulin-Marlera pa je tako i ta opcija spajanja korištena za Varijantu 3.

Tablica 6.18: Rekapitulacija troškova – Varijanta 3.

|  | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi P&O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| CS PR1 | 392.000 | 154.000 | 196.000 | 42.000 | 8.597 |
| CS Stupice-rešetka | 420.000 | 63.000 | 315.000 | 42.000 | 12.018 |
| CS Stupice-zima | 420.000 | 168.000 | 210.000 | 42.000 | 28.312 |
| CS Stupice-ljeto | 770.000 | 280.000 | 420.000 | 70.000 | 83.993 |
| CS Kažela | 1.120.000 | 420.000 | 630.000 | 70.000 | 89.715 |
| TC CS PR1 | 730.800 | 688.800 | 42.000 | 0 | 4.074 |
| TC CS Stupice-zima | 7.078.400 | 7.036.400 | 42.000 | 0 | 35.812 |
| TC CS Stupice-ljeto | 7.852.040 | 7.740.040 | 112.000 | 0 | 40.380 |
| TC CS Kažela | 2.128.000 | 2.016.000 | 112.000 | 0 | 11.760 |
| UPOV Medulin-Premantura 36.000 ES, 2.stup | 33.196.000 | 14.882.000 | 12.506.000 | 5.808.000 | 2.959.900 |
| UPOV Banjole 9.000 ES, 1.stup | 11.804.000 | 6.016.000 | 3.867.000 | 1.921.000 | 805.700 |
| Otkup zemljišta | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektiranje i probni rad | 11.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 77.467.240 | 39.464.240 | 18.452.000 | 7.995.000 | 4.080.261 |

Varijanta 4: 1 aglomeracija – zajednički UPOV Medulin

Slika 6.36: Varijanta 4: 1 aglomeracija – zajednički UPOV Medulin.

Kod ove varijante razmatra se mogućnost transporta otpadnih voda putem tlačnog cjevovoda od aglomeracija Banjole i Premantura do UPOV-a Medulin-Marlera. Nastaje 1 aglomeracija:

- Aglomeracija Banjole-Premantura-Medulin:	UPOV Marlera 45.000 ES, 2.stupanj pročišćavanja

Tablica 6.19: Rekapitulacija troškova– Varijanta 4.

|  | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi P&O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| CP Bumbište-zima | 714.000 | 252.000 | 392.000 | 70.000 | 95.896 |
| CP Bumbište-ljeto | 714.000 | 252.000 | 392.000 | 70.000 | 27.590 |
| CS PR1 | 392.000 | 154.000 | 196.000 | 42.000 | 8.597 |
| CS Stupice-rešetka | 728.000 | 105.000 | 560.000 | 63.000 | 22.461 |
| CS Stupice-zima | 770.000 | 280.000 | 420.000 | 70.000 | 144.760 |
| CS Stupice-ljeto | 770.000 | 280.000 | 420.000 | 70.000 | 43.717 |
| CS Kažela | 1.120.000 | 420.000 | 630.000 | 70.000 | 196.270 |
| TC CP Bumbište-zima | 6.239.520 | 6.197.520 | 42.000 | 0 | 31.618 |
| TC CP Bumbište-ljeto | 12.437.040 | 12.395.040 | 42.000 | 0 | 62.605 |
| TC CS PR1 | 730.800 | 688.800 | 42.000 | 0 | 4.074 |
| TC CS Stupice-zima | 7.838.040 | 7.740.040 | 98.000 | 0 | 40.170 |
| TC CS Stupice-ljeto | 7.838.040 | 7.740.040 | 98.000 | 0 | 40.170 |
| TC CS Kažela | 2.016.000 | 2.016.000 | 0 | 0 | 10.080 |
| GC | 936.320 | 936.320 | 0 | 0 | 4.682 |
| GC rekonstrukcija (Premantura) | 3.167.360 | 3.167.360 | 0 | 0 | 15.837 |
| UPOV Medulin - Premantura - Banjole 45.000, 2.stup | 55.031.000 | 26.257.000 | 19.336.000 | 9.438.000 | 3.630.300 |
| Otkup zemljišta | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektiranje i probni rad | 10.608.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 112.775.120 | 68.881.120 | 22.668.000 | 9.893.000 | 4.378.828 |

Varijanta 5: Spajanje Banjola na UPOV Pula Centar i UPOV Medulin s Premanturom

Slika 6.37: Varijanta 5: Spajanje Banjola na UPOV Pula Centar i UPOV Medulin s Premanturom.

Prema ovoj varijanti, predviđeno je spajanje preliminarne aglomeracije Banjole na budući UPOV Pula Centar (98.000 ES, 2. stupanj pročišćavanja). Preliminarna aglomeracija Banjole bi se tako pripojila aglomeraciji Pula Centar UPOV Pula Centar bi bio opterećen s dodatnih 9.000 ES. Ostale 2 aglomeracije su:

- Aglomeracija Premantura:	UPOV Premantura 8.000 ES, 1.stupanj pročišćavanja

- Aglomeracija Medulin:		UPOV Marlera 28.000 ES, 2.stupanj pročišćavanja

Tablica 6.20: Rekapitulacija troškova– Varijanta 5.

|  | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi P&O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| CP1-zima | 658.000 | 252.000 | 350.000 | 56.000 | 85.600 |
| CP1-ljeto | 658.000 | 252.000 | 350.000 | 56.000 | 20.300 |
| TC CP1-zima | 4.200.280 | 4.102.280 | 98.000 | 0 | 18.800 |
| TC CP1-ljeto | 8.302.560 | 8.204.560 | 98.000 | 0 | 36.400 |
| GC od Dolinke do CS Marina | 2.128.000 | 2.128.000 | 0 | 0 | 2.700 |
| TC CS Marina - rekonstrukcija | 716.800 | 716.800 | 0 | 0 | 0 |
| TC CS Valkane | 1.459.080 | 1.459.080 | 0 | 0 | 1.900 |
| CS Marina - rekonstrukcija | 2.240.000 | 448.000 | 1.344.000 | 448.000 | 1.796.300 |
| CS Valsaline - rekonstrukcija | 4.233.600 | 846.720 | 2.540.160 | 846.720 | 0 |
| CS Valkane - udio izgradnja | 385.000 | 77.000 | 231.000 | 77.000 | 0 |
| CS Stoja - udio rekonstrukcija | 96.600 | 19.320 | 57.960 | 19.320 | 0 |
| UPOV Pula Centar (razlika za 9.000 ES) | 12.547.000 | 4.858.000 | 6.348.000 | 1.341.000 | 534.700 |
| UPOV Premantura 8.000 ES, 1.stup | 6.078.000 | 2.788.000 | 2.132.000 | 1.158.000 | 583.900 |
| UPOV Medulin-Marlera, 28.000 ES, 2.stup | 28.045.000 | 12.573.000 | 10.566.000 | 4.906.000 | 2.139.300 |
| Otkup zemljišta | 734.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektiranje i probni rad | 10.427.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 82.908.920 | 38.724.760 | 24.115.120 | 8.908.040 | 5.219.900 |

Varijanta 6: Spajanje na UPOV Pula Centar

Slika 6.38: Varijanta 6: Spajanje na UPOV Pula Centar.

Prema ovoj varijanti, predviđeno je spajanje troje preliminarnih aglomeracija Banjole, Premantura i Medulina na budući UPOV Pula Centar (98.000 ES, 2. stupanj pročišćavanja). Preliminarne aglomeracije bi se tako pripojile aglomeraciji Pula Centar. UPOV Pula Centar bi bio opterećen s dodatnih 45.000 ES.

Tablica 6.21: Rekapitulacija troškova– Varijanta 6.

|  | Investicijski troškovi |  |  |  | Troškovi P&O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | Građevinski | Strojarski | Elektro |  |
|  | [kn] | [kn] | [kn] | [kn] | [kn/god] |
| CP1-zima | 658.000 | 252.000 | 350.000 | 56.000 | 85.600 |
| CP1-ljeto | 658.000 | 252.000 | 350.000 | 56.000 | 20.300 |
| TC CP1-zima | 4.200.280 | 4.102.280 | 98.000 | 0 | 18.800 |
| TC CP1-ljeto | 8.302.560 | 8.204.560 | 98.000 | 0 | 36.400 |
| GC od Dolinke do CS Marina | 2.128.000 | 2.128.000 | 0 | 0 | 2.700 |
| TC CS Marina - rekonstrukcija | 716.800 | 716.800 | 0 | 0 | 0 |
| TC CS Valkane | 1.459.080 | 1.459.080 | 0 | 0 | 1.900 |
| CS Marina - rekonstrukcija | 2.240.000 | 448.000 | 1.344.000 | 448.000 | 1.796.300 |
| CS Valsaline - rekonstrukcija | 4.233.600 | 846.720 | 2.540.160 | 846.720 | 0 |
| CS Valkane - udio izgradnja | 385.000 | 77.000 | 231.000 | 77.000 | 0 |
| CS Stoja - udio rekonstrukcija | 96.600 | 19.320 | 57.960 | 19.320 | 0 |
| UPOV Pula Centar (razlika za 9.000 ES) | 12.547.000 | 4.858.000 | 6.348.000 | 1.341.000 | 534.700 |
| UPOV Premantura 8.000 ES, 1.stup | 6.078.000 | 2.788.000 | 2.132.000 | 1.158.000 | 583.900 |
| UPOV Medulin-Marlera, 28.000 ES, 2.stup | 28.045.000 | 12.573.000 | 10.566.000 | 4.906.000 | 2.139.300 |
| Otkup zemljišta | 734.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektiranje i probni rad | 10.427.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 82.908.920 | 38.724.760 | 24.115.120 | 8.908.040 | 5.219.900 |

Usporedba opcija

- Ekonomsko najpovoljnije rješenje je ono koja ima najnižu izračunatu neto sadašnju vrijednost (NPV) na osnovu troškova investicije te godišnjih troškova pogona i održavanja, preostale vrijednosti i troškova reinvestiranja, uzevši u obzir diskontnu stopu od 4% i period od 30 godina.

Tablica 6.22: Sažetak procjene troškova.

| Varijanta | Opis | Investicijski | Troškovi | NSV | Rang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | troškovi | P&O |  |  |
|  |  | (HRK) | (HRK/god.) | (HRK) |  |
| 1 | 3 aglomeracije – 3 zasebni UPOV-i | 57.602.000 | 3.567.550 | 116.098.074 | 1 |
| 2 | 2 aglomeracije – UPOV Banjole s Premanturom i UPOV Medulin | 96.019.090 | 4.156.083 | 161.668.773 | 3 |
| 3 | 2 aglomeracije – UPOV Banjole i UPOV Medulin s Premanturom | 77.467.240 | 4.080.261 | 141.170.551 | 2 |
| 4 | 1 aglomeracija – zajednički UPOV Medulin | 112.775.120 | 4.378.828 | 177.517.368 | 5 |
| 5 | Spajanje Banjola UPOV Pula Centar i UPOV Medulin s Premanturom | 82.908.920 | 5.219.900 | 166.850.678 | 4 |
| 6 | spajanje na UPOV Pula Centar | 157.850.740 | 5.576.300 | 239.563.113 | 6 |

Odabrana je Varijanta 1 u kojoj je predviđeno zadržavanje postojeće konfiguracije sustava:

- Aglomeracija Banjole:		UPOV Bumbište 9.000 ES, 1.stupanj pročišćavanja

- Aglomeracija Premantura:	UPOV Premantura 8.000 ES, 1.stupanj pročišćavanja

- Aglomeracija Medulin:		UPOV Marlera 28.000 ES, 2.stupanj pročišćavanja

Rezultati pokazuju, da postoje velike razlike u NSV između promatranih varijanti. Najpovoljnija je Varijanta 1 (3 aglomeracije – 3 zasebni UPOV-i). Prvenstveno je ova varijanta najpovoljnija zbog zadržavanja postojeće koncepcije odvodnje. U ovoj varijanti nisu potrebne modifikacije sustava. Za dva UPOV-a je primijenjen 1.stupanj pročišćavanja otpadnih voda, što umanjuje godišnje troškove pogona i održavanja za UPOV-e i daje varijanti još veću konkurentnu prednost ispred ostalih.

Predložena investicija u UPOV-e

UPOV Medulin-Marlera

- Postojeći UPOV Medulin s mehaničkim pretretmanom treba nadograditi sa drugim (II.) stupnjem pročišćavanja. Razmatrane su dvije varijante na osnovi kombinirane tehnologije pročišćavanja – s i bez primarnog taloženja mulja. Obe dvije varijante su moguće, troškovno usporedive i trebaju biti dozvoljene, kao što je predloženo u Poglavlju 6.3. Ovdje je prikazana samo varijanta s primarnim taloženjem mulja, preuzeta iz idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole (Slika 6.39).

Procjene troškova nadogradnje UPOV-a Medulin-Marlera te predviđenih godišnjih troškova pogona i održavanja prikazane su u narednim tablicama.

Tablica 6.23: Procjena investicijskih troškova nadogradnje UPOV-a Medulin-Marlera na drugi (II.) stupanj pročišćavanja.

| UPOV Medulin 28.000 ES - dogradnja | Građ. (HRK) | Stroj. (HRK) | Elek. (HRK) | Ostalo (HRK) | Investicija (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektiranje i dozvole | 0 | 0 | 0 | 5.230.000 | 5.230.000 |
| Predtretman | 329.000 | 464.000 | 134.000 | 0 | 927.000 |
| Biološka obrada | 5.544.000 | 5.180.000 | 2.466.000 | 0 | 13.190.000 |
| Obrada mulja | 3.078.000 | 3.674.000 | 1.241.000 | 0 | 7.993.000 |
| Ispust i tehnološka voda | 1.000.000 | 925.000 | 419.000 | 0 | 2.344.000 |
| Upravna zgrada | 462.000 | 199.000 | 318.000 | 0 | 979.000 |
| Infrastruktura | 2.160.000 | 124.000 | 328.000 | 0 | 2.612.000 |
| Ukupno | 12.573.000 | 10.566.000 | 4.906.000 | 5.230.000 | 33.275.000 |

- Probi rad je procijenjen na 1.500.000 HRK.

Na UPOV će se dovozit još primarni mulj iz UPOV-a Banjole-Bumbište i Premantura s namjerom da se obradi (stabilizira i dehidrira) na zajedničkom postrojenju te nakon toga odvozi na daljnju obradu (solarno sušenje mulja na lokaciji Kaštijun). U investicijski troškove uključeno je povečanje potrebnih kapaciteta pojedinačnih koraka u obradi mulja. U godišnjim troškovima pogona i održavanja uključeno je samo veća potrošnja električne energije zbog zajedničke obrade mulja, dok se potrošnja polimera te troškovi sušenja i konačnog zbrinjavanja nalaze kod UPOV-a Banjole-Bumbište i Premantura.

Slika 6.30: Shematski prikaz nadogradnje UPOV-a Medulin-Marlera.

Slika 6.40: Situacijski prikaz nadogradnje UPOV-a Medulin s biološkim stupnjem pročišćavanja.

Tablica 6.24: Procjena troškova pogona & održavanja UPOV-a Medulin-Marlera s drugim (II.) stupnjem i zbrinjavanjem viška mulja.

| Stavka | Količina |  | Jed. cijena |  | Trošak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energija |  |  |  |  | 536.900 | HRK/god. |
| Struja | 584.000 | (kWh/god.) | 0,9 | HRK/kWh | 525.600 | HRK/god. |
| Energent za grijanje | 1.500 | (l/god.) | 7,5 | HRK/l | 11.300 | HRK/god. |
| Kemikalije |  |  |  |  | 87.700 | HRK/god. |
| polimer | 2.190 | kg/god. | 25 | HRK/kg | 54.800 | HRK/god. |
| fericol | 0 | kg/god. | 2,5 | HRK/kg | 0 | HRK/god. |
| voda | 20 | m³/d | 4,5 | HRK/m³ | 32.900 | HRK/god. |
| Mulj |  |  |  |  | 636.900 | HRK/god. |
| Prijevoz na UPOV Medulin | 0 | m² | 25 | HRK/km/8m³ | 0 | HRK/god. |
| Prijevoz na sušenje | 15 | km | 25 | HRK/km/10t | 46.900 | HRK/god. |
| Sušenje | 1.250 | t/god. | 250 | HRK/t | 312.500 | HRK/god. |
| Zbrinjavanje | 370 | t/god. | 750 | HRK/t | 277.500 | HRK/god. |
| Radna snaga |  |  |  |  | 468.300 | HRK/god. |
| voditelj | 0,6 | (broj) | 229.500 | HRK/god. | 137.700 | HRK/god. |
| tehnolog | 0,6 | (broj) | 183.600 | HRK/god. | 110.200 | HRK/god. |
| održ. - meh. | 1,0 | (broj) | 110.160 | HRK/god. | 110.200 | HRK/god. |
| održ. - el. | 1,0 | (broj) | 110.160 | HRK/god. | 110.200 | HRK/god. |
| Održavanje |  |  |  |  | 319.500 | HRK/god. |
| Građevinski | 12.573.000 | HRK | 0,50% |  | 62.900 | HRK/god. |
| Strojarski | 10.566.000 | HRK | 1,50% |  | 158.500 | HRK/god. |
| Elektro | 4.906.000 | HRK | 2,00% |  | 98.100 | HRK/god. |
| Monitoring |  |  |  |  | 90.000 | HRK/god. |
| formalni | 12 | (broj) | 6.000 | HRK | 72.000 | HRK/god. |
| interni | 12 | (broj) | 1.500 | HRK | 18.000 | HRK/god. |
| Ukupno |  |  |  |  | 2.139.300 | HRK/god. |

UPOV Premantura

- Za aglomeraciju Premantura predložen je prethodni stupanj pročišćavanja (mehanički predtretman) koji je već u funkciju na UPOV-u puštenim u pogon u kolovozu 2015. godine, tako da UPOV zadovoljava tim potrebama (prema kapacitetu i tehnologiji) pa je zato potrebno dogradit samo taložnik za primarni mulj i njegovu pothranu prije odvoza nadaljnju obradu na UPOV Medulin-Marlera.

Tablica 6.25: Procjena investicijskih troškova nadogradnje UPOV-a Premantura na primarni stupanj pročišćavanja.

| UPOV Premantura 8.000 ES – dogradnja 1.stupnja | Građ. (HRK) | Stroj. (HRK) | Elek. (HRK) | Ostalo (HRK) | Investicija (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektiranje i dozvole | 0 | 0 | 0 | 1.427.000 | 1.427.000 |
| Predtretman | 144.000 | 203.000 | 59.000 | 0 | 406.000 |
| Biološka obrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obrada mulja | 1.344.000 | 1.604.000 | 542.000 | 0 | 3.490.000 |
| Ispust i tehnološka voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tehnološka zgrada | 672.000 | 289.000 | 462.000 | 0 | 1.423.000 |
| Infrastruktura | 628.000 | 36.000 | 95.000 | 0 | 759.000 |
| Ukupno | 2.788.000 | 2.132.000 | 1.158.000 | 1.427.000 | 7.505.000 |

- Probi rad je procijenjen na 450.000 HRK.

Tablica 6.26: Procjena troškova pogona & održavanja UPOV-a Premantura s primarnim stupnjem pričišćavanja.

| Stavka | Količina |  | Jed. cijena |  | Trošak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energija |  |  |  |  | 70.700 | HRK/god. |
| Struja | 66.000 | (kWh/god.) | 0,9 | HRK/kWh | 59.400 | HRK/god. |
| Energent za grijanje | 1.500 | (l/god.) | 7,5 | HRK/l | 11.300 | HRK/god. |
| Kemikalije |  |  |  |  | 26.950 | HRK/god. |
| polimer | 290 | kg/god. | 25 | HRK/kg | 7.250 | HRK/god. |
| fericol | 0 | kg/god. | 2,5 | HRK/kg | 0 | HRK/god. |
| voda | 12 | m³/d | 4,5 | HRK/m³ | 19.700 | HRK/god. |
| Mulj |  |  |  |  | 135.200 | HRK/god. |
| Prijevoz na UPOV Medulin | 1.040 | m² | 25 | HRK/km/8m³ | 48.800 | HRK/god. |
| Prijevoz na sušenje | 15 | km | 25 | HRK/km/10t | 6.400 | HRK/god. |
| Sušenje | 170 | t/god. | 250 | HRK/t | 42.500 | HRK/god. |
| Zbrinjavanje | 50 | t/god. | 750 | HRK/t | 37.500 | HRK/god. |
| Radna snaga |  |  |  |  | 230.600 | HRK/god. |
| voditelj | 0,2 | (broj) | 229.500 | HRK/god. | 53.600 | HRK/god. |
| tehnolog | 0,2 | (broj) | 183.600 | HRK/god. | 43.000 | HRK/god. |
| održ. - meh. | 0,5 | (broj) | 110.160 | HRK/god. | 67.000 | HRK/god. |
| održ. - el. | 0,5 | (broj) | 110.160 | HRK/god. | 67.000 | HRK/god. |
| Održavanje | 6.078.000 |  |  |  | 69.100 | HRK/god. |
| Građevinski | 2.788.000 | HRK | 0,50% |  | 13.900 | HRK/god. |
| Strojarski | 2.132.000 | HRK | 1,50% |  | 32.000 | HRK/god. |
| Elektro | 1.158.000 | HRK | 2,00% |  | 23.200 | HRK/god. |
| Monitoring |  |  |  |  | 90.000 | HRK/god. |
| formalni | 12 | (broj) | 6.000 | HRK | 72.000 | HRK/god. |
| interni | 12 | (broj) | 1.500 | HRK | 18.000 | HRK/god. |
| Ukupno |  |  |  |  | 622.550 | HRK/god. |

Slika 6.41: Situacijski prikaz smještanja UPOV-a Premanturu u slučaju nadogradnje na drugi stupanj pročišćavanja s kombiniranom tehnologijom.

UPOV Banjole-Bumbište

- Kako je bilo već spomenuto, postojeći UPOV je potreban kompletne renovacije pa bi bilo zato najbolje na novo izgraditi također mehanički pretretman, koji bi bio efikasniji, zauzimao manje prostora ne zatvoren u objekt da se može vršiti kontrola širenja neugodnog mirisa. S obzirom da je previđen kapacitet UPOV-a Banjole sličan onome u Premanturi, predlaže se da se koristi slično rješenje za Banjole kao što je napravljeno za UPOV Premantura.

Tablica 6.27: Procjena investicijskih troškova izgradnje UPOV-a Banjole-Bumbište s primarnim stupnjem pročišćavanja.

| UPOV Banjole 9.000 ES - novodogradnja | Građ. (HRK) | Stroj. (HRK) | Elek. (HRK) | Ostalo (HRK) | Investicija (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektiranje i dozvole | 0 | 0 | 0 | 2.468.000 | 2.468.000 |
| Predtretman | 1.554.000 | 2.191.000 | 633.000 | 0 | 4.378.000 |
| Biološka obrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obrada mulja | 727.000 | 867.000 | 293.000 | 0 | 1.887.000 |
| Ispust i tehnološka voda | 436.000 | 403.000 | 183.000 | 0 | 1.022.000 |
| Upravna zgrada | 581.000 | 250.000 | 400.000 | 0 | 1.231.000 |
| Infrastruktura | 2.718.000 | 156.000 | 412.000 | 0 | 3.286.000 |
| Ukupno | 6.016.000 | 3.867.000 | 1.921.000 | 2.468.000 | 14.272.000 |

- Probi rad je procijenjen na 600.000 HRK.

Tablica 6.28: Procjena troškova pogona & održavanja UPOV-a Banjole-Bumbište s primarnim stupnjem pročišćavanja.

| Stavka | Količina |  | Jed. cijena |  | Trošak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energija |  |  |  |  | 112.400 | HRK/god. |
| Struja | 119.000 | (kWh/god.) | 0,9 | HRK/kWh | 107.100 | HRK/god. |
| Energent za grijanje | 700 | (l/god.) | 7,5 | HRK/l | 5.300 | HRK/god. |
| Kemikalije |  |  |  |  | 35.900 | HRK/god. |
| polimer | 450 | kg/god. | 25 | HRK/kg | 11.300 | HRK/god. |
| fericol | 0 | kg/god. | 2,5 | HRK/kg | 0 | HRK/god. |
| voda | 15 | m³/d | 4,5 | HRK/m³ | 24.600 | HRK/god. |
| Mulj |  |  |  |  | 210.300 | HRK/god. |
| Prijevoz na UPOV Medulin | 1.610 | m² | 25 | HRK/km/8m³ | 75.500 | HRK/god. |
| Prijevoz na sušenje | 15 | km | 25 | HRK/km/10t | 9.800 | HRK/god. |
| Sušenje | 260 | t/god. | 250 | HRK/t | 65.000 | HRK/god. |
| Zbrinjavanje | 80 | t/god. | 750 | HRK/t | 60.000 | HRK/god. |
| Radna snaga |  |  |  |  | 230.600 | HRK/god. |
| voditelj | 0,2 | (broj) | 229.500 | HRK/god. | 53.600 | HRK/god. |
| tehnolog | 0,2 | (broj) | 183.600 | HRK/god. | 43.000 | HRK/god. |
| održ. - meh. | 0,5 | (broj) | 110.160 | HRK/god. | 67.000 | HRK/god. |
| održ. - el. | 0,5 | (broj) | 110.160 | HRK/god. | 67.000 | HRK/god. |
| Održavanje | 11.804.000 |  |  |  | 126.500 | HRK/god. |
| Građevinski | 6.016.000 | HRK | 0,50% |  | 30.100 | HRK/god. |
| Strojarski | 3.867.000 | HRK | 1,50% |  | 58.000 | HRK/god. |
| Elektro | 1.921.000 | HRK | 2,00% |  | 38.400 | HRK/god. |
| Monitoring |  |  |  |  | 90.000 | HRK/god. |
| formalni | 12 | (broj) | 6.000 | HRK | 72.000 | HRK/god. |
| interni | 12 | (broj) | 1.500 | HRK | 18.000 | HRK/god. |
| Ukupno |  |  |  |  | 805.700 | HRK/god. |

Slika 6.42: Shematski prikaz novog UPOV-a Banjole-Bumbište s 1. stupnjem proćišćavanjaotpadnih voda .

Slika 6.43: Situacijski prikaz smještanja UPOV-a Banjole u slučaju nadogradnje na drugi stupanj pročišćavanja s kombiniranom tehnologijom.

PRIJEDLOG PROJEKTNE INVESTICIJE

Obuhvat projekta definiran je obuhvatom vodoopskrbe te obuhvatom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za kratkoročno razdoblje ulaganja na promatranom području.

Kratkoročni program investiranja (KIP) predstavlja prioritetne investicije identificirane u okviru ovog projekta, prvenstveno sa ciljem pružanja veće sigurnosti kod vodoopskrbe (hidraulično poboljšanje sustava); smanjenje vodnih gubitaka mreže sve u svrhu usklađenja projektnog područja isporučitelja Albanež d.o.o. s Direktivom o vodi za piće 1998/83/EZ i usklađenja s Direktivom o komunalnim otpadnim vodama, s osnovnim ciljem poboljšanja uvjeta života postojećih i novo-priključenih stanovnika na projektnom području, te zaštite okoliša.

Realizacija kratkoročnih mjera na području vodoopskrbe i na području odvodnje otvara mogućnost i stvara preduvjete za daljnje proširenje sekundarne mreže vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području Društva Vodovod Pula d.o.o. i Društva Albanež d.o.o..

Prva i druga komponenta prvenstveno su usmjerene ka pružanju veće sigurnosti kod vodoopskrbe te priključenju dodatnog stanovništva na javno opskrbu s pitkom vodom te ka smanjenju vodnih gubitaka. Preostale komponente usmjerene su prvenstveno na usklađenje promatranog područja s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC.

U nastavku prikazuje se sažeta tablica KIP po gore predstavljenim komponentama.

Tablica 7.1: Investicijski troškovi kratkoročnog ulaganja (KIP).

| Područje | Opis radova |  | Količina | Ukupno | Troškovi P&O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (HRK) | (HRK/god.) |
| Širenje sekundarne mreže VO po naseljima | Medulin |  | 8.777 m | 10.434.850 | 87.355 |
|  | Ližnjan |  | 4.950 m | 4.249.700 | 41.199 |
|  | Šišan |  | 2.126 m | 1.645.050 | 16.703 |
|  | Premantura |  | 293 m | 228.059 | 2.321 |
|  | Banjole |  | 2.471 m | 2.403.950 | 21.833 |
|  | Pomer |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Vinkuran |  | 119 m | 163.913 | 1.327 |
|  | Vintijan |  | 889 m | 979. 000 | 8.462 |
|  | Ukupno |  | 19.625 m | 20.014.522 | 179.200 |
| Rekonstrukcije sekundarne mreže VO - prihvatljive | Medulin |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Ližnjan |  | 1.870 m | 1.395.500 | 14.388 |
|  | Šišan |  | 2.662 m | 1.867.200 | 20.022 |
|  | Premantura |  | 3.063 m | 2.137.800 | 22.878 |
|  | Banjole |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Pomer |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Vinkuran |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Vintijan |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Ukupno |  | 7.595 m | 5.400.500 | 57.288 |
| Rekonstrukcija MC | Vidikovac-Banjole |  | 4.545 m | 11.812.500 | 81.743 |
|  | Ukupno |  | 4.545 m | 11.812.500 | 81.743 |
| Širenje sekundarne mreže OD po naseljima | Medulin |  | 10.865 m, 2 CS | 20.181.500 | 113.192 |
|  | Ližnjan |  | 24.060 m, 3 CS | 49.567.700 | 462.204 |
|  | Šišan |  | 14.116 m, 8 CS | 28.101.630 | 232.280 |
|  | Premantura |  | 8.980 m, 2 CS | 16.821.950 | 111.400 |
|  | Banjole |  | 4.121 m, 2 CS | 7.914.900 | 52.360 |
|  | Pomer |  | 953 m | 1.715.400 | 8.577 |
|  | Vinkuran |  | 2.715 m | 4.887.000 | 24.435 |
|  | Vintijan |  | 4.007 m, 1 CS | 7.663.900 | 43.846 |
|  | Ukupno |  | 69.817 m, 18 CS | 136.853.980 | 1.048.294 |
| Rekonstrukcije postojećih građevina OD | Medulin |  | 623 m | 1.351.900 | 6.760 |
|  | Ližnjan |  |  | 0 | 0 |
|  | Šišan |  |  | 0 | 0 |
|  | Premantura |  |  | 0 | 0 |
|  | Banjole |  | 1.962 m | 7.307.400 | 179.058 |
|  | Pomer |  |  | 0 | 0 |
|  | Vinkuran |  |  | 0 | 0 |
|  | Vintijan |  |  | 0 | 0 |
|  | Ukupno |  | 2.585 m | 8.659.300 | 185.818 |
| Podmorski ispust | Banjole (kopnena dionica 44 m, morska dionica 803 m) |  |  | 1.800.000 | 18.000 |
|  | Ukupno |  |  | 1.800.000 | 18.000 |
| UPOV | UPOV Medulin-Marlera | projektiranje |  | 5.230.000 | 2.139.300 |
|  |  | nadogradnja na 2. stupanj, 28.000 ES |  | 28.045.000 |  |
|  |  | probni rad |  | 1.500.000 |  |
|  | UPOV Premantura | projektiranje |  | 1.427.000 | 622.550 |
|  |  | nadogradnja na 1. stupanj, 8.000 ES |  | 6.078.000 |  |
|  |  | probni rad |  | 450.000 |  |
|  | UPOV Banjole-Bumbište | projektiranje |  | 2.468.000 | 805.700 |
|  |  | kompletna rekonstrukcija, 1. stupanj, 9.000 ES |  | 11.804.000 |  |
|  |  | probni rad |  | 600.000 |  |
|  | Ukupno |  |  | 57.602.000 | 3.567.550 |
| Oprema | Oprema za redovito održavanje sustava vodoopskrbe |  |  | 3.425.000 | 67.900 |
|  | Oprema za redovito održavanje sustava odvodnje |  |  | 7.410.000 | 185.300 |
|  | Oprema za održavanje |  |  | 10.835.000 | 253.200 |
| Ostalo | Nadzor nad gradnjom |  |  | 5.045.100 | 0 |
|  | Upravljanje projektom |  |  | 5.506.000 | 0 |
|  | Informiranje i vidljivost |  |  | 448.000 | 0 |
|  | Zemljište - VO |  |  | 225.694 | 0 |
|  | Zemljište - OD |  |  | 5.074.075 | 0 |
|  | Ukupno |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 269.366.672 |  |
|  | Nepredviđeni troškovi |  | 10% | 26.936.667 |  |
| SVEUKUPNO |  |  |  | 296.303.339 | 5.391.093 |

ANALIZA KAPACITETA PRIJAVITELJA

- Na projektnom području aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole danas postoje dvoje javnih isporučitelja vodnih usluga. Usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadne vode vrši Društvo Albanež d.o.o. koji je konačni korisnik po tom Projektu; usluge javne vodoopskrbe vrši Društvo Vodovod Pula d.o.o. koji je projektni partner.

- Donošenjem Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) očekuje se udruživanje postojećih javnih isporučitelja. Pretpostavlja se, da će se društva Albanež d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o. tijekom provedbe projekta spojiti u jedinstvenog isporučitelja na projektnom području temeljem zakona.

- Predmet ove analize javnog isporučitelja vodnih usluga su Društvo Albanež d.o.o. i Društvo Vodovod Pula d.o.o.

Tablica 8.1: Osnovni podaci o Društvu Albanež d.o.o.

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Pravni oblik: | Društvo s ograničeno odgovornošću |
| Djelatnosti: | Javna odvodnja |
| Županija | Istarska županija |
| Datum osnivanja | 1994. godina |
| Telefon: | 00385 52 573 136 |
| Fax: | 00385 52 574 046 |
| URL: | www.albanez.hr |
| E-pošta: | edo.krajcar@albanez.hr |
| Predsjednik uprave | Edo Krajcar, mag.oec. |
| Vlasnici: | Općina Medulin |

Tablica 8.2: Osnovni podaci o Društvu Vodovod Pula d.o.o.

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Pravni oblik: | Društvo s ograničeno odgovornošću |
| Djelatnosti: | Javna vodoopskrba |
| Županija | Istarska županija |
| Datum osnivanja | Društvo osnovano Odlukom o organiziranju javnog društva „Vodovod“ Pula 18. siječnja 1990. godine (temeljem Zakona o poduzećima). |
| Telefon: | +385 52 529 900 |
| Fax: | +385 52 211 554 |
| URL: | http://www.vodovod-pula.hr/ |
| E-pošta: | protokol@vodovod-pula.hr |
| Predsjednik uprave | Dean Starčić, dipl. ing., direktor |
| Vlasnici: | Grad Pula, Općina Barban. Općina Ližnjan, Općina Marčana, Općina Medulin, Općina Svetvinčenat, Grad Vodnjan, Općina Fažana |

Društva Vodovod Pula d.o.o. i Albanež d.o.o. imaju iskustva u sudjelovanju na zajedničkih projektima. Za predmetni projekt ću Društva sklopiti ugovor o međusobnom sudjelovanju. U nastavku studije predstavljen je pojedini isporučitelj vodnih usluga.

Povijest pojedinog Društva

Povijest društva Albanež d.o.o.

ALBANEŽ d.o.o. je komunalno poduzeće osnovano 1999. godine. 2008. godine sjedište tvrtke je iz Banjola preseljeno u Pomer u novu upravnu zgradu. Osnovna djelatnost poduzeća je odvoz otpada, komunalno uređenje, održavanje mjesta, uprava groblja te izgradnja i održavanje sustava odvodnje otpadnih voda.

Temeljem odredbi članka 258. Stavka 4. Zakona o vodama (NN 153/2009 do 56/2013) društvo ALBANEŽ d.o.o. je iz svog poslovanja isključio sve komunalne djelatnosti koje obavlja izuzev djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i prenio ih na društvo MED EKO SERVIS d.o.o.

Novo društvo pravni je slijednik društva Albanež d.o.o. sukladno Ugovora o podjeli (odvajanje s preuzimanjem) od 15.11.2013. godine i sa svojim radom započelo je 01.01.2014.godine.

Povijest društva Vodovod Pula d.o.o.

Organizirana vodoopskrba u ovim područjima datira još od rimskog doba. U to doba su pitku vodu imali samo vladajući slojevi. Suvremeni način vodoopskrbe datira od 1860. godine od kada se pulski Vodovod razvija iz dana u dan, i po veličini mreže i u tehnološkom smislu.

Vodovod je osnovao gradski Narodni odbor Pula Rješenjem broj 4585 od 07.03.1948. godine.

VODOVOD PULA d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivači Grad Pula i Grad Vodnjan, Općina Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat Društvenim ugovorom uskladili su Vodovod Pula s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Temeljni kapital Društva sporazumno je podijeljen na sedam temeljnih udjela, koje preuzimaju članovi Društva.

Djelatnost društva je prije 23.12.2013 obuhvaćala:

- sakupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

- niskogradnja,

- arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje

- tehničko ispitivanje i analiza

Djelatnost se vrši na cijelom području Grada Pule i Vodnjana, Općine Medulin, Ližnjan, Marčana, Svetvinčenat, Barban i Fažana. U skladu s načelima efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja i zaokruženim procesom rada, obavljanje poslova i radnih zadataka organizirano je u 3 sektora (Tehnički, Opći, Ekonomski) i samostalne službe (Komercijalna služba, Služba informacijskog centra i Služba za upravljanje sustavom kvalitete).

Pravni kapacitet Društva

- Društva Albanež d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o. djeluju teritorijalno na području promatranih aglomeracija koje su dio Istarske županije. Po pravnom statusu, županija je jedinica regionalne samouprave. Samoupravu provode Županijska skupština, Županijsko poglavarstvo, župan i administrativna tijela Županije, dok državno upravu provodi Državni ured. U svijetlu tih pojedinih uloga, gradski i urbanistički planski dokumenti moraju biti usklađeni s regionalnim planskim dokumentima na županijskoj razini. Isto vrijedi i za regionalne planove vezane uz zaštitu voda i s regionalnim projektima vodoopskrbe.

- Područje je dio vodno-komunalnog ustroja u kojem imaju ključnu ulogu Hrvatske vode pravna osoba za upravljanje vodama, što uključuje prikupljanje vodnih naknada od svih javnih isporučitelja vodnih usluga za vodoopskrbu i odvodnju te osiguranje sredstava za ulaganje za unapređivanje infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje u čitavoj zemlji. Naknada za zaštitu voda i naknada za korištenje voda je prihod Hrvatskih voda i polazna stavka na transakcijskom računu i temeljem Zakona o financiranju o financiranju vodnog gospodarstva doznačuje se dnevno i mjesečno obračunava u ime Hrvatskih voda.

- Prema Zakonu o vodnim uslugama djelatnost javne vodoopskrbe i djelatnost odvajanja otpadne vode obavlja javni isporučitelj vodne usluge. Javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje je trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Kao pravna osoba su Društvo Albanež d.o.o. i Društvo Vodovod Pula d.o.o. u mogućnosti preuzeti bilo koje obaveze (ugovaranje, plaćanje i sl.) iz naslova projekta.

- Donošenjem Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) očekuje se udruživanje postojećih javnih isporučitelja. Pretpostavlja se, da će se društva Albanež d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o. tijekom provedbe projekta spojiti u jedinstvenog isporučitelja na projektnom području temeljem zakona.

Pravni kapacitet društva Albanež d.o.o.

Društvo Albanež d.o.o. je društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano 1999. godine. Temeljem odredbi članka 258. Stavka 4. Zakona o vodama (NN 153/2009 do 56/2013) društvo ALBANEŽ d.o.o. je iz svog poslovanja isključio sve komunalne djelatnosti koje obavlja izuzev djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i prenio ih na društvo MED EKO SERVIS d.o.o. Novo društvo pravni je slijednik društva Albanež d.o.o. sukladno Ugovora o podjeli (odvajanje s preuzimanjem) od 15.11.2013. godine i sa svojim radom započelo je 01.01.2014.godine.

Upisan kapital društva iznosi 3.406.000 HRK. 100% vlasnik i osnivač Društva Albanež d.o.o. je Općina Medulin.

Osnovna djelatnost društva Albanež d.o.o. je 37.00 Uklanjanje otpadnih voda.

Organi društva

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

SKUPŠTINA: odlučuje o financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka, uplati temeljnih uloga, izboru i opozivu Uprave društva, izboru i opozivu članova Nadzornog obora, povlačenju poslovnih udjela, davanju i opozivu prokure i generalne punomoći, mjerama za ispitivanje i nadzor za vođenje poslova, izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju.

UPRAVA: sastoji se od direktora društva koji vodi poslove na vlastitu odgovornost, utvrđuje poslovnu politiku društva, donosi planove i programe u sklopu provođenja poslovne politike, utvrđuje organizaciju društva, vodi operativno poslovanje, vodi poslovne knjige društva, donosi potrebne odluke i opće akte iz njegove nadležnosti, odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa.

NADZORNI ODBOR: nadzire vođenje poslova društva, može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, vrijednosne papire i druge stvari, daje upravi suglasnost na godišnji plan poslovanja.

Pravni kapacitet društva Vodovod Pula d.o.o.

VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivači Grad Pula i Vodnjan, Općina Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Fažana Društvenim ugovorom uskladili su Vodovod Pula s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Temeljni kapital Društva sporazumno je podijeljen na osam temeljnih udjela, koje preuzimaju članovi Društva i to 72% Grad Pula, 2% Općina Barban, 4% Općina Ližnjan, 4% Općina Marčana, 7% Općina Medulin, 1% Općina Svetvinčenat, 9 % Grad Vodnjan i 1% Općina Fažana.

Upisani iznos temeljnog kapitala iznosio je 14.385.196.000 HKR, danas temeljni kapital iznosi 143.800.000,00 HRK, te je uplaćen u cijelosti.

VODOVOD PULA d.o.o. je od 21. siječnja 2014. godine ponovo registrirano kod Trgovačkog suda u Rijeci Rješenjem br. Tt-14/13-4 pod tvrtkom VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, sa sjedištem u Puli, Radićeva 9.

Slika 8.1: Temeljni udjeli u društvu Vodovod Pula d.o.o..

Djelatnost društva

Zbog usklađenja sa u 2014. godini važećim Zakonom o vodama i izmijenjenim djelatnostima za koje je Društvo Vodovod Pula d.o.o. registrirano, donijeli su novo rješenje o registraciji Tt-14/13-4 od 21. siječnja 2014. godine. Izmjenom društvenog ugovora od 23.12.2013. godine djelatnosti za koje je Društvo registrirano su slijedeće:

- djelatnost javne vodoopskrbe,

- djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće,

- djelatnost izvođenja priključaka,

- djelatnost umjeravanja vodomjera,

- djelatnost proizvodnje električne energije za vlastite potrebe,

- korištenje opasnih kemikalija.

Organi društva

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

- Poslovne Odluke donose Uprava društva i Skupština Društva,

- Nadzor nad radom Uprave ima Nadzorni odbor, sukladno ovlastima danim Društvenim ugovorom

SKUPŠTINA

Društva čine svi članovi Društva. Skupština odlučuje o pitanjima određenim zakonom i Društvenim ugovorom. Ovlasti skupštine određene su člankom 23. Društvenog ugovora društva VODOVOD PULA d.o.o.

NADZORNI ODBOR

Društva sastoji se od 5 članova. Četiri člana Nadzornog odbora bira Skupština, s time da Grad Pula predlaže 3 člana, a Grad Vodnjan, općine Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban, Svetvinčenat i Fažana predlažu 1-og člana. Jednog člana Nadzornog odbora kao predstavnika radnika imenuje radničko vijeće Društva. Članovi Nadzornog odbora biraju se odnosno imenuju na 4 godine, a mogu biti ponovo birani, odnosno imenovani.

- nadzire vođenje poslova Društva

- može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, vrijednosne papire i druge stvari.

- podnosi Skupštini pisano izvješće o svom nadzoru, sve sukladno članku 30. Društvenog ugovora Društva VODOVOD PULA d.o.o.

UPRAVA

- vodi poslove Društva u skladu s Društvenim ugovorom, odlukama članova Društva i obveznim uputama Skupštine i Nadzornog odbora.

- Pored dužnosti izvještavanja koje su predviđene zakonom, Uprava Društva je dužna pripremati i dostavljati svakom članu Nadzornog odbora i članu Društva izvješća propisana člankom 34. Društvenog ugovora društva VODOVOD PULA d.o.o.

Tehnički kapacitet pojedinog društva

- Stručna i tehnička opremljenost pojedinog Društva za upravljanje infrastrukturnim sustavom provjerena je kroz dva elementa, odnosno kroz regulatorni okvir koji s Pravilnicima definira posebne uvjete koje mora ispunjavati javni isporučitelj za obavljanje pojedine djelatnosti, i kroz iskustvene pokazatelje i specifičnosti infrastrukturnog sustava kojim će Društvo Albanež d.o.o. (odvodnja i pročišćavanje) i Vodovod Pula d.o.o. (vodoopskrba) raspolagati nakon provedbe predmetnog projekta.

- Regulatorni okvir na području djelatnosti javnog isporučitelja vodnih usluga definira se kroz:

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11, 16/14) kojim se propisuju posebni uvjeti koje mora ispunjavati javni isporučitelj vodne usluge za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe.

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11, 16/14) kojim se propisuju posebni uvjeti koje mora ispunjavati javni isporučitelj vodne usluge za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Izgradnja projekta će biti prvenstveno u nadležnosti isporučitelja Albanež d.o.o., za dio investicije koja se odnosi na infrastrukturu javne vodoopskrbe sudjelovati će i Društvo Vodovod Pula d.o.o. koji je partner u projektu, što će biti sve definirano međusobnim ugovorom o poslovnoj suradnji. Obadvoje isporučitelja imaju iskustva na području provedbe manjih infrastrukturnih projekata u zadnje 10-ak godine. U Društvima također ulagaju sredstava u osposobljavanje zaposlenika.

Zbog razloga što predmetni EU projekt po veličini prelazi sve provedene projekte pojedinog isporučitelja, utvrđeno je da preizlazi postojeće kapacitete društva na području pravne, financijske, administrativne i tehničke stručnosti društva. Prema tome će društvo ugovoriti usluge tehničke podrške u smislu formiranja jedinice za provedbu projekta koja će biti organizirana vanjskim stručnjacima. Jedinica je detaljnije specificirana u Poglavlju 10.1 Studije izvodljivosti.

Tehnički kapaciteti društva Albanež d.o.o.

- Organizacijska struktura Društva Albanež d.o.o postavljena je na način da je jasno definirana podjela poslova i odgovornosti za svaki pojedini poslovni proces, kao i podjela odgovornosti za kontrolu i nadzor obavljanja pojedinih poslova u Društvu što je utvrđeno internim Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Društvo Albanež d.o.o. je na dan 31.12.2019. godine zapošljavalo 10 zaposlenika. Poslovanje Društva se dijeli na odvodnju (održavanje i upravljanje postojećim sustavima fekalne i oborinske kanalizacije) i pripremu (rješavanje imovinsko pravnih odnosa, ishodovanje dozvola, izrada projekata za nove investicije u fekalnu kanalizaciju. Sve opće i upravljačke poslove za Albanež vrši tvrtka Med eko servis. Direktor Albanež-a ujedno je i Predsjednik Uprave Med eko servisa. Na Sliki 8.2. nalazi se organizacijski ustroj Društva Albanež d.o.o.

Slika 8.2: Organizacijska struktura Društva Albanež d.o.o.

Ljudski resursi unutar društva

- Kretanje broja zaposlenika te stručna sprema zaposlenika društva prikazana je u narednima tablicama za čitavo razdoblje od 2016. godine do 2019. godine.

Tablica 8.3: Kretanje broja zaposlenika u društvu Albanež d.o.o.

| Broj zaposlenika po djelatnostima | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje oborinske i fekalne odvodnje | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Priprema | 4 | 4 | 4 | 2 |
| UKUPNO | 10 | 10 | 10 | 10 |

Izvor: Albanež d.o.o.

Tablica u nastavku prikazuje detaljnije strukturu zaposlenika prema stručnoj spremi za promatrano razdoblje.

Tablica 8.4: Kretanje broja zaposlenika prema stručnoj spremi u društvu Albanež d.o.o.

| Kvalifikacije | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VSS | 4 | 4 | 4 | 3 |
| VŠS |  |  |  |  |
| SSS | 6 | 6 | 6 | 7 |
| VKV |  |  |  |  |
| KV |  |  |  |  |
| PKV |  |  |  |  |
| NKV |  |  |  |  |
| UKUPNO | 10 | 10 | 10 | 10 |

Izvor: Albanež d.o.o.

U tablici u nastavku predstavljene su bruto i neto prosječne mjesečne plaće za razdoblje od 2016. do 2019. godine. Prosječna mjesečna neto plaća u 2019. godini iznosila je 6.365 HRK što je za 2,3% više od prosječne mjesečne plaće u 2018. godini kad je iznosila 6.224 HRK.

Tablica 8.5: Prosječne bruto i neto plaće u društvu Albanež d.o.o.

| Kvalifikacije | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosječna mjesečna bruto plaća | 8619,00 | 8.623,42 | 8.652,03 | 8.677,25 |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 6233,88 | 6.242,78 | 6.224,99 | 6.365,83 |

Izvor: Albanež d.o.o.

Pravilnikom o radu, članak 14. propisano je slijedeće: „Poslodavac će Radniku, u skladu s mogućnostima i potrebama rada omogućiti školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje“.

Tablica u nastavku prikazuje troškove osposobljavanja u razdoblju od 2016. do 2019. godine. Troškovi su predstavljani po odjelima te se iz tablice može vidjeti da su najveći troškovi u sektoru kanalizacije zabilježeni u 2019. godini.

Tablica 8.6: Troškovi osposobljavanja u društvu Albanež d.o.o.

| Sektor | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor kanalizacija | 11.450,00 | 6.531,00 | 1.760,00 | 25.992,00 |
| Financijski sektor i ostali | 3.800,00 | 4.010,00 | 42.030,00 | 17.744,00 |
| Ukupno | 15.250,00 | 10.541,00 | 43.790,00 | 43.736,00 |

Izvor: Albanež d.o.o.

Što se tiče stanja kvaliteta usluga društva Albanež d.o.o., osnovna misija je poboljšanje kvalitete života stanovnika Općine Medulin, kao i očuvanje okoliša kroz slijedeće aktivnosti:

- Kontinuirano podizanje kvalitete usluga,

- Stalna usklađivanja sa svim primjenjivim zakonskim propisima

- Prevencija onečišćenja

- Edukcija i motiviranost kadrova

- Stalno unaprjeđenje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem zasnovanim na normama ISO 9001 i ISO 4001.

Albanež d.o.o. posjeduje certifikat ISO 9001 od 2008. godine, a certifikat ISO 14001 od 2004. godine.

Minimalna stručna i tehnička opremljenost

Prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN br. 28/2011, 16/14), koji upravlja sa građevinom za javnu odvodnju ukupne dužine do 200 km mora imati u vlasništvu, leasingu ili dugoročnom najmu opremu i strojeve koji su vidljivi iz donje tablice. Iz Tablice 8.7. u nastavku vidljivo je, da poduzeće Albanež d.o.o. ispunjava uvjete Pravilnika.

Tablica 8.7: Popis potrebne opreme i strojeva prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

| Vrsta opreme/ stroja | Potrebni strojevi | Albanež d.o.o. |
| --- | --- | --- |
|  | do 200 km |  |
| - Oprema za ispitivanje prisutnosti plinova i oprema za provjetravanje u građevinama za javnu odvodnju | 1 |  |
| - Specijalno vozilo za strojno čišćenje sustava odvodnje | 1 |  |
| - Visokotlačni uređaj za ispiranje građevina za javnu odvodnju | 1 |  |
| - Visokotlačni uređaj za ispiranje muljnih crpki | 1 |  |
| - Kombinirani bager – rovokopač do 50 kW | 1 |  |
| - Vibronabijači | 1 |  |
| - Elektro agregati do 10 kW | 1 |  |
| - Transportno vozilo nosivosti do 3,5 t | 1 |  |
| - Kamioni nosivosti > 3,5 t | 1 |  |
| - Pokretne crpke za ispumpavanje vode u slučaju intervencija kapaciteta minimalno 750 l/min | 1 |  |
| - Vozila za prijevoz radnika i materijala | 2 |  |

Izvor: Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje

Tablica 8.8: Popis opreme i strojeva Albanež d.o.o..

| RB | Vrsta | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | generator struje | agregat za struju |
| 2. | udarni čekić | udarni čekić |
| 3. | kanalizacijska crpka | prijenosna kanalizacijska crpka sa samostojećim kanalizacijskim kolom |
| 4. | motorni nabijač | ugovor o najmu sa Regi – Elektrik d.o.o. |
| 5. | ispitivač plinova | Ispitivanje plinova u kanalizaciji |
| RB. | Vozila za prijevoz radnika i materijala | Opis |
| 1. | 5 | kamion sa dizalicom za dizanje pumpi |
| 2. |  | autopodizač – kiper |
| 3. | 2 | zatvoreni – teretni |
| 4. |  | kanal-master cisterna |
| 5. | 2 | Teretni automobil sa samoistovarivanjem |
| 6. |  | Bager – ugovor o najmu sa Regi – Elektrik d.o.o. |

Izvor: Albanež d.o.o.

Pored opreme i strojeva javni isporučitelj mora imati i sljedeći broj zaposlenika sa stručnom osposobljenošću:

1. Za poslove rukovođenja i upravljanja građevinama za javnu odvodnju:

  - za dužinu građevina za javnu odvodnju do 50 km, najmanje jednog zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

2. Za poslove razvoja (planiranje razvoja, priprema rada, nadzor i vođenje katastra građevina za javnu odvodnju):

  - za dužinu građevina za javnu odvodnju do 50 km najmanje jednog zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

3. Za poslove provedbe održavanja građevina za javnu odvodnju:

3.1. Odvodnih cjevovoda i građevina za javnu odvodnju, na svakih 50 km dužine, jednog zaposlenika s nižom stručnom spremom, te na svakih 200 km, jednog zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera.

Tablica 8.9: Popis zaposlenika prema članku 6 Pravilnika o posebnim uvjetima obavljanja javne odvodnje

| Stručna sprema | Stručno zvanje | Radno iskustvo koje odgovara stručnom zvanju |
| --- | --- | --- |
| VSS | dipl. ing. geodezije | 32 godine |
| VSS | dipl. ing. građevine | 6 godina |
| SSS | vodoinstalater | 7 godina |
| SSS | električar | 34 godine |
| SSS | građevinarski tehničar | 16 godina |
| SSS | građevinarski tehničar | 6 godina |

Izvor: Albanež d.o.o.

Poduzeće Albanež d.o.o. ispunjava uvjete opreme i stručne osposobljenosti prema Pravilniku Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Tehnički kapaciteti društva Vodovod Pula d.o.o.

- Organizacijska struktura Društva Vodovod Pula d.o.o. postavljena je na način da je jasno definirana podjela poslova i odgovornosti za svaki pojedini poslovni proces, kao i podjela odgovornosti za kontrolu i nadzor obavljanja pojedinih poslova u Društvu što je utvrđeno internim Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Društvo je organizirano u slijedećim sektorima:

  - Tehnički sektor

  - Opći sektor

  - Ekonomski sektor i

  - Samostalne službe:

    - Služba informatičkog centra

    - Služba za upravljanje sustavom kvalitete, zaštite okoliša i kontrolinga.

Na Slici 8.3 prikazan je organizacijski ustroj Društva Vodovod Pula d.o.o..

Slika 8.3: Organizacijska struktura društva Vodovod Pula d.o.o..

Tehnički sektor Društva zadužen je za proizvodnju i distribuciju vode, laboratorijsko - tehnološku kontrolu vode, te izgradnju i održavanje vodoopskrbnog sustava. Poslovi koji se odvijaju unutar navedenog sektora određeni su aktima Društva, zakonima i pravilnicima. Prema vremenskoj komponenti, poslovi se dijele na upravljanje, interventno održavanje, plansko održavanje i razvoj. Radi omogućavanja trajnog funkcioniranja vodoopskrbe organizacijsku strukturu određuju vremenska i pravna komponenta. Tehnički sektor sastoji se od tri odjela, a oni su slijedeći:

- Odjel proizvodnje, distribucije i održavanja

Zadaci odjela proizvodnje, distribucije i održavanja su zahvaćanje, pročišćavanje, održavanje kvalitete vode i distribucija vode do vodomjera korisnika vodnih usluga.

- Laboratorijsko - tehnološki odjel

Zadatak Laboratorijsko tehnološkog odjela je kontinuirani nadzor nad kvalitetom vode u procesu zahvaćanja, pročišćavanja i distribucije vode do krajnjeg korisnika vodnih usluga, davanje operativnih korektivnih mjera Pogonima, te pronalaženje tehnoloških unaprjeđenja svake faze vodoopskrbe.

- Odjel tehnike i tehničke operative

U okviru odjela tehnike i tehničke operative organizirano su, u zasebne cjeline, Tehnički odjel i Tehnička operativa

U okviru općeg sektora obavljaju se poslovi vezani uz kadrovske poslove, pravne poslove i opće poslove. Poslovne aktivnosti koje se odvijaju unutar navedenog sektora su slijedeće:

- Kadrovski poslovi - obavljaju se svi poslovi vezani uz radni odnos radnika, planiranje kadrovskih resursa i zapošljavanja, kolektivno pregovaranje sa sindikatima, poslovi iz područja obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika, analiza i prijedlozi promjena kataloga radnih mjesta, organizacijske strukture i sistematizacije radnih mjesta, kao i sustavno izvješćivanje Uprave o promjenama na makro i mikro razini te jedinstveno prikupljanje, obrada i čuvanje podataka iz radnog odnosa putem kadrovsko - informacijskog sustava.

- Pravni poslovi - aktivnosti vezane uz izradu akata iz područja makro i mikroorganizacije, poslovi izrade ugovora s poslovnim partnerima, izrade tipske dokumentacije iz ugovornih odnosa, pravna kontrola i pregled ugovora koji podliježu obvezi parafiranja prema općem aktu Uprave, zastupanje tvrtke pred sudskim tijelima u raznim sporovima, prekršajnim postupcima, kao i pred drugim tijelima i organizacijama te priprema i obrada dokumentacije kojom se regulira zastupanje Društva, poslovi vezani uz postupak javne nabave, poslovi pokretanja ovrhe radi neplaćanja dugovanja, ugovaranje financiranja sa jedinicama lokalne samouprave.

- Opći poslovi - odnose se na poslovne aktivnosti vezane uz zaštitu na radu, opće administrativne poslove, čišćenje, telefonske poslove, poslove dostavljača, tajničke poslove, poslove vratara, vozača osobnih vozila i dr.

- Poslovi javne nabave - cjelokupan postupak javne nabave obavljaju rukovoditelj sektora i referent za javnu nabavu.

Ekonomski sektor poslova organizira i koordinira poslove računovodstva i financija i poslove potrošačkog odjela. U Sektoru se sastavljaju godišnja financijska izvješća za Društvo, predlažu se računovodstvene politike i kontni plan, sastavljaju se obračuni poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, naknada, koordinira se poslovima revizije i procjene bilančnih stavaka, obavljaju se poslovi za uvođenje i jedinstvenu primjenu računovodstvenih aplikacija te poslovi provođenja unutarnje kontrole rada. Isto tako, unutar navedenog sektora obavljaju se poslovi upravljanja financijama i poslovi vezani uz isporuku vode. Ekonomski sektor sastoji se od slijedećih odjela:

- Financijsko - računovodstvenog odjela

- Potrošačkog odjela

Unutar Društva organizirane su dvije samostalne službe: Služba IC-a i Služba za upravljanje sustavom kvalitete, zaštite okoliša i kontrolinga.

Ljudski resursi unutar društva

Prema zadnjim podatcima društva na dan 18.02.2020 u društvu bilo je zaposlenih 161 radnika što je ista kao na dan 31.12.2019 i na dan 31.12.2018. godine, dok je na dan 31.12.2017. godine bilo 158 radnika. Prosječan broj zaposlenih u 2018. godini prema satima u Društvu je 158 radnika.

Broj zaposlenika u prijašnjim godinama je više ili manje na istoj razini kako vidljivo iz tablice u nastavku.

Tablica 8.10: Kretanje broja zaposlenika u društvu Vodovod Pula d.o.o.

|  | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSS | 23 | 21 | 23 | 23 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| VŠS | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SSS | 57 | 61 | 62 | 62 | 63 | 67 | 73 | 75 |
| VKV | 24 | 20 | 21 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| KV | 34 | 32 | 33 | 32 | 26 | 24 | 17 | 14 |
| PKV | 20 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 14 | 15 |
| NKV | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno: | 168 | 155 | 159 | 156 | 157 | 158 | 161 | 161 |

Graf u nastavku prikazuje detaljnije strukturu zaposlenika prema stručnoj spremi za 2019. godinu.

Slika 8.4: Struktura zaposlenika prema stručnoj spremi (2019. godina).

U tablici u nastavku predstavljene su bruto i neto prosječne mjesečne plaće za razdoblje od 2014. do 2018. godine. Prosječna neto plaća je u 2014. godini iznosila 6.918,59 HRK, međutim ista se je tekom promatranih godina povećala. Prosječna mjesečna neto plaća u 2018. godini iznosila je 7.072 HRK što je za 1,1% manje od prosječne mjesečne plaće u 2017. godini kad je iznosila 7.15 HRK.

Tablica 5.5. predstavlja razinu predvođene kvalifikacije za pojedina radna mjesta te prosječnu mjesečnu bruto i neto plaću za razdoblje od 2014. do 2018. godine.

Tablica 8.11: Prosječna mjesečna bruto i neto plaća prema stručnoj spremi za razdoblje od 2014. do 2018. godine.

| Godina | 2014. |  |  | 2015. |  |  | 2016. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj | Prosječna mjesečna bruto plaća | Prosječna mjesečna neto | Broj | Prosječna mjesečna bruto plaća | Prosječna mjesečna neto | Broj | Prosječna mjesečna bruto plaća | Prosječna mjesečna neto |
| VSS | 23 | 15.113 | 9.918 | 22 | 15.019 | 10.085 | 25 | 14.559 | 9.777 |
| VŠS | 8 | 11.802 | 8.152 | 9 | 11.819 | 8.256 | 8 | 11.945 | 8.223 |
| SSS | 62 | 8.205 | 5.943 | 59 | 8.261 | 6.096 | 59 | 8.271 | 6.096 |
| VKV | 21 | 10.271 | 7.306 | 20 | 10.396 | 7.458 | 21 | 10.412 | 7.395 |
| KV | 33 | 9.294 | 6.672 | 31 | 9.197 | 6.678 | 27 | 9.124 | 6.712 |
| PKV | 11 | 7.631 | 5.467 | 11 | 7.455 | 5.468 | 10 | 7.329 | 5.373 |
| NKV | 1 | 6.223 | 4.547 | 1 | 6.244 | 4.645 | 1 | 6.528 | 4.807 |
| Prosjek |  | 9.832 | 6.919 |  | 9.844 | 7.040 |  | 9.875 | 7.049 |

| Godina | 2017. |  |  | 2018. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj | Prosječna mjesečna bruto plaća | Prosječna mjesečna neto | Broj | Prosječna mjesečna bruto plaća | Prosječna mjesečna neto |
| VSS | 27 | 14.284 | 9.753 | 26 | 14.256 | 9.722 |
| VŠS | 8 | 11.880 | 8.240 | 8 | 12.178 | 8.396 |
| SSS | 61 | 8.263 | 6.156 | 73 | 8.368 | 6.191 |
| VKV | 23 | 10.662 | 7.697 | 23 | 10.745 | 7.716 |
| KV | 23 | 8.802 | 6.574 | 17 | 8.710 | 6.401 |
| PKV | 9 | 7.344 | 5.484 | 14 | 7.489 | 5.523 |
| NKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjek |  | 9.908 | 7.158 |  | 9.836 | 7.072 |

Izvor: Vodovod Pula d.o.o

Osnovna plaća zaposlenih osim Direktora za puno radno vrijeme i uobičajeni radni učinak na poslovima koje radnik obavlja utvrđuje se tako da se množi iznos najniže plaće sa koeficijentom složenosti radnog mjesta na koje je radnik raspoređen.

Stimulativni dio plaće utvrđuje se u postotku na osnovnu plaću, a može iznositi do 7% radnikove osnovne plaće. Mjesečna plaća radnika povećava se za svaku navršenu godinu efektivnog radnog staža za 0,5%. Dodatak za rad u posebnim situacijama i uvjetima, osnovna plaća radnika povećava se za:

- Za rad na dane blagdana i neradne dane utvrđene zakonom - 50%.

- Za rad nedjeljom - 35%.

- Za rad na dan Uskrsa - 50%.

- Za prekovremeni rad - 50%.

- Za rad noću - 30%.

- Za rad u drugoj smjeni i u slučaju stalnog smjenskog rada - 10%.

- Za pripravnost zbog hitnih intervencija radnicima - 15 sati mjesečno.

- Rukovoditelji pogona Rakonek i Pogona Pula - 25 sata mjesečno.

- Za pojačanu prehranu uslijed hitnih intervencija - 55,00 HRK.

Društvo redovito osposobljava svoje radnike kako je moguće vidjeti iz tablice u nastavku koja prikazuje troškove osposobljavanja u razdoblju od 2014. do 2018. godine. Troškovi su predstavljeni po odjelima te se iz tablice može vidjeti da su najveći troškovi zabilježeni u tehničkom sektoru.

Tablica 8.12: Troškovi osposobljavanja po sektorima (u HRK)

| Sektor | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor vodovod |  |  |  |  |  |
| Financijski sektor i ostali |  |  |  |  |  |
| Uprava | 0 | 3.310 | 9.100 | 15.333 | 4.064 |
| Tehnički sektor | 34.782 | 113.155 | 30.591 | 45.820 | 87.576 |
| Ekonomski sektor | 1.498 | 2.159 | 19.582 | 925 | 11.757 |
| Opći sektor | 6.058 | 5.956 | 9.130 | 10.154 | 6.142 |
| Komercijalna služba | 1.650 | 480 | 4.610 | 213 | 0 |
| Ostale samostalne službe | 0 | 1.519 | 0 | 6.400 | 1.500 |
| Ukupno | 43.988 | 126.579 | 73.013 | 78.845 | 111.039 |

Izvor: Vodovod Pula d.o.o., 2019.

Društvo prati kvalitetu svojih usluga. Unutarnji nadzor kvalitete vode temelji se na načelima HACCP sustava koji osigurava da procesi proizvodnje i distribucije zdravstveno ispravne vode budu u nadziranim uvjetima. Društvo posjeduje 4. izdanje certifikata o udovoljavanju norme HACCP sustava (sukladno Codex Alimentariusu).

Stručna i tehnička opremljenost društva Vodovod Pula d.o.o.

- Temeljem podataka o postojećoj stručnoj spremi i postojećoj infrastrukturi sustava javne vodoopskrbe društva izrađena je analiza ispunjavanja uvjeta Pravilnika sa strane javnog isporučitelja kako vidljivo iz Tablice 8.13 i Tablice 8.14 u nastavku studije.

Tablica 8.13: Ispunjavanje uvjeta prema Pravilniku – stručna sprema

| PRAVILNIK | poslovi rukovod. i upravlj. | Posl. razvoja | poslovi provedbe održavanja građevina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dužina građevine: |  |  | dužina građevine |  |  |  | kapaciteta crpnih stanica |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Postoji li uređaj za kondicioniranje vode? |  | DA |  | NE |  |
|  | VSS ili VŠS | VSS ili VŠS |  | NSS | SSS |  |  | SSS |  | SSS |  |
| 0 km | 0 | 0 | 0 km | 0 | 0 | 0 l/s |  | 0 |  | 0 |  |
| do 50 km | 1 | 1 | do 50 km | 1 | 0 | do 50 l/s |  | 2 |  | 1 |  |
| od 51 do 200 km | 2 | 2 | od 51 do 100 km | 2 | 0 | od 51 do 200 l/s |  | 4 |  | 2 |  |
| od 201 do 500 km | 3 | 3 | od 101 do 150 km | 3 | 0 | od 201 do 500 l/s |  | 6 |  | 6 |  |
| preko 501 km | 4 | 4 | od 151 do 200 km | 4 | 1 | više od 501 l/s |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  |  | od 201 do 250 km | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 251 do 300 km | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 301 do 350 km | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 351 do 400 km | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 401 do 450 km | 9 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 451 do 500 km | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 501 do 550 km | 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 551 do 600 km | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 601 do 650 km | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 651 do 700 km | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 701 do 750 km | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 751 do 800 km | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 801 do 850 km | 17 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 851 do 900 km | 18 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 901 do 950 km | 19 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | od 951 do 1000 km | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| dužina građevine (postojeće stanje isporučitelja): | Uvjet prema Pravilniku |  |  | Uvjet prema Pravilniku |  |  |  | Uvjet prema Pravilniku |  |  |  |
|  | VSS ili VŠS | VSS ili VŠS |  | NSS | SSS |  |  | SSS |  | SSS |  |
| 904 km | 4 | 4 |  | 19 | 4 |  |  | 6 |  | 6 |  |
| Broj zaposlenika (postojeće stanje isporučitelja): | 5 | 4 |  | 19 | 4 |  |  | 6 |  | 6 |  |
| Ispunjavanje uvjeta prema Pravilniku? | DA | DA |  | DA | DA |  |  | DA |  | DA |  |

Tablica 8.14: Ispunjavanje uvjeta prema Pravilniku – tehnička opremljenost

| Vrsta opreme/stroja | Ukupna dužina građevina za javnu vodoopskrbu kojom upravlja javni isporučitelj |  |  |  | Vodovod Pula d.o.o. |  | ISPUNJAVANJE UVJETA? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 200 km | 201 – 500 km | 501 – 1000 km | više od 1000 km |  |  |  |  |  |
| Kombinirani bager – rovokopač snage | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 3 |  | DA |  |
| Kombinirani bager – rovokopač snage | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  | DA |  |
| Vibronabijač | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | DA |  |
| Pokretna crpke za ispumpavanje vode u slučaju intervencija kapaciteta minimalno 750 l/min | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 3 |  | DA |  |
| Pokretne crpke za vodu kapaciteta većeg od 1500 l/min | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  | DA |  |
| Elektro agregati do 10 kW | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  | DA |  |
| Transportno vozilo do 3,5 t nosivosti | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 3 |  | DA |  |
| Autocisterna ili prijenosni spremnik za vodu minimalnog kapaciteta 1000 l | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 3 |  | DA |  |
| Vozilo za prijevoz radnika i materijala | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 3 |  | DA |  |
| Oprema za telemetrijski nadzor prema Pravilniku o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina (»Narodne novine« broj 81/2010) | Za zahvaćanje voda u količini većoj od 10 000 m3/godišnje |  |  |  |  |  | DA |  |

- Provedenom analizom utvrđeno je sljedeće:

- Prema izrađenoj analizi isporučitelja vodnih usluga Vodovod Pula d.o.o. utvrđeno je, da je društvo sukladno zahtjevima Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN, br. 28/11 i 16/14), prema propisanim posebnim uvjetima tehničke opremljenosti i brojnosti. Analiza brojnosti i stručnosti zaposlenika isporučitelja vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe za kapacitet izvorišta preko 501 l/s odnosno dužinu građevina za javnu vodoopskrbu preko 501 km utvrdila je, da društvo Vodovod Pula d.o.o. raspolaže sa 161 djelatnika u svojoj djelatnosti te da društvo ispunjava uvjete Pravilnika na tom području.

Financijski kapacitet prijavitelja

- Javni isporučitelj vodnih usluga Albanež d.o.o. će biti kod apliciranja projekta „Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole“ konačni korisnik i prema tome i Društvo koje treba jamčiti likvidnost za odgovarajuće financiranje projekta radi osiguranja njegove uspješne provedbe i daljnjeg rada uz ostale aktivnosti društva. Prema tome je bila izrađena detaljnija financijska analiza Društva Albanež d.o.o. sa izrađenom benchmarkingom u toj djelatnosti, koja prema zaključcima analize računa dobiti i gubitka te izrađenog Du Pont sustav pokazatelja utvrđuje, da je Društvo financijski stabilno. Financijska analiza izrađena je i za društvo Vodovod Pula d.o.o. koje je partner u projektu.

Kod definiranja izvora financiranja projekta, prihvatljivi troškovi podjele se prema izračunu financijskog manjka na sredstva Kohezijskog fonda i nacionalnu komponentu. Nacionalna komponenta se dalje podjeli na udjele prema razvijenosti područja kako je vidljivo iz donje tablice.

Tablica 8.15: Raspodjela investicije sukladno indeksu razvijenosti

| Indeks razvijenosti | Udio jedinice lokalne samouprave | Hrvatske vode | Republika Hrvatska |
| --- | --- | --- | --- |
| <50% | 6,67% | 46,67% | 46,67% |
| 50-75% | 13,33% | 43,34% | 43,34% |
| 75-100% | 20,00% | 40,00% | 40,00% |
| 100-125% | 26,67% | 36,67% | 36,67% |
| >125% | 33,33% | 33,34% | 33,34% |

Sukladno indeksu razvijenosti, područje Općine Medulin (aglomeracije Medulin, Banjole i Premantura) spada u V. skupinu razvijenosti, te je sukladno tome predviđeno učešće jedinice lokalno samouprave u nacionalno komponenti 33,33%.

S projektom se planira da će nacionalni dio komponente koja se odnosi na udio konačnog korisnika Albanež d.o.o. (za cijelu investiciju odnosno za investiciju u vodoopskrbu te odvodnju i pročišćavanje) preuzeti JLS – Općina Medulin i JLS – Općina Ližnjan.

Analiza računa dobiti i gubitka za društvo Albanež d.o.o.

Iz analiza računa dobiti i gubitka za razdoblje od 2012. do 2018. godine vidljivo je, da ima društvo Albanež d.o.o. stabilno poslovanje. Društvo nema financijskih poteškoća.

Tablica 8.16: Račun dobiti i gubitka za društvo Albanež d.o.o. u razdoblju od 2012. do 2018. godine

| # Aktivnost | # 2012. | # 2013. | # 2014. | # 2015. | # 2016. | # 2017. | # 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. POSLOVNI PRIHODI | # 12.766.154 | # 13.717.216 | # 4.406.711 | # 5.347.113 | # 6.497.968 | # 7.232.664 | # 7.992.438 |
| ## 1. Prihodi od prodaje | ## 10.927.609 | ## 11.599.460 | ## 2.534.887 | ## 3.724.109 | ## 3.708.217 | ## 4.062.304 | ## 4.468.730 |
| ## 2. Ostali prihodi | ## 1.838.545 | ## 2.117.756 | ## 1.871.824 | ## 1.623.004 | ## 2.789.751 | ## 3.170.360 | ## 3.523.708 |
| # II. POSLOVNI RASHODI | # 13.184.047 | # 13.817.187 | # 4.933.970 | # 5.314.195 | # 6.414.237 | # 7.208.166 | # 7.832.895 |
| ## 1. Materijalni troškovi | ## 6.371.650 | ## 7.360.677 | ## 1.381.878 | ## 2.484.777 | ## 468.262 | ## 481.844 | ## 536.023 |
| ## 2. Ostali vanjski troškovi |  |  |  |  | ## 1.364.091 | ## 1.972.390 | ## 1.904.355 |
| ## 3. Troškovi osoblja | ## 3.848.153 | ## 3.937.933 | ## 1.091.480 | ## 979.498 | ## 1.212.176 | ## 1.334.079 | ## 1.460.187 |
| ## 4. Amortizacija | ## 1.543.691 | ## 1.776.594 | ## 1.959.071 | ## 1.556.855 | ## 2.796.747 | ## 3.060.571 | ## 3.234.934 |
| ## 5. Ostali troškovi | ## 750.400 | ## 625.369 | ## 207.873 | ## 262.375 | ## 296.543 | ## 337.222 | ## 559.923 |
| ## 6. Vrijednosno usklađivanje |  |  |  | ## 5.898 | ## 0 | ## 3.983 | ## 4.628 |
| ## 7. Rezerviranja | ## 658.882 | ## 89.961 |  |  | ## 260.000 | ## 0 | ## 90.000 |
| ## 8. Ostali poslovni rashodi | ## 11.271 | ## 26.653 | ## 293.668 | ## 24.792 | ## 16.418 | ## 18.077 | ## 42.845 |
| # III. FINANCIJSKI PRIHODI | # 72.664 | # 2.394 | # 63.687 | # 7.998 | # 2.690 | # 2.150 | # 853 |
| ## 1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | ## 72.664 | ## 2.394 | ## 63.687 | ## 7.998 | ## 2.690 | ## 2.150 | ## 853 |
| ## 3. Ostali financijski prihodi |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. FINANCIJSKI RASHODI | # 12.358 | # 7.900 | # 858 | # 12.464 | # 77.539 | # 211.848 | # 158.350 |
| ## 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | ## 12.358 | ## 7.900 | ## 858 | ## 12.464 | ## 77.539 | ## 211.848 | ## 158.350 |
| # V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | # 18.500 |  | # 240.000 |  |  |  |  |
| # VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | # 13.628 | # 11.401 |  |  |  |  |  |
| # IX. UKUPNI PRIHODI | # 12.857.318 | # 13.719.610 | # 4.710.398 | # 5.355.111 | # 6.500.658 | # 7.234.814 | # 7.993.291 |
| # X. UKUPNI RASHODI | # 13.210.033 | # 13.836.488 | # 4.934.828 | # 5.326.659 | # 6.491.776 | # 7.420.014 | # 7.991.245 |
| # XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | # -352.715 | # -116.878 | # -224.430 | # 28.452 | # 8.882 | # -185.200 | # 2.046 |
| ## 1. Dobit prije oporezivanja | ## -352.715 | ## -116.878 | ## -224.430 | ## 28.452 | ## 8.882 | ## -185.200 | ## 2.046 |
| ## 2. Gubitak prije oporezivanja |  |  |  |  |  |  |  |
| # XII. POREZ NA DOBIT |  |  |  | # 0 | # 7.710 | # 0 | # 0 |
| # XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | # -352.715 | # -116.878 | # -224.430 | # 28.452 | # 1.172 | # -185.200 | # 2.046 |
| # 1. Dobit razdoblja | # -352.715 | # -116.878 | # -224.430 | # 28.452 | # 1.172 | # -185.200 | # 2.046 |

- Ukupni prihodi u 2018. godini iznose 7.993.291 HRK i su se u odnosu na 2017. godinu promijenili za + 10,48%. Sastoje se od 99,9% poslovnih prihoda i 1% financijskih prihoda. Prihodi od prodaje iznose u 2018. godini 4.468.730 HRK, od toga je 2.983.054 HRK prihoda od održavanja kanalizacije, 207.249 HRK prihoda od izrade priključaka na kanalizacijski sustav i 1.278.427 HRK općih prihoda. Prihodi od prodaje u 2018. godini su za 10% veći od prihod od prodaje u 2017. godini kad su isti iznosili 4.062.304 HRK.

- Ostali poslovni prihodi u 2018. godini iznose 3.523.708 HRK i sastoje se od prihoda od državnih potpora u iznosu od 3.177.262 HRK, prihoda od naplaćenih troškova ovrha u iznosu od 4.440 HRK, prihoda od naknada šteta iz tekućeg poslovanja u iznosu od 193.707 HRK i ostalih prihoda u iznosu od 148.299 HRK. Ostali prihodi u 2018. za 11,1% veći su od ostalih prihoda u 2017. godini.

Slika 8.5: Kretanje poslovnih prihoda društva Albanež d.o.o.

- Kako je vidljivo, da su poslovni prihodi u trendu povećavanja, isto se povećavaju i poslovni rashodi. Ukupni rashodi društva Albanež d.o.o. u 2018. godini iznosili su 7.991.245 HRK što je za 7,69% više od rashoda u 2017. godini i sastoje se od poslovnih rashoda 7.832.895 HRK i financijskih rashoda u iznosu od 158.350 HRK. U 2018. godini iznose troškovi sirovina i materijala 536.023 HRK, ostali vanjski troškovi 1.904.355 HRK, troškovi osoblja 1.460.187 HRK, ostali troškovi 559.923, ostali poslovni rashodi 42.845 HRK te financijski rashodi 158.350 HRK koji se u cijelosti odnose na troškove za plaćanje kamata. Analiza kretanja troškova društva prikazana je u slici u nastavku.

Slika 8.6: Kretanje poslovnih rashoda društva Albanež d.o.o.

Bruto marža društva Albanež d.o.o.

Idući graf nam prikazuje bruto maržu društva. Bruto marža jedan od financijskih pokazatelja poslovanja, govori o tome koliko se bruto dobiti ostvaruje na jednu jedinicu poslovnih prihoda (100 jedinica poslovnog prihoda ako se pokazatelj izražava u postotku).

Svako povećanje vrijednosti ovog pokazatelja ocjenjuje se povoljnim kretanjem, a smanjenje vrijednosti upućuje na teškoće u poslovanju poduzeća i može biti jedan od indikatora poslovne krize. Vidljivo je da bruto marža svake promatrane godine bilježi pozitivan predznak.

Slika 8.7: Kretanje bruto marže društva Albanež d.o.o.

Tablica 8.17: Novčani troškovi za 2012. -2018. godinu (u HRK)

| # Godina | # 2012. | # 2013. | # 2014. | # 2015. | # 2016. | # 2017. | # 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # NOVČANI TROŠKOVI | # 10.981.474 | # 11.950.632 | # 2.974.899 | # 3.751.442 | # 3.357.490 | # 4.143.612 | # 4.503.333 |
| # Materijalni troškovi | # 6.371.650 | # 7.360.677 | # 1.381.878 | # 2.484.777 | # 468.262 | # 481.844 | # 536.023 |
| # Ostali vanjski troškovi | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1.364.091 | # 1.972.390 | # 1.904.355 |
| # Troškovi osoblja | # 3.848.153 | # 3.937.933 | # 1.091.480 | # 979.498 | # 1.212.176 | # 1.334.079 | # 1.460.187 |
| # Ostali troškovi | # 750.400 | # 625.369 | # 207.873 | # 262.375 | # 296.543 | # 337.222 | # 559.923 |
| # Ostali poslovni rashodi | # 11.271 | # 26.653 | # 293.668 | # 24.792 | # 16.418 | # 18.077 | # 42.845 |
| # BRUTO MARŽA | # 1.784.680 | # 1.766.584 | # 1.431.812 | # 1.595.671 | # 3.140.478 | # 3.089.052 | # 3.489.105 |
| # NENOVČANI TROŠKOVI | # 2.202.573 | # 1.866.555 | # 1.959.071 | # 1.562.753 | # 3.056.747 | # 3.064.554 | # 3.329.562 |
| # Amortizacija | # 1.543.691 | # 1.776.594 | # 1.959.071 | # 1.556.855 | # 2.796.747 | # 3.060.571 | # 3.234.934 |
| # Vrijednosno usklađivanje | # 0 | # 0 | # 0 | # 5.898 | # 0 | # 3.983 | # 4.628 |
| # Rezerviranja | # 658.882 | # 89.961 | # 0 | # 0 | # 260.000 | # 0 | # 90.000 |
| # EBIT | # -417.893 | # -99.971 | # -527.259 | # 32.918 | # 83.731 | # 24.498 | # 159.543 |
| # BRUTO MARŽA/PRIHODI | # 14,0% | # 12,9% | # 32,5% | # 29,8% | # 48,3% | # 42,7% | # 43,7% |
| # EBIT/PRIHODI | # -3,3% | # -0,7% | # -12,0% | # 0,6% | # 1,3% | # 0,3% | # 2,0% |

Bruto marža je u 2018. godini iznosila 3.489.105 HRK, što je za 12,9% više od iznosa u 2017. godini. EBIT (dobit prije odbitka rashodnih kamata i poreza na dobit) ima negativnu stopu do 2015. godine, sve ostale promatrane godine EBIT je pozitivan i ima trend povećavanja.

Iz analize dobitka društva vidljivo je da dobit varira između pozitivnog i negativnog ali nije kritičan. U zadnjoj promatranoj godini ostvaruje se dobit u iznosu od 2.046 HRK.

Slika 8.8: Dobitak/gubitak financijske godine (HRK).

Analiza računa dobiti i gubitka za društvo Vodovod Pula d.o.o.

Iz analiza računa dobiti i gubitka za razdoblje od 2012. do 2018. godine vidljivo je, da ima društvo Vodovod Pula d.o.o. Pula stabilno poslovanje. Društvo nema financijskih poteškoća.

Tablica 8.18: Račun gubitka i dobitka za razdoblje 2012. do 2018. godine (u HRK)

| # RAČUN DOBITI I GUBITKA - VODOVOD PULA d.o.o. | # 2012. | # 2013. | # 2014. | # 2015. | # 2016. | # 2017. | # 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. POSLOVNI PRIHODI | # 67.422.181 | # 67.668.688 | # 65.082.927 | # 66.929.865 | # 67.551.868 | # 69.250.128 | # 77.105.322 |
| ## 1. Prihodi od prodaje | ## 54.145.823 | ## 53.597.608 | ## 54.022.112 | ## 55.407.993 | ## 55.608.919 | ## 57.989.643 | ## 65.559.909 |
| ## 2. Ostali prihodi | ## 13.276.358 | ## 14.071.080 | ## 11.060.815 | ## 11.521.872 | ## 11.942.949 | ## 11.260.485 | ## 11.545.413 |
| # II. POSLOVNI RASHODI | # 67.870.637 | # 67.936.765 | # 65.529.331 | # 67.080.565 | # 67.861.984 | # 67.298.756 | # 77.145.266 |
| ## 1. Promjene vrij. zaliha proizv. u tijeku i gotovih proizvoda |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. Materijalni troškovi | ## 22.411.832 | ## 21.528.790 | ## 22.020.334 | ## 22.170.069 | ## 24.046.856 | ## 23.287.668 | ## 28.490.150 |
| ## 3. Troškovi osoblja | ## 25.636.092 | ## 20.707.964 | ## 21.153.113 | ## 21.839.174 | ## 21.241.960 | ## 21.626.114 | ## 22.815.472 |
| ## 4. Amortizacija | ## 14.854.743 | ## 15.746.078 | ## 15.788.998 | ## 17.058.816 | ## 18.474.899 | ## 17.233.845 | ## 17.160.464 |
| ## 5. Ostali troškovi | ## 3.876.345 | ## 3.965.284 | ## 3.703.500 | ## 3.022.730 | ## 2.820.044 | ## 2.784.610 | ## 2.962.723 |
| ## 6. Vrijednosno usklađivanje | ## 134.101 | ## 3.961.890 | ## 1.868.385 | ## 1.261.165 | ## 390.333 | ## 389.500 | ## 1.524.778 |
| ## 7. Rezerviranja |  | ## 626.587 | ## 521.885 | ## 502.333 | ## 499.142 | ## 1.544.940 | ## 1.140.392 |
| ## 8. Ostali poslovni rashodi | ## 957.524 | ## 1.400.172 | ## 473.116 | ## 1.226.278 | ## 388.750 | ## 432.079 | ## 3.051.287 |
| # III. FINANCIJSKI PRIHODI | # 862.389 | # 842.524 | # 892.853 | # 684.425 | # 596.318 | # 522.725 | # 530.510 |
| ## 1. Kamate, teč.razl. i sl. (povez.pod. i dr.osobama) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. Kamate, teč.razl. i sl. (nepov.pod. i dr. osobama) | ## 851.300 | ## 842.524 | ## 892.853 | ## 684.425 | ## 478.002 | ## 437.528 | ## 323.480 |
| ## 3. Ostali financijski prihodi | ## 11.089 |  |  |  | ## 118.316 | ## 85.197 | ## 207.030 |
| # IV. FINANCIJSKI RASHODI | # 369.430 | # 444.141 | # 252.914 | # 158.447 | # 106.515 | # 2.404.679 | # 117.475 |
| ## 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | ## 369.430 | ## 444.141 | ## 252.914 | ## 158.447 | ## 106.515 | ## 80.509 | ## 117.475 |
| # V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |  |  |  |  |  | # 2.324.170 |  |
| # VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI |  |  |  |  |  |  |  |
| # VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI |  |  |  |  |  |  |  |
| # IX. UKUPNI PRIHODI | # 68.284.570 | # 68.511.212 | # 65.975.780 | # 67.614.290 | # 68.148.186 | # 69.772.853 | # 77.635.832 |
| # X. UKUPNI RASHODI | # 68.240.067 | # 68.380.906 | # 65.782.245 | # 67.239.012 | # 67.968.499 | # 69.703.435 | # 77.262.741 |
| # XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | # 44.503 | # 130.306 | # 193.535 | # 375.278 | # 179.687 | # 69.418 | # 373.091 |
| ## 1. Dobit prije oporezivanja | ## 44.503 | ## 130.306 | ## 193.535 | ## 375.278 | ## 179.687 | ## 69.418 | ## 373.091 |
| ## 2. Gubitak prije oporezivanja |  |  |  |  |  |  |  |
| # XII. POREZ NA DOBIT | # 33.409 | # 84.322 | # 113.054 | # 338.641 | # 124.982 | # 35.860 | # 231.354 |
| # XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | # 11.094 | # 45.984 | # 80.481 | # 36.637 | # 54.705 | # 33.558 | # 141.737 |

Izvor: Godišnji financijski izvještaji, Vodovod Pula d.o.o.

Iz zadnje analizirane godine vidljivo je, da su ukupni prihodi u iznosu od 77,1 milijuna HRK u odnosu na ukupne prihode u 2017. godini za 11,34% veći. Na poslovne prihode koji su u 2018. godini ostvareni u iznosu od 75.969.830 HRK, otpada 98% ukupnih prihoda. Na prihode od prodaje proizvoda i usluga odnosi se 87% poslovnih prihoda, a sastoje se od:

- prihoda od vodnih usluga u iznosu od 59.251.507 HRK, od čega domaćinstvima 32.690.725 HRK i gospodarstvu (pravnim osobama) 26.560.783 HRK;

- prihoda od obavljanja usluga na izgradnji priključaka u iznosu 3.793.059 HRK;

- prihoda od naknada u iznosu od 2.268.102 HRK;

- prihodi od ostalih usluga u iznosu od 481.878 HRK; i

- prihoda od zakupnina u iznosu od 88.425 HRK.

Kretanje poslovnih prihoda u razdoblju od 2012. do 2018. godine prikazano je u Slici 8.9 u nastavku studije.

Slika 8.9: Poslovni prihodi društva u razdoblju od 2012. – 2018. godine.

Prihodi od vodnih usluga bilježe 13%-no povećanje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju, gdje prihodi od prodaje vode domaćinstvima bilježe 18%-no, a prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru 7%-no povećanje.

Prihodi od potpora za materijalnu imovinu iznose 8,5 mil HRK, a odnose se na oprihodovani dio potpora s osnova ulaganja u izgradnju vodovodne mreže u razdoblju od 1995. do 2018. godine od strane Hrvatskih voda Zagreb, drugih pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i građana, te oprihodovani dio naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe.

Uslijed ukidanja rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor (za 2017. godinu) ostvareni su prihodi u iznosu od 1,5 mil. HRK.

U 2018. godini ostvareno je 530.511 HRK financijskih prihoda. Većim dijelom se odnose na prihode od zateznih kamata na nepravodobna plaćanja kupaca u visini od 286.059 HRK a osim njih, tu su evidentirani i prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, pozitivnih tečajnih razlika i te ostali financijski prihodi.

U okviru skupine ostalih prihoda evidentirani su:

- prihodi od dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 161.960 HRK

- prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara u iznosu od 212.247 HRK;

- prihodi od otpisa obveza u iznosu od 80.231 HRK;

- prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima u iznosu od 370.167 HRK

- te ostali prihodi u iznosu od 310.888 HRK.

Prihod od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima odnosi se na naplatu potraživanja prethodno otpisanih potraživanja. Prihod od otpisa obveza odnosi se na otpis pretplate po računima starijim od 3 godine. Prihod od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine odnosi se na prodaju dugotrajne materijalne imovine rashodovane u prethodnom razdoblju, i to razna rashodovana oprema i uređaji.

Na poziciji ostalih izvanrednih prihoda u 2018. evidentiran je iznos od 308.467 HRK koji se odnosi na prihode iz proteklih godina u iznosu od 447 HRK, ostalih prihoda po osnovu naplate štete s temelja osiguranja u iznosu 70.461 HRK, ostalih prihoda (troškova ovrhe i ostalo) u iznosu 70.180 HRK, prihoda od donacije zaliha materijala u iznosu 167.197 HRK.

Tijekom 2018. godine Društvo je ostvarilo 77.262.741 HRK rashoda, 11% više nego prethodne godine, čemu su ponajprije doprinijeli veći materijalni troškovi, troškovi usluga održavanja, troškovi osoblja i izvanredni rashodi. Materijalni troškovi realizirani su u iznosu od 18.363.636 HRK i bilježe povećanje od 12% ili cca 1,9 mil HRK, prvenstveno kao rezultat porasta troškova materijala i rezervnih dijelova za održavanje i troškova energije. Troškovi usluga u visini od 10.642.492 HRK bilježe znatno povećanje od 45% u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat povećanja troškova usluga održavanja i troškova ostalih usluga.

Godišnja obračunata amortizacija iznosi 17.160.464 HRK. Trošak amortizacije građevinskih objekata je nešto viši, a amortizacija ostalih kategorija imovine nešto manja u odnosu na 2017. godinu. Očekivani korisni vijek trajanja prema oblicima imovine je slijedeći:

- cjevovodi 29 godina;

- građevinski objekti 10-77 godina;

- oprema 3-20 godina;

- zemljišta i druga imovina koja ima neograničeni vijek upotrebe te imovina u pripremi ne amortizira se.

U okviru ostalih troškova poslovanja u visini od 2.126.626 HRK evidentirani su troškovi reprezentacije, dnevnica i smještaja te putnih troškova na službenim putovanjima, troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove, troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, troškovi doprinosa, naknada i članarina, troškovi stručnog obrazovanja i literature, te ostali troškovi poslovanja. Tijekom promatrane godine Društvo je ostvarilo 117.474 HRK financijskih rashoda. Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima u visini od 69.272 HRK te negativnih tečajnih razlika 48.039 HRK. Skupina ostalih rashoda i vrijednosnih usklađenja bilježi ostvarenje od 4.576.066 HR.

Slika 8.10: Poslovni rashodi društva u razdoblju od 2012. – 2018. godine.

Bruto marža društva Vodovod Pula d.o.o.

Idući graf nam prikazuje bruto maržu društva. Bruto marža jedan od financijskih pokazatelja poslovanja, govori o tome koliko se bruto dobiti ostvaruje na jednu jedinicu poslovnih prihoda (100 jedinica poslovnog prihoda ako se pokazatelj izražava u postotku).

Svako povećanje vrijednosti ovog pokazatelja ocjenjuje se povoljnim kretanjem, a smanjenje vrijednosti upućuje na teškoće u poslovanju poduzeća i može biti jedan od indikatora poslovne krize. Vidljivo je da bruto marža svake promatrane godine bilježi pozitivan predznak.

Slika 8.11: Profitabilnost poslovanja društva za razdoblje 2012.-2018.

Tablica 8.19: Novčani troškovi za 2012. -2018. godinu (u HRK)

| # Godina | # 2012. | # 2013. | # 2014. | # 2015. | # 2016. | # 2017. | # 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # NOVČANI TROŠKOVI | # 52.881.793 | # 47.602.210 | # 47.350.063 | # 48.258.251 | # 48.497.610 | # 48.130.471 | # 57.319.632 |
| # Materijalni troškovi | # 22.411.832 | # 21.528.790 | # 22.020.334 | # 22.170.069 | # 24.046.856 | # 23.287.668 | # 28.490.150 |
| # Troškovi osoblja | # 25.636.092 | # 20.707.964 | # 21.153.113 | # 21.839.174 | # 21.241.960 | # 21.626.114 | # 22.815.472 |
| # Ostali troškovi | # 3.876.345 | # 3.965.284 | # 3.703.500 | # 3.022.730 | # 2.820.044 | # 2.784.610 | # 2.962.723 |
| # Ostali poslovni rashodi | # 957.524 | # 1.400.172 | # 473.116 | # 1.226.278 | # 388.750 | # 432.079 | # 3.051.287 |
| # BRUTO MARŽA | # 14.540.388 | # 20.066.478 | # 17.732.864 | # 18.671.614 | # 19.054.258 | # 21.119.657 | # 19.785.690 |
| # NENOVČANI TROŠKOVI | # 14.988.844 | # 20.334.555 | # 18.179.268 | # 18.822.314 | # 19.364.374 | # 19.168.285 | # 19.825.634 |
| # Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Amortizacija | # 14.854.743 | # 15.746.078 | # 15.788.998 | # 17.058.816 | # 18.474.899 | # 17.233.845 | # 17.160.464 |
| # Vrijednosno usklađivanje | # 134.101 | # 3.961.890 | # 1.868.385 | # 1.261.165 | # 390.333 | # 389.500 | # 1.524.778 |
| # Rezerviranja | # 0 | # 626.587 | # 521.885 | # 502.333 | # 499.142 | # 1.544.940 | # 1.140.392 |
| # EBIT | # -448.456 | # -268.077 | # -446.404 | # -150.700 | # -310.116 | # 1.951.372 | # -39.944 |

Bruto marža je u 2018. godini iznosila 19.785.690 HRK, što je za 6,3% manje od iznosa u 2017. godini. EBIT (dobit prije odbitka rashodnih kamata i poreza na dobit) ima negativnu stopu do 2016. godine, a u predzadnjoj promatranoj godini EBIT je pozitivan.

Iz analize dobitka društva vidljivo je da je isti pozitivan u promatranom razdoblju od 2012. do 2018. godine, međutim dobitak financijske godine najveći je 2018. godine.

Slika 8.12: Dobitak/gubitak financijske godine (HRK).

Analiza bilance društva Albanež d.o.o.

Sljedeća tablica sadrži analizu bilance za razdoblje 2012. – 2018. kako bi se prikazala struktura financijskih izvora i korištenja sredstava. Prema izrađenoj horizontalnoj analizi vidi se, da je društvo Albanež d.o.o. dobar gospodar te da je poslovanje nekritično, stabilno. Na dan 31.12.2018. godine je Društvo raspolagalo imovinom ukupne vrijednosti 129.872.031 HRK. U odnosu na 2012. godinu ukupna imovina je povećana kao rezultat povećanja dugotrajne materijalne imovine.

Tablica 8.20: Bilanca društva za razdoblje 2012.-2018. godine (u HRK)

| AKTIVA | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI, A NEUPLAČENI KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. DUGOTRAJNA IMOVINA | 34.190.417 | 50.735.860 | 64.563.281 | 103.629.418 | 112.785.500 | 119.968.328 | 124.162.042 |
| I. Nematerijalna imovina | 98.793 | 126.185 | 294.320 | 976.185 | 1.220.753 | 1.435.557 | 1.647.715 |
| 1. Izdaci za razvoj |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ost. prava | 98.793 | 126.185 | 294.320 |  |  |  |  |
| 3. Nematerijalna imovina u pripremi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ostala nematerijalna imovina |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Materijalna imovina | 33.805.513 | 50.303.564 | 64.268.961 | 102.653.233 | 110.964.747 | 116.257.771 | 120.939.327 |
| 1. Zemljište i šume |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Građevinski objekti | 24.456.280 | 34.587.892 | 55.167.135 |  |  |  |  |
| 3. Postrojenje i oprema | 796.610 | 681.750 | 29.045 |  |  |  |  |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 307.817 | 1.099.453 | 19.164 |  |  |  |  |
| 5. Biološka imovina |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Materijalna sredstva u pripremi | 8.239.806 | 13.929.469 | 9.053.617 |  |  |  |  |
| 8. Ostala materijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 9. Ulaganje u nekretnine |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Dugotrajna financijska imovina | 286.111 | 306.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele poduzetnika unutar grupe |  | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 2. Dani zajmovi, depoziti i slično | 286.111 | 286.111 |  |  |  |  |  |
| 3. Ostala dugotrajna financijska imovina |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Potraživanja |  |  |  | 0 | 600.000 | 2.275.000 | 1.575.000 |
| V. Odgođena porezna imovina |  |  |  |  |  |  |  |
| C. KRATKOTRAJNA IMOVINA | 15.843.690 | 17.199.803 | 16.583.895 | 3.273.257 | 4.534.399 | 7.249.375 | 5.709.989 |
| I. Zalihe | 16.564 | 61.991 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal | 16.564 | 61.991 | 0 |  |  |  |  |
| 2. Proizvodnja u tijeku |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gotovi proizvodi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Trgovačka roba |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Predujmi za zalihe |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Potraživanja | 8.582.720 | 7.879.049 | 6.861.963 | 2.146.789 | 2.796.068 | 4.107.248 | 1.455.676 |
| 1. Potraživanja unutar grupe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Potraživanja od kupaca | 2.723.281 | 3.080.137 | 2.011.545 | 698.381 | 719.995 | 416.083 | 559.574 |
| 3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Potraživanja od države i drugih institucija | 657.272 | 30.210 | 179.088 | 53.962 | 9.768 | 154.419 | 137.769 |
| 5. Ostala potraživanja | 5.202.167 | 4.768.702 | 4.671.330 | 1.394.446 | 2.066.305 | 3.536.746 | 758.333 |
| III. Kratkotrajna financijska imovina | 23.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dani zajmovi, depoziti i slično | 23.584 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ostala financijska imovina |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Novac u banci i blagajni | 7.220.822 | 9.258.763 | 9.721.932 | 1.123.523 | 1.738.331 | 3.142.127 | 4.254.313 |
| D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČ. PRIHODI | 4.800 | 1.500 | 2.900 | 0 |  |  |  |
| E. UKUPNO AKTIVA | 50.038.907 | 67.937.163 | 81.150.076 | 106.902.675 | 117.319.899 | 127.217.703 | 129.872.031 |
| F. IZVANBILANČNI ZAPISI |  |  |  | 4.429.709 | 3.950.988 | 3.511.444 | 3.504.396 |

| PASIVA | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. KAPITAL I REZERVE | -3.125.096 | -3.221.974 | -204.430 | -175.978 | -174.806 | 39.994 | 42.040 |
| I. Temeljni (upisani) kapital | 20.000 | 20.000 | 3.006.000 | 3.006.000 | 3.006.000 | 3.406.000 | 3.406.000 |
| II. Kapitalne rezerve |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Rezerve iz dobiti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zakonske rezerve |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Rezerve za vlastite dionice |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Vlastite dionice i udjeli |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Statutarne rezerve |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ostale rezerve |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Revalorizacijske rezerve |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | -2.792.381 | -3.125.096 | -2.986.000 | -3.210.430 | -3.181.978 | -3.180.806 | -3.366.006 |
| 1. Zadržana dobit |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Preneseni gubitak | -2.792.381 | -3.125.096 | -2.986.000 | -3.210.430 | -3.181.978 | -3.180.806 | -3.366.006 |
| VI. Dobit ili gubitak poslovne godine | -352.715 | -116.878 | -224.430 | 28.452 | 1.172 | -185.200 | 2.046 |
| VII. Manjinski interes |  |  |  |  |  |  |  |
| B. REZERVIRANJA | 16.505 | 16.505 | 16.505 | 16.505 | 276.505 | 276.505 | 366.505 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Druga rezerviranja | 16.505 | 16.505 | 16.505 |  |  |  |  |
| C. DUGOROČNE OBVEZE | 691.964 | 4.989.973 | 8.417.702 | 18.473.522 | 18.502.144 | 15.396.279 | 12.411.108 |
| 1. Obveze za zajmove |  |  |  | 17.471.013 | 15.427.144 | 13.081.729 | 10.753.585 |
| 2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 691.964 | 4.989.973 | 8.417.702 | 0 | 3.075.000 | 2.275.000 | 1.657.523 |
| 3. Ostale dugoročne obveze |  |  |  | 1.002.509 | 0 | 39.550 | 0 |
| D. KRATKOROČNE OBVEZE | 12.444.895 | 10.651.605 | 21.493.363 | 6.734.635 | 5.001.184 | 7.471.708 | 4.915.243 |
| 1. Obveze za zajmove i depozite |  |  |  | 1.941.224 | 2.245.806 | 2.236.806 | 2.236.806 |
| 2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 23.584 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.275.000 | 1.508.333 | 717.477 |
| 3. Obveze za predujmove | 315.589 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4. Obveze prema dobavljačima | 1.684.216 | 1.193.685 | 5.050.304 | 2.781.984 | 1.339.809 | 3.579.752 | 1.658.637 |
| 5. Obveze prema zaposlenicima | 198.511 | 201.911 | 132.458 | 60.564 | 73.585 | 72.712 | 215.717 |
| 6. Obveza za poreze , doprinose i slična davanja | 191.076 | 142.513 | 13.987 | 49.176 | 62.639 | 57.760 | 76.754 |
| 7. Ostale kratkoročne obveze | 10.031.919 | 9.113.496 | 16.296.614 | 101.687 | 4.345 | 16.345 | 9.852 |
| E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠK. I PRIHOD BUD. RAZDOBLJA | 40.010.639 | 55.501.054 | 51.426.936 | 81.853.991 | 93.714.872 | 104.033.217 | 112.137.135 |
| F. UKUPNO - PASIVA | 50.038.907 | 67.937.163 | 81.150.076 | 106.902.675 | 117.319.899 | 127.217.703 | 129.872.031 |
| G. IZVANBILANČNI ZAPISI |  |  |  | 4.429.709 | 3.950.988 | 3.511.444 | 3.504.396 |

Struktura imovine i dominacija dugotrajne imovine uobičajeni su za isporučitelja vodnih usluga. Kretanje značajnih stavka aktive i pasive za promatrano razdoblje od 2012. do 2018. godine vidljivo je iz slika u nastavku studije.

Slika 8.13: Kretanje pojedinih stavka aktive za razdoblje od 2012. – 2018. godine.

Slika 8.14: Kretanje pojedinih stavka pasive za razdoblje od 2012. – 2018. godine.

Pokazatelji poslovanja za društvo Albanež d.o.o.

U nastavku prikazuje se analiza financijskih pokazatelja za društvo Albanež d.o.o. s kojoj se promatra financijsko poslovanje društva u razdoblju od 2012. godine do 2018. godine. Kako je vidljivo iz pokazatelja likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti i profitabilnosti, društvo je financijski stabilno i može preuzeti obaveze iz potrebe po financiranju predmetnog projekta.

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Tablica 8.21: Pokazatelji likvidnosti za razdoblje 2012. – 2018. godine (u HRK)

|  | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koeficient trenutne likvidnosti | 0,58 | 0,87 | 0,45 | 0,17 | 0,35 | 0,42 | 0,87 |
| Koeficient ubrzane likvidnosti | 1,27 | 1,61 | 0,77 | 0,49 | 0,91 | 0,97 | 1,16 |
| Kjoeficient tekuće likvidnosti | 1,27 | 1,61 | 0,77 | 0,49 | 0,91 | 0,97 | 1,16 |
| Koeficient financijske stabilnosti | 48,02 | 10,13 | 5,65 | 4,82 | 5,24 | 6,38 | 7,85 |

Likvidnost je sposobnost poduzeća da podmiri kratkoročne obveze i tekuće aktivnosti. Ako poduzeće nije likvidno ono posluje s poteškoćama, nema dovoljno sredstava za nabavu sirovina i materijala, robe, za isplatu plaća, poreza i drugih obveza. Analiza likvidnosti za razdoblje od 2012. do 2018. godine pripremljena je za različite koeficijente likvidnosti. Za Društvo Albanež d.o.o. analiza pokazuju da je Društvo financijski stabilno. Iz analize likvidnosti također je vidljivo da je ista za razdoblje 2012. – 2018. više ili manje u pozitivnom trendu.

Koeficijent trenutne likvidnosti pokazuje kolika je pokrivenost kratkoročnih obveza likvidnom kratkotrajnom imovinom, odnosno novčanim sredstvima. U praksi, poželjno je da ovaj koeficijent ne bi trebao biti manji od 0,10, odnosno 10%. Stanje za društvo s naslova trenutne likvidnosti je zadivljujuće.

Koeficijent tekuće likvidnosti bi po definiciji trebao biti iznad 2, to znači da Društvo ima dvostruko više gotovine, potraživanja i zaliha nego što su kratkoročne obveze koje dolaze na naplatu. Analiza za Albanež d.o.o. utvrđuje, da je koeficijent 1,16.

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Zaduženost ili solventnost se može definirati kao sposobnost Društva da u roku udovolji svojim dugoročnim obvezama. Pokazatelji zaduženosti mjere koliko se poduzeće financira iz tuđih sredstava, odnosno koliko je imovine financirano iz vlastitog kapitala.

Tablica 8.22: Pokazatelji zaduženosti za razdoblje 2012. – 2018. godine (u HRK)

|  | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koeficijent zaduženosti | 0,26 | 0,23 | 0,37 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,13 |
| Koeficijent vlastitog financiranja | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Faktor zaduženosti | 6,93 | 8,26 | 13,70 | 16,49 | 8,41 | 7,05 | 5,36 |
| Stupanj pokrića I. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Stupanj pokrića II. | 0,02 | 0,10 | 0,18 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,13 |

Iz analize za 2018. godinu je vidljivo, da je stupanj pokrića I., koji se naziva i zlatnim bankarskim pravilom 0,03, što znači da dugotrajna imovina nije u cijelosti financirana dugoročnim izvorima. Prema analizi mogli bi zaključiti da zaduženost Društva nije alarmantna, jer je na normalnoj razini za ovakva Društva kao što je Albanež d.o.o.

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Pokazatelji aktivnosti koriste se pri ocjeni djelotvornosti kojom management angažira imovinu koju su mu povjerili vlasnici. Upućuju na brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu. Pokazatelji aktivnosti mjere efikasnost s kojom poduzeće koristi vlastite resurse. Računaju se iz odnosa prihoda i prosječnog stanja imovine.

Najčešći pokazatelji aktivnosti poduzeća su koeficijent obrta ukupne imovine, koeficijent obrta kratkotrajne imovine, koeficijent obrta potraživanja i trajanje naplate potraživanja u danima. Iz analize u nastavku vidljivo je da je koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine za društvo Albanež d.o.o. u 2018. godini 1,40 što znači da su ukupni prihodi Društva 1,40 puta veći nego ukupna kratkotrajna imovina Društva.

Tablica 8.23: Pokazatelji aktivnosti za razdoblje 2012. – 2018. godine (u HRK)

|  | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0,26 | 0,20 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Koeficijent obrta kratkotrajne imovine | 0,81 | 0,80 | 0,28 | 1,64 | 1,43 | 1,00 | 1,40 |
| Koeficijent obrta potraživanja | 1,27 | 1,47 | 0,37 | 1,73 | 1,33 | 0,99 | 3,07 |
| Trajanje naplate potraživanja u danima | 286,68 | 247,93 | 988,06 | 210,41 | 275,22 | 369,04 | 118,90 |

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Tablica 8.24: Pokazatelji ekonomičnosti za razdoblje 2012. – 2018. godine (u HRK)

|  | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 0,97 | 0,99 | 0,95 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 1,00 |
| Ekonomičnost financiranja | 5,88 | 0,30 | 74,23 | 0,64 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Ekonomičnost izvanrednih aktivnosti | 1,36 | 0,00 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Pokazatelji ekonomičnosti društva Albanež d.o.o. pokazuju odnos prihoda i rashoda odnosno koliko se jedinica prihoda ostvari po jedinici rashoda. Izračunavaju se temeljem izvještaja iz računa dobiti i gubitka. U pravilu pokazatelji bi trebali biti veći od jedan, odnosno, što su veći, to se više prihoda ostvaruje na jedinicu rashoda. Ukoliko je vrijednost pokazatelja ekonomičnosti manja od 1, to znači da poduzeće posluje s gubitkom. Iz analize vidljivo je, da Društvo posluje dobitkom.

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

Pokazatelji profitabilnosti za društvo Albanež d.o.o. nisu značajno visoki pošto je Društvo javni isporučitelj vodnih usluga i kao takav prema zakonodavstvu krajem godine nema značajne dobiti.

Analiza bilance društva Vodovod Pula d.o.o.

Sljedeća tablica sadrži analizu bilance za razdoblje 2012. – 2018. kako bi se prikazala struktura financijskih izvora i korištenja sredstava. Prema izrađenoj horizontalnoj analizi vidi se, da je društvo dobar gospodar te da je poslovanje nekritično, stabilno. Na dan 31.12.2018. godine je Društvo raspolagalo imovinom ukupne vrijednosti 359.600.128 HRK. U odnosu na 2012. godinu ukupna imovina je povećana kao rezultat povećanja dugotrajne materijalne imovine.

Na kratkotrajnu imovinu otpada 12% ukupne imovine društva, te je u odnosu na 2016. godinu povečana za 4,6%. Pozicija Kapital i rezerve je do 2015. godine nepromijenjena, a uz 2017. godini smanjenja za 7,8% te sudjeluje sa 40,5% u ukupnoj pasivi te čini značajan dio u njenoj strukturi.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-99/15013-5 od dana 09.08.1999. godine, registriran je temeljni kapital u iznosu od 143,8 milijuna HRK. Tijekom 2014. godine došlo je do promjene vlasničke strukture. Sporazumno su grad Vodnjan i općina Fažana udjele grada Vodnjana podijelili na način da je gradu Vodnjanu pripalo 9%, a općini Fažana 1% poslovnih udjela. Vlasnička struktura kapitala na dan 31.12.2014. godine je sljedeća: 72% Grad Pula, 9% Grad Vodnjan, 7% Općina Medulin, 4% Općina Ližnjan, 4% Općina Marčana, 2% Općina Barban, 1% Općina Fažana i 1% Općina Svetvinčenat.

Društvo je u 2017. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 33.558 HRK.

Tablica 8.24: Bilanca društva za razdoblje 2012.-2018. (u HRK)

| AKTIVA | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI, A NEUPLAČENI KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| B. DUGOTRAJNA IMOVINA | 282.750.196 | 296.505.077 | 302.505.658 | 318.726.989 | 322.732.399 | 316.235.025 | 325.660.273 |
| I. Nematerijalna imovina | 1.714.853 | 1.245.580 | 1.262.287 | 1.003.702 | 1.868.333 | 2.919.543 | 593.235 |
| 1. Izdaci za razvoj |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ost. prava | 1.320.109 | 979.099 | 574.347 | 309.641 | 518.848 | 491.766 | 526.069 |
| 3. Nematerijalna imovina u pripremi | 161.225 | 65.025 | 518.545 | 518.545 | 1.210.085 | 2.324.494 |  |
| 4. Ostala nematerijalna imovina | 233.519 | 201.456 | 169.395 | 175.516 | 139.400 | 103.283 | 67.166 |
| II. Materijalna imovina | 248.673.294 | 262.973.669 | 268.726.837 | 285.253.616 | 288.457.130 | 282.813.442 | 294.613.801 |
| 1. Zemljište i šume | 47.565.412 | 47.565.412 | 47.565.412 | 47.565.412 | 47.565.412 | 35.145.962 | 35.145.962 |
| 2. Građevinski objekti | 159.802.467 | 181.724.917 | 188.926.235 | 207.227.659 | 211.526.229 | 222.126.360 | 230.626.740 |
| 3. Postrojenje i oprema | 18.839.822 | 19.398.934 | 17.808.344 | 14.584.830 | 12.964.577 | 11.499.102 | 11.214.303 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 2.519.340 | 1.724.680 | 1.418.058 | 1.157.203 | 1.030.920 | 864.709 | 1.464.541 |
| 5. Biološka imovina |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 49.081 | 24.081 | 5.081 | 10.519 | 2.187 | 4.250 | 298.834 |
| 7. Materijalna sredstva u pripremi | 19.879.881 | 12.518.354 | 12.986.416 | 14.690.702 | 15.350.514 | 13.155.883 | 15.846.245 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 17.291 | 17.291 | 17.291 | 17.291 | 17.291 | 17.176 | 17.176 |
| 9. Ulaganje u nekretnine |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Dugotrajna financijska imovina | 31.992.968 | 31.953.047 | 32.236.101 | 32.225.986 | 32.215.871 | 29.876.886 | 29.903.509 |
| 1. Ulaganja u udjele poduzetnika unutar grupe | 29.523.909 | 29.523.909 | 29.523.909 | 29.523.909 | 29.523.909 | 29.523.909 | 29.523.909 |
| 2. Dani zajmovi, depoziti i slično | 42.269 | 2.348 | 285.402 | 275.287 | 265.172 | 255.057 | 250.000 |
| 3. Ostala dugotrajna financijska imovina | 2.426.790 | 2.426.790 | 2.426.790 | 2.426.790 | 2.426.790 | 97.920 | 129.600 |
| IV. Potraživanja | 369.081 | 332.781 | 280.433 | 243.685 | 191.065 | 160.810 | 114.955 |
| V. Odgođena porezna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.344 | 434.773 |
| C. KRATKOTRAJNA IMOVINA | 44.833.659 | 37.098.343 | 36.465.009 | 38.375.308 | 41.402.352 | 43.317.455 | 48.228.023 |
| I. Zalihe | 8.170.584 | 7.179.212 | 7.444.773 | 6.560.065 | 6.464.504 | 7.578.479 | 7.589.271 |
| 1. Sirovine i materijal | 8.170.584 | 7.179.212 | 7.444.773 | 6.560.065 | 6.464.504 | 7.172.687 | 7.171.421 |
| 2. Proizvodnja u tijeku |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gotovi proizvodi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Trgovačka roba |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Predujmi za zalihe |  |  |  |  |  | 405.792 | 417.850 |
| II. Potraživanja | 27.878.687 | 20.889.697 | 20.971.508 | 20.575.503 | 22.565.756 | 21.706.507 | 23.964.092 |
| 1. Potraživanja unutar grupe | 690.911 | 667.212 | 674.431 | 668.048 | 761.581 | 692.750 | 660.898 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 22.572.708 | 19.582.990 | 19.760.447 | 19.430.621 | 21.196.471 | 20.831.148 | 22.615.738 |
| 3. Potraživanja od zaposl. i članova poduz. | 5.475 | 1.264 | 1.104 | 494 | 1.878 | 0 | 596 |
| 4. Potraživanja od države i drugih institucija | 4.260.374 | 595.846 | 492.551 | 468.482 | 594.560 | 172.853 | 633.993 |
| 5. Ostala potraživanja | 349.219 | 42.385 | 42.975 | 7.858 | 11.266 | 9.756 | 52.867 |
| III. Kratkotrajna financijska imovina | 6.800.000 | 6.950.000 | 5.490.000 | 9.360.000 | 10.056.000 | 13.191.509 | 7.472.000 |
| 1. Dani zajmovi, depoziti i slično | 6.800.000 | 6.950.000 | 5.490.000 | 9.360.000 | 10.056.000 | 13.191.509 | 7.472.000 |
| 2. Ostala financijska imovina |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Novac u banci i blagajni | 1.984.388 | 2.079.434 | 2.558.728 | 1.879.740 | 2.316.092 | 840.960 | 9.202.660 |
| D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČ. PRIHODI | 74.957 | 70.784 | 64.622 | 110.628 | 52.650 | 47.648 | 86.211 |
| E. UKUPNO AKTIVA | 327.658.812 | 333.674.204 | 339.035.289 | 357.212.925 | 364.187.401 | 359.600.128 | 373.974.507 |
| F. IZVANBILANČNI ZAPISI |  |  |  |  |  |  |  |

| PASIVA | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. KAPITAL I REZERVE | 157.694.048 | 157.740.032 | 157.933.567 | 157.857.149 | 157.911.746 | 145.525.854 | 145.667.591 |
| I. Temeljni (upisani) kapital | 143.800.000 | 143.800.000 | 143.800.000 | 143.800.000 | 143.800.000 | 143.800.000 | 143.800.000 |
| II. Kapitalne rezerve |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Rezerve iz dobiti | 104.287 | 104.287 | 104.287 | 104.287 | 104.287 | 104.287 | 104.287 |
| 1. Zakonske rezerve |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Rezerve za vlastite dionice |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Vlastite dionice i udjeli |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Statutarne rezerve |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ostale rezerve | 104.287 | 104.287 | 104.287 | 104.287 | 104.287 | 104.287 | 104.287 |
| IV. Revalorizacijske rezerve | 26.910.999 | 26.910.999 | 26.910.999 | 26.910.999 | 26.910.999 | 14.491.549 | 14.491.549 |
| V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | -13.132.332 | -13.121.238 | -13.075.254 | -12.994.774 | -12.958.137 | -12.903.540 | -12.869.982 |
| 1. Zadržana dobit |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Preneseni gubitak | 13.132.332 | 13.121.238 | 13.075.254 | 12.994.774 | 12.958.137 | 12.903.540 | 12.869.982 |
| VI. Dobit ili gubitak poslovne godine | 11.094 | 45.984 | 193.535 | 36.637 | 54.597 | 33.558 | 141.737 |
| VII. Manjinski interes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| B. REZERVIRANJA | 0 | 626.587 | 521.885 | 502.333 | 499.142 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mir.,otp. i slič.obve |  | 626.587 | 521885 | 502.333 | 499.142 |  | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Druga rezerviranja |  |  |  |  |  |  |  |
| C. DUGOROČNE OBVEZE | 14.044.829 | 12.634.107 | 11.143.102 | 9.620.776 | 8.384.588 | 7.217.468 | 6.573.486 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Obveze prema bank. i dr.fin. inst. | 13.723.637 | 12.384.074 | 10.926.310 | 9.429.539 | 8.226.690 | 7.081.893 | 6.469.246 |
| 3. Ostale dugoročne obveze | 321.192 | 250.033 | 216.792 | 191.237 | 157.898 | 135.575 | 104.240 |
| D. KRATKOROČNE OBVEZE | 37.142.867 | 28.625.180 | 30.616.856 | 32.102.389 | 32.940.535 | 33.530.421 | 36.340.100 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Obveze prema bank. i dr.fin.inst. | 902.632 | 938.752 | 967.564 | 990.730 | 1.007.661 | 1.054.489 | 1.050.594 |
| 3. Obveze za predujmove | 1.136.657 | 1.230.414 | 896.588 | 1.001.395 | 1.182.539 | 1.635.993 | 1.717.605 |
| 4. Obveze prema dobavljačima | 10.740.864 | 6.375.116 | 6.557.592 | 8.112.601 | 7.598.612 | 8.729.551 | 10.175.459 |
| 5. Obveze prema zaposlenicima | 1.578.356 | 1.144.590 | 1.208.290 | 1.319.148 | 1.204.050 | 1.175.437 | 1.434.341 |
| 6. Obveza za por., dopr.i slična davanja | 1.310.372 | 758.602 | 737.380 | 1.109.639 | 713.517 | 926.100 | 982.132 |
| 7. Ostale kratkoročne obveze | 21.473.986 | 18.177.706 | 20.249.442 | 19.568.876 | 21.234.156 | 20.008.851 | 20.979.969 |
| E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠK. I PRIHOD BUD. RAZDOBLJA | 118.777.068 | 134.048.298 | 138.819.879 | 157.130.278 | 164.451.390 | 173.326.385 | 185.393.330 |
| F. UKUPNO - PASIVA | 327.658.812 | 333.674.204 | 339.035.289 | 357.212.925 | 364.187.401 | 359.600.128 | 373.974.507 |

Struktura imovine i dominacija dugotrajne imovine uobičajeni su za Isporučitelja vodne usluge. Kretanje značajnih stavka aktive i pasive za promatrano razdoblje od 2012. do 2018. godine vidljivo je iz slika u nastavku studije.

Slika 8.15: Kretanje pojedinih stavka aktive za razdoblje od 2012. – 2018. godine.

Slika 8.16: Kretanje pojedinih stavka pasive za razdoblje od 2012. – 2018. godine.

Pokazatelji poslovanja za društvo Vodovod Pula d.o.o.

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Likvidnost je sposobnost poduzeća da podmiri kratkoročne obveze i tekuće aktivnosti. Ako poduzeće nije likvidno ono posluje s poteškoćama, nema dovoljno sredstava za nabavu sirovina i materijala, robe, za isplatu plaća, poreza i drugih obveza. Analiza likvidnosti za razdoblje od 2012. do 2018. godine pripremljena je za različite koeficijente likvidnosti. Za Društvo Vodovod Pula d.o.o. analiza pokazuju da je Društvo financijski stabilno. Iz analize likvidnosti također je vidljivo da je ista za razdoblje 2012. – 2018. više ili manje u pozitivnom trendu.

Tablica 8.26: Pokazatelji likvidnosti za razdoblje 2012. – 2018. godine (u HRK)

|  | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koeficient trenutne likvidnosti | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,25 |
| Koeficient ubrzane likvidnosti | 0,80 | 0,80 | 0,77 | 0,70 | 0,76 | 1,07 | 1,12 |
| Kjoeficient tekuće likvidnosti | 1,21 | 1,30 | 1,19 | 1,20 | 1,26 | 1,29 | 1,33 |
| Koeficient financijske stabilnosti | 1,65 | 1,74 | 1,79 | 1,90 | 1,94 | 2,07 | 2,14 |

Koeficijent trenutne likvidnosti pokazuje kolika je pokrivenost kratkoročnih obveza likvidnom kratkotrajnom imovinom, odnosno novčanim sredstvima. U praksi, poželjno je da ovaj koeficijent ne bi trebao biti manji od 0,10, odnosno 10%. Stanje za društvo s naslova trenutne likvidnosti nije poželjno.

Koeficijent tekuće likvidnosti bi po definiciji trebao biti iznad 2, to znači da Društvo ima dvostruko više gotovine, potraživanja i zaliha nego što su kratkoročne obveze koje dolaze na naplatu. Analiza za Vodovod Pula d.o.o. utvrđuje, da je koeficijent 1,33.

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Zaduženost ili solventnost se može definirati kao sposobnost Društva da u roku udovolji svojim dugoročnim obvezama. Pokazatelji zaduženosti mjere koliko se poduzeće financira iz tuđih sredstava, odnosno koliko je imovine financirano iz vlastitog kapitala.

Tablica 8.27: Pokazatelji zaduženosti za razdoblje 2012. – 2018. godine (u HRK)

|  | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koeficijent zaduženosti | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,60 | 0,61 |
| Koeficijent vlastitog financiranja | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,38 |
| Faktor zaduženosti | 1,83 | 1,43 | 1,45 | 1,39 | 1,31 | 1,35 | 1,43 |
| Stupanj pokrića I. | 0,51 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 |
| Stupanj pokrića II. | 0,56 | 0,53 | 0,51 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,46 |

Iz analize za 2018. godinu je vidljivo, da je stupanj pokrića I., koji se naziva i zlatnim bankarskim pravilom, 0,44, što znači da dugotrajna imovina nije u cijelosti financirana dugoročnim izvorima. Prema analizi mogli bi zaključiti da zaduženost Društva nije alarmantna, jer je na normalnoj razini za ovakva Društva kao što su Vodovod Pula d.o.o.

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Pokazatelji aktivnosti koriste se pri ocjeni djelotvornosti kojom management angažira imovinu koju su mu povjerili vlasnici. Upućuju na brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu. Pokazatelji aktivnosti mjere efikasnost s kojom poduzeće koristi vlastite resurse. Računaju se iz odnosa prihoda i prosječnog stanja imovine.

Najčešći pokazatelji aktivnosti poduzeća su koeficijent obrta ukupne imovine, koeficijent obrta kratkotrajne imovine, koeficijent obrta potraživanja i trajanje naplate potraživanja u danima. Iz analize u nastavku vidljivo je da je koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine za društvo Vodovod Pula d.o.o. u 2018. godini 1,61 što znači da su ukupni prihodi Društva 1,61 puta veći nego ukupna kratkotrajna imovina Društva.

Tablica 8.28: Pokazatelji aktivnosti za razdoblje 2012. – 2018. godine (u HRK)

|  | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,21 |
| Koeficijent obrta kratkotrajne imovine | 1,52 | 1,85 | 1,81 | 1,76 | 1,65 | 1,61 | 1,61 |
| Koeficijent obrta potraživanja | 2,40 | 2,74 | 2,73 | 2,85 | 2,62 | 2,78 | 2,90 |
| Trajanje naplate potraživanja u danima | 152,16 | 133,36 | 133,51 | 128,00 | 139,13 | 131,12 | 125,91 |

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Pokazatelji ekonomičnosti društva Vodovod Pula d.o.o. pokazuju odnos prihoda i rashoda odnosno koliko se jedinica prihoda ostvari po jedinici rashoda. Izračunavaju se temeljem izvještaja iz računa dobiti i gubitka. U pravilu pokazatelji bi trebali biti veći od jedan, odnosno, što su veći, to se više prihoda ostvaruje na jedinicu rashoda. Ukoliko je vrijednost pokazatelja ekonomičnosti manja od 1, to znači da poduzeće posluje s gubitkom. Iz analize vidljivo je, da Društvo posluje dobitkom.

Tablica 8.29: Pokazatelji ekonomičnosti za razdoblje 2012. – 2018. godine (u HRK)

|  | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,05 |
| Ekonomičnost financiranja | 2,33 | 1,90 | 3,53 | 4,32 | 5,60 | 0,22 | 4,52 |
| Ekonomičnost izvanrednih aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

Pokazatelji profitabilnosti za društvo Vodovod Pula d.o.o. nisu značajno visoki pošto je Društvo javni isporučitelj vodnih usluga i kao takav prema zakonodavstvu krajem godine nema značajne dobiti.

Administrativni kapacitet javnog isporučitelja

Na području aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole će biti nakon provedbe projekta javni isporučitelj vodnih usluga za odvodnju i pročišćavanje otpadne vode dosadašnje društvo Albanež d.o.o., a za usluge vodoopskrbe će biti dosadašnje društvo Vodovod Pula d.o.o.

Projekt uključuje usluge nadzora te usluge tehničke podrške (upravljanje projektom). Usluge nadzora će vršiti Nadzornik, koji će voditi i nadzirati ugovore o izvođenju radova te nabavi opreme i imat će ulogu Inženjera u skladu s Uvjetima ugovora iz FIDIC-ove Crvene i Žute knjige.

Za uslugu upravljanja projektom osnovati će se jedinica za provedbu projekta (JPP) koja će biti vođena projektnim voditeljem i članovima JPP. JPP odgovorna je direktoru JIVU te predstavnicima konačnog korisnika. Naloge JPP se odnose na podržavanje upravnih stvari (pravne, financijske i ugovorne), a i za tehnička pitanja od strane brojnih stručnjaka.

Detaljniji prikaz jedinice za provedbu projekta je dio posebnog poglavlja studije izvodljivosti. Društvo ima dovoljni kapacitet za preuzimanje te vođenje i održavanje investicije koja se planira tim projektom.

Osobe koje će bit uključene u JPP imaju višegodišnje iskustva na području projekata gradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, koji su bili sufinancirani nacionalnim izvorima ili kreditom Svjetske banke te EBRD.

Određivanje cijena vodnih usluga

Sredstva za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje osiguravaju se iz cijene vodnih usluga koja je prihod isporučitelja vodnih usluga. Visinu cijene određuje isporučitelj vodne usluge odlukom, uz prethodnu suglasnost jedinice lokalne samouprave.

Uz cijenu vodnih usluga koja se plaća za:

- Uslugu javne vodoopskrbe.

- Uslugu javne odvodnje.

- Uslugu pročišćavanja otpadnih voda.

Isporučitelji vodnih usluga naplaćuju i:

- Naknadu za korištenje voda.

- Naknadu za zaštitu voda.

- Naknadu za razvoj (ako je uvedena).

- U nastavku predstavljamo cjenik vodnih usluga pojedinog javnog isporučitelja vodnih usluga.

Odluku o cijeni vodnih usluga (tarifa vodnih usluga) donosi društvo uz prethodnu suglasnost jedinica lokalne samouprave. Nakon toga Odluka se mora dostaviti i Vijeću za vodne usluge Zagreb - eventualni naknadni nadzor zakonitosti odluke.

Temeljem Zakona o vodama (NN 66/19), na prijedlog Vijeća za vodne usluge, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10). Nastavno, iz čl. 6. Uredbe, proizlazi obaveza utvrđivanja fiksnog i varijabilnog dijela cijene vodnih usluga. Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (čl 4. i 6. Uredbe, NN 112/2010.), propisani su troškovi vodnih usluga, a koji su bili uključeni u Plan poslovanja, obzirom na propisanu metodologiju planiranja.

Fiksni troškovi, sukladno čl. 6. Uredbe, ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, već nastaju kao posljedica priključenja na komunalne vodne građevine.

Varijabilni troškovi ovise o količinama isporučene vode i odvodnje.

U tablicama ispod nalaze se cijena za javno vodoopskrbu i cijena za otpadne vode, specificiranje prema fiksnim i varijabilnim troškovima.

Tablica 8.30: Postojeća cijena za javnu vodoopskrbu – Vodovod Pula d.o.o. (u HRK)

|  |  | Domaćinstva |  |  | Socijalno ugroženi |  |  | Privreda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mjer. Jed. | Pula | Fažana | Vodnjan | Pula | Fažana | Vodnjan | Pula | Fažana | Vodnjan |
| Fiksni dio - Vodoopskrba | HRK/mj | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Varijabilni dio - Vodoopskrba | HRK/m3 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 11,41 | 11,41 | 11,41 |
| Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe | HRK/m3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Naknada za korištenje vode (HV) | HRK/m3 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |

Tablica 8.31: Postojeća cijena za javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda – Albanež d.o.o. (u HRK)

|  | Mjer. Jed. | Građani | Pravne osobe |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiksni dio - Otpadne vode | HRK/mj | 5,65 | 10,00 |
| Varijabilni dio - Otpadne vode | HRK/m3 | 3,00 | 4,08 |
| Varijabilni dio - Sakupljanje otpadnih voda | HRK/m3 | 1,00 |  |
| Varijabilni dio - Pročišćavanje otpadnih voda | HRK/m3 | 2,00 |  |
| Javna davanja | HRK/m3 | 5,16 | 7,99 |
| Naknada za razvoj sustava javne odvodnje | HRK/m3 | 2,81 | 5,64 |
| Naknada za razvoj - IVS | HRK/m3 | 1,00 | 1,00 |
| Naknada za zaštitu voda (HV) | HRK/m3 | 1,35 | 1,35 |

Postojeća priuštivost vodnih usluga

Da bi se procijenila razina do koje se mogu dignuti cijene vodnih usluga, potrebno je uzeti u obzir trenutne razine dohotka i rashoda na području projekta.

U principu se može uzeti dva pristupa za procjenu postojećih razina dohotka:

- Istraživanje o prihodima i rashodnima kućanstva na terenu,

- Statistički pristup kojim se dostupne informacije koriste kao procjena.

U tom slučaju je zbog logističkih ograničenja korišten drugi pristup. Pristup korišten za procjenu postojećih kućanskih prihoda obuhvaćao je:

- Projekciju neto dohotka izrađenu prema podatcima Porezne Uprave RH za razdoblje od 2010. g do 2016. g o isplaćenim neto plaćama te prema podatcima studije „The Shadow Economy in Europe“, Kearney, 2013. koja definira stopu sive ekonomije za RH u udjelu od 28,4% od dohotka stanovnika (za projektno područje je stopa sive ekonomije procijenjena na 15%);

- na osnovi izračuna dohotka na županijskoj razini napravljena je projekcija za ekonomski vijek projekta.

Ovakav pristup proizlazi procjene prosječnog prihoda i rashoda. Međutim, s obzirom da je priuštivost posebno pitanje koje se odnosi posebno na kućanstva sa nižim prihodima, posebnu pažnju se posvećuje raspodjeli prihoda i razinama siromaštva.

PRIHODI I RASHODI KUĆANSTVA

Projekcija prihoda kućanstva izrađena je na podlozi podataka Porezne Uprave RH za razdoblje od 2010. g do 2017. g o isplaćenim neto plaćama. Tablica u nastavku prikazuje podatke o proteklim projekcijama neto dohotka za Istarsku županiju.

Tablica 8.32: Protekli trend raspoloživog dohotka za Istarsku županiju (u HRK)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neto raspoloživi dohodak po stanovniku | 36.180 | 38.230 | 39.759 | 41.905 | 42.324 | 42.747 | 43.174 |
| Neto raspoloživi dohodak po kućanstvu | 94.791 | 100.163 | 104.169 | 109.790 | 110.888 | 111.997 | 113.117 |

Prema projekcijama neto raspoloživog dohotka po stanovniku na razini županija i NUTS II regija, očekuje se raspoloživi dohodak u 2020. godini u iznosu od 113.117 HRK.

SIROMAŠTVO

Pokazatelji siromaštva za Republiku Hrvatsku izračunani su iz podataka o ukupnom neto dohotku koji prima kućanstvo i svi njegovi članovi, prikupljenih statističkim istraživanjem Anketa o potrošnji kućanstava (APK).Stopa rizika od siromaštva jest postotak osoba koje imaju ekvivalentni neto dohodak ispod praga rizika od siromaštva. Prag se računa za populaciju u cjelini i izražava se u terminima ekvivalentnog dohotka uzimajući u obzir veličinu i sastav kućanstva.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2013. godini u Hrvatskoj stopa rizika od siromaštva iznosila je 19,5 %. Za kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece prag rizika siromaštva iznosio je 48.124 HRK na godinu.

IZDACI ZA VODNE USLUGE

Izdaci za usluge javne vodoopskrbe koje nudi Društvo Vodovod Pula d.o.o. te usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadne vode koje nudi Društvo Albanež d.o.o. vidljivi su iz Tablice 8.33 u nastavku.

Tablica 8.33: Tarife vodnih usluga na projektnom području (u HRK)

| Medulin - Premantura, Banjole i Medulin | Mjer. Jed. | Domaćinstva | Socijalno ugroženi | Pravna osobe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiksni dio - Vodoopskrba | HRK/mj | 15,00 | 9,00 | 30,00 |
| Varijabilni dio - Vodoopskrba | HRK/m3 | 4,95 | 2,80 | 11,41 |
| Fiksni dio - Otpadne vode | HRK/mj | 5,65 | 3,39 | 10,00 |
| Varijabilni dio - Otpadne vode | HRK/m3 | 3,00 | 1,81 | 4,08 |
| Varijabilni dio - Sakupljanje otpadnih voda | HRK/m3 | 1,00 | 0,60 |  |
| Varijabilni dio - Pročišćavanje otpadnih voda | HRK/m3 | 2,00 | 1,20 |  |
| Javna davanja | HRK/m3 | 9,01 | 9,01 | 11,84 |
| Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe | HRK/m3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Naknada za razvoj sustava javne odvodnje | HRK/m3 | 2,81 | 2,81 | 5,64 |
| Naknada za razvoj - IVS | HRK/m3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Naknada za korištenje vode (HV) | HRK/m3 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Naknada za zaštitu voda (HV) | HRK/m3 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| UKUPNO - fiksni dio cijene vodnih usluga | HRK/mj | 20,65 | 12,39 | 40,00 |
| UKUPNO - varijabilni dio cijene vodnih usluga s javnim davanjima | HRK/m3 | 16,96 | 13,62 | 27,33 |
| PDV - Fiksni dio cijene vodnih usluga (13%) | HRK/mj | 2,68 | 1,61 | 5,20 |
| PDV - Varijabilni dio cijene vodnih usluga (13%) | HRK/m3 | 1,03 | 0,60 | 2,01 |
| UKUPNO - fiksni dio cijene vodnih usluga sa PDV | HRK/mj | 23,33 | 14,00 | 45,20 |
| UKUPNO - varijabilni dio cijene vodnih usluga sa PDV | HRK/m3 | 17,99 | 14,21 | 29,34 |

Prema statistici DZS čine prosječno kućanstvo u Istarski županiji 2,62 osobe. Prema izrađenoj projekciji raspoloživog dohotka stanovništva u Istarskoj županiji za proračun priuštivosti koristili smo podatke o proteklim plaćama te prema tome izradili projekciju raspoloživog dohotka kućanstva za ekonomski vijek trajanja projekta. Raspoloživi dohodak domaćinstva za godinu 2020. iznosi 113.117 HRK.

Tablica 8.33: Današnja stopa priuštivosti vodnih usluga (u HRK)

|  | Priuštivost 2020. za područje Općine Medulin (Premantura, Banjole i Medulin) |
| --- | --- |
| Potrošnja po priključku (m3/kućanstvo) | 124,22 |
| Godišnji trošak za javno vodoopskrbu | 1.022,47 |
| Godišnji trošak za javnu odvodnju i pročišćavanje | 1.492,77 |
| Godišnji trošak za vodne usluge | 2.515,24 |
| Prosječni godišnji raspoloživi dohodak kućanstva (HRK) | 113.117 |
| Udio rashoda za vodoopskrbu i odvodnju (%) | 2,22% |
| Priuštivost | DA |

Uzimajući u obzir sve navedeno, prosječno kućanstvo na području aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole  izdvoji 2,22% svog raspoloživog dohotka za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. U skladu s istraživanjem Europske komisije i Svjetske banke, cjenovna granica za vodu procijenjena je na najviše 2,5 % do 3 % prosječnog mjesečnog prihoda kućanstva, pa zaključak može biti da je u tom okviru današnja naknada ekonomski prihvatljiva.

UTJECAJ NA OKOLIŠ I KLIMATSKE PROMJENE

Projekt razvoja sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole odnosi se na izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe, rekonstrukciju magistralnog cjevovoda, izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje te izgradnju UPOV Banjole-Bumbište, dogradnju UPOV Premantura i dogradnju biološkog dijela UPOV Medulin-Marlera. Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14), predmetni zahvat i prateće građevine nalazi se u popisu zahvata u Prilogu II: Zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo. Zahvat se nalazi pod točkom 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje.

Međutim, budući da nositelj zahvata predviđa financiranje predmetnog zahvata sredstvima iz fondova Europske unije, zahvat podliježe Zakonu o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/14), Prilog II, točka 12: Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Vezano uz navedeno, sukladno članku 24. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13) izrađuje se ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu postupak je kojom se ocjenjuje utjecaj zahvata na očuvanje i cjelovitosti područja ekološke mreže.

Nakon provedenog postupka o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb dana 14.lipnja 2017 doneslo Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/17-08/111, Urbroj: 517-06-2-1-1-17-11) gdje je navedeno, da za namjeravani zahvat:

- Nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš

- Nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb je dana 11.srpnja 2017 doneslo Rješenje o ispravku očite pogreške u Rješenju (Klasa: UP/I-351-03/17-08/111, Urbroj: 517-06-2-1-1-17-12).

Nakon provedenog postupka o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb dana 04.lipnja 2019 doneslo Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/19-09/50, Urbroj: 517-06-1-1-19-13) gdje je navedeno, da za namjeravani zahvat:

- Nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš

- Nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

Usklađenost s uvjetima zaštite okoliša i prirode

Usklađenost projekta s uvjetima zaštite okoliša i prirode sagledava se preko utjecaja na stanje voda (ekološko stanje vodnih tijela) i preko utjecaja na ekološku mrežu, odnosno Natura 2000 područja, te utjecaja na zaštićena područja.

U nastavku je dan pregled usklađenosti projekta s aspekta zaštite okoliša a prema slijedećim planskim dokumentima:

- Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima NN 66/16),

- Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (NN 117/2015).

Plan upravljanja vodnim područjima je integralni dokument koji u svom programu mjera objedinjuje obveze iz brojnih direktiva Europske unije vezanih uz zaštitu okoliša. U Planu upravljanja vodnim područjima koji se donosi za razdoblje od 6 godina objavljeni su podaci o stanju voda te je dan popis ciljeva kakvoće voda za površinske voda. Sukladno zahtjevima Zakona o vodama, odnosno Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ), potrebno je zadržati „vrlo dobro stanje“ voda tamo gdje takvo stanje postoji, spriječiti narušavanje postojećeg stanja i postići najmanje „dobro stanje“ svih vodnih tijela.

U odabiru prihvatljivog recipijenta na području UPOV Banjole, UPOV Premantura i UPOV Medulin, s ciljem postizanja dobrog stanja voda, razmatrana su dva vodna tijela priobalnih voda:

- O422-SJI-Sjeverni Jadran od južnog dijela istarskog poluotoka do Dugog Otoka (dobro stanje)

- O412-ZOI-Zapadna obala istarskog poluotoka (dobro stanje)

Obilježja lokacije zahvata

Zahvat je u skladu s prostornim planovima Istarske županije, Općine Medulin i Općine Ližnjan (osim trase izmiještanja magistralnog cjevovoda).

Registriranih nepokretnih kulturnih dobara na području zahvata nema. Zona sanitarne zaštite nema. Zahvat je izvan Područja potencijalnog značajnog rizika od poplava (PPZRP).

Zaštićena područja prirode su Gornji Kamenjak, značajni krajobraz

- rekonstruirat će se spojni cjevovod od vodospreme Gradina do Premanture, dok će se za potrebe razvoja sustava odvodnje paralelno s istočnom obalom ukopati kanalizacijska cijev na dionici Runke-kamp Tašalera.

Područja ekološke mreže:

- POP - HR1000032 Akvatorij zapadne Istre

- POVS - HR5000032 Akvatorij zapadne Istre, HR3000173 Medulinski zaljev

Mogući utjecaji i mjere zaštite

Zanemariv utjecaj na tlo, vodna tijela, zrak, klimu, staništa, floru, faunu i zaštićena područja prirode.

Utjecaji na ciljeve očuvanja POVS područja ekološke mreže nisu značajni, jer su podmorski ispusti za oba UPOV-a već izgrađeni. Utjecaji na ciljeve očuvanja POP područja također nisu značajni jer zahvat neće imati izravnog utjecaja na životni ciklus ptica. Očekuje se pozitivan utjecaj zahvata na ekološku mrežu zbog izgrađenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Prekograničnih utjecaja nema.

Također nema potrebe za posebnim mjerama zaštite i praćenja stanja, osim kod UPOV-a. Otpornost zahvata na klimatske promjene je velika, vjerojatnost pojavljivanja štetnih događaja vrlo je mala. Emisija stakleničkih plinova: smanjena za 78 tona CO2-e/godišnje.

Mjere zaštite tijekom pripreme zahvata

Opće mjere:

- Predvidjeti lokacije za odlaganje viška iskopnog materijala, odnosno definirati lokacije pozajmišta materijala ukoliko se za to ukaže potreba. Iskopni materijal zbrinuti na temelju rezultata analize.

- Projektnu dokumentaciju izraditi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13), Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), Zakonom o vodama (NN 66/19), Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14), Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), tehničkim i tehnološkim uvjetima te odredbama iz prostorno–planske dokumentacije.

Mjere za kolektore i tlačne cjevovode:

- Trase kolektora i tlačnih cjevovoda projektirati po koridorima postojećih i planiranih prometnica i/ili drugim javnim površinama.

Mjere za crpne stanice:

- Na CS Kažela pored rezervnih crpki, u zimskom periodu 2 – jedna radna i jedna rezervna i u ljetnom periodu 3 – dvije radna i jedna rezervna, predvidjeti rezervni volumen od oko 100 m3 koji bi služio za prihvat otpadnih voda u slučaju kvara na CS.

- Predvidjeti kontrolu neugodnih mirisa na ventilacijskim odušcima crpki.

- Opremu koja proizvodi buku smjestiti u akustički izoliran prostor.

- Predvidjeti havarijski ispust, odnosno gdje god je to moguće koristiti postojeće koje treba pregledati i sanirati.

- Uz redovan izvor električne energije predvidjeti i alternativni (dizel agregat s odgovarajućim spremnikom goriva) kako bi se smanjio rizik prestanka rada crpke zbog nestanka električne energije.

Mjere za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda:

- Mikrolokaciju građevina odrediti na način da se učini najmanja šteta postojećoj vegetaciji.

- Predvidjeti alternativni izvor energije za potrebe rada opreme koja je ključna u postupku čišćenja otpadne vode.

- Opremiti površinu za smještaj i održavanje komunalnih vozila za prijevoz krutog otpada, mulja i sl.

- Sve dijelove uređaja koji proizvode buku veću od dozvoljene smjestiti u akustički izolirane prostore.

Mjere podmorskog ispusta:

- Dimenzionirati podmorski ispust na kapacitet planiran za 2034. godinu prema PPIŽ, PPUO Medulin i PPUO Ližnjan te u skladu s dozvoljenim radnim opsegom brzine tečenja u cijevi i na difuzoru.

- Dužina podmorske dionice ispusta ne smije biti kraća od 830 m, a dubina na kojoj je smješten difuzor ne smije biti manja od 40 m.

- Predvidjeti mogućnost regulacije dotoka u podmorski ispust kao i havarijski ispust za slučaj incidenta.

- Koristiti cijevne materijale koji mogu izdržati deformacije veće od onih izazvanih lokalnim slijeganjem i/ili morskim strujama.

Mjere zaštite tijekom građenja

Opće mjere:

- Osigurati smještaj i sanitarne čvorove za osoblje koje radi na izgradnji sustava te lokaciju opremiti dovoljnim brojem kontejnera za otpad.

- Zbrinjavanje otpada iz sanitarnih čvorova i otpada provoditi putem ovlaštenih tvrtki.

- Opasni otpad zbrinjavati sukladno propisima.

- Izgraditi nepropusnu podlogu za smještaj mehanizacije i ostale opreme za građenje s odgovarajućim prihvatnim kapacitetom.

- Prilikom izvođenja zemljanih radova izdvajati plodan humusni sloj tla, zasebno ga deponirati i koristiti kod hortikulturnog uređenja.

- Po završetku radova izvršiti čišćenje i vraćanje okoliša, prometnica, javnih i privatnih površina u prvobitno stanje odnosno sukladno uvjetima nadležnih institucija.

Mjere zaštite krajobraza i kulturno-povijesne i prirodne baštine:

- Sanirati suhozide koji će biti oštećeni komunalnim i infrastrukturnim zahvatima u prostoru.

- U slučaju nailaska na arheološka nalazišta, radove obustaviti i obavijestiti nadležno tijelo.

Mjere zaštite šuma:

- Uspostaviti suradnju investitora, izvođača radova i Hrvatskih šuma-Ispostava Buzet da bi se izbjegle štete na šumskom zemljištu. Organizirati gradilišta na način da se izbjegne suvišno uklanjanje šuma i ostalog raslinja.

Mjere zaštite voda:

- Sustav izgraditi u vodotijesnoj izvedbi.

- Spremnike za skladištenje goriva za mehanizaciju smjestiti u tankvanu i izvesti s dvostrukim stjenkama te opremiti automatskom dojavom propuštanja.

Mjere zaštite mora:

- Prilikom polaganja podmorskog ispusta osigurati akvatorij vidljivim i svjetlosnim oznakama.

- Minimizirati miniranja pod morem u cilju najmanjeg mogućeg utjecaja na životne zajednice u moru.

- Iskopni materijal razasuti po dnu na mjestu nastanka.

Mjere zaštite zraka i buka:

- Uskladiti rad u stambenim i turističkim zonama sukladno komunalnom redu.

- Koristiti mehanizaciju s atestom.

Mjere zaštite infrastrukture i promet:

- Koristiti postojeće prometnice i pristupne putove.

- Sve prometnice i pristupne putove vratiti u prvobitno stanje, odnosno u skladu s dozvolom nadležnog tijela.

- Nakon ishođenja građevinske dozvole, a prije početka radova zatražiti od nadležnih institucija obilježavanje telefonske, vodovodne i ostale infrastrukturne instalacije na terenu.

- U neposrednoj blizini ili na križanjima s telefonskom i vodnom instalacijom radove provoditi uz obvezni nadzor ovlaštenih stručnjaka.

Mjere zaštite postojećih zahvata:

- Zaštititi postojeće instalacije i građevine u naseljima od mogućeg oštećenja.

- U slučaju prekida jedne od komunalnih instalacija, izvoditelj radova je dužan prema uputama i uz nadzor nadležne komunalne službe, obaviti popravak u najkraćem vremenu.

Mjere zaštite tijekom korištenja

Redovito kontrolirati rad svih dijelova sustava, a posebno crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te iste održavati u funkcionalnom režimu rada.

Redovito uklanjati talog i kruti otpad iz crpnih bazena i na rešetkama u sustavu.

Otpadni kruti otpad i višak primarnog i sekundarnog mulja zbrinuti prema uvjetima komunalnog poduzeća koje upravlja sustavom zbrinjavanja, a sve u skladu s propisima.

Redovito provjeravati vodonepropusnost cjelovitog sustava.

Kontrolirati eventualni prodor morske i oborinske vode u sustav.

Zabraniti sidrenje i kočarenje u zonama podmorskog i havarijskog ispusta.

Organizirati laboratorij za kontinuirano praćenje osnovnih pokazatelja efikasnosti pročišćavanja otpadnih voda.

Za zaštitu od neugodnih mirisa potrebno je pokriti i zatvoriti sve dijelove uređaja gdje postoji mogućnost prodora neugodnih mirisa. To su: crpne stanice sirove vode, rešetke i sita te pjeskolovi i mastolovi.

Onečišćeni zrak odvoditi sistemom ventilacije i pročišćavati ga na odgovarajućem filtru s aktivnim ugljenom, kompostom ili tresetom.

U cilju zaštite od insekata i glodavaca prekrivati dijelove uređaja te provoditi redovno održavanje, deratizaciju i čišćenje cjelovitog sustava i prostora.

Klimatske promjene

Klimatske promjene i njihov utjecaj teško je procjenjiv. Kako točno globalno zagrijavanje mijenja uvjete u Hrvatskoj još je uvijek nejasno, ipak, meteorološki podaci koji se još od 19. stoljeća prate s niza postaja u Hrvatskoj omogućuju pouzdanu dokumentaciju dugoročnih klimatskih trendova. Ključni trendovi u 20. stoljeću mogu se sažeti kako slijedi:

- U čitavoj zemlji, vidljiv je porast prosječne temperature, osobito izražen u posljednjih 20 godina. Porast srednje godišnje temperature zraka u 20. stoljeću između pojedinih dekada varira od 0,02°C (Gospić) do 0,07°C (Zagreb).

- Primijećen je trend laganog pada stope godišnje količine oborina tijekom 20. stoljeća, koji se na početku 21. stoljeća nastavlja, te povećanje broja suhih dana u cijeloj Hrvatskoj. Također povećala se učestalost sušnih razdoblja, odnosno broj uzastopnih dana bez oborina.

Ljudske aktivnosti (antropogeni utjecaji) su postale dominantna sila najvećim dijelom odgovorna za globalno zagrijavanje zabilježeno tijekom proteklih 150 godina. Te aktivnosti doprinose klimatskim promjenama uzrokovanjem promjena u Zemljinoj atmosferi zbog velikih količina stakleničkih plinova (GHG) poput ugljikovog dioksida (CO₂), metana (CH₄), dušikovog suboksida (N₂O); halokarbona (kluorofluorokarbona, freona), troposferskog ozona (O₃), vodene pare (H₂O), aerosoli; i iskorištavanja tla/promjena na pokrivaču. Prema spoznajama, najviše stakleničkih plinova nastaje proizvodnjom CO₂ zbog pojačane industrijske aktivnosti (izgaranje fosilnih goriva) i drugih ljudskih aktivnosti, poput krčenja šuma (deforestacije), koje su povećale koncentraciju CO₂ u atmosferi. Prije industrijske revolucije razine CO₂ u atmosferi bile su 280 ppm; danas iznose u prosjeku 385 ppm i predviđa se njihov daljnji porast. Prosječna globalna temperatura porasla je za 0.7°C od 1850. godine.

Općenito se na svjetskoj razini očekuje povećanje temperature od 2-5°C do 2050. godine. Osim toga, vezano uz porast temperature, očekuje se povećano isparavanje (evapotranspiracija), više ekstrema u vremenskim pojavama (poplave, suše...), ranije topljenje snijega te općenito smanjenje oborina (povećanje intenziteta, ali rjeđa pojava) te se predviđa povišenje razine mora za 17 – 25,5 centimetara, odnosno 18 – 38 cm (optimistični scenarij) te 26 – 59 cm (pesimistični scenarij) do 2100. (Izvor: 4th Report of the IPCC)

Brojni sporazumi nastali su kako bi se klimatske promjene pokušalo ublažiti kontrolom emisije stakleničkih plinova. Najvažniji su sljedeći:

- Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Hrvatska se obvezala na usklađivanje postojećih zakona i budućeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, a člankom 103. obvezala se da će razvijati i osnažiti svoju suradnju u borbi protiv uništavanja okoliša radi promicanja njegove održivosti. Sporazum je sklopljen 2001. godine, a 2005. godine stupio je na snagu, nakon ratifikacije u EU parlamentu i Hrvatskom saboru. U ekološkom smislu, radi se o značajnom dokumentu kojim se prihvaćaju osjetno stroži zakoni o energetskoj učinkovitosti, recikliranju, zagađenju okoliša i slično.

- Kyotski protokol je drugi obvezujući važniji dokument vezan uz područje zagađenja prirodnog okoliša kojega je Hrvatska potpisala 2007. godine kao 170. država potpisnica. Ratifikacijom Protokola Hrvatska se obvezala na smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 5% ispod razina iz 1990. godine, u razdoblju od 2008. do 2012. godine. Drugo obvezujuće razdoblje, od 2013. do 2020. godine, zahtijeva smanjenje emisija stakleničkih plinova od 20 % u odnosu na 1990. godinu.

Budući trendovi i opasnosti

Od 19. stoljeća meteorološka mjerenja provode se na pet meteoroloških postaja u različitim dijelovima Hrvatske, što omogućuje pouzdano dokumentiranje dugoročnih klimatskih trendova. U nastavku su opisani glavni trendovi u dvadesetom stoljeću:

- Temperatura zraka: sve meteorološke postaje zabilježile su porast prosječne temperature koji je bio osobito izražen tijekom posljednjih dvadeset godina.

- Oborine: na svim postajama zabilježen je padajući trend, te porast broja sušnih dana u odnosu na smanjeni broj vlažnih dana. Porastao je i broj uzastopnih sušnih dana, osobito duž jadranske obale.

Za Hrvatsku se koristi regionalni klimatski model RegCM (Pal i sur. 2007) iz Međunarodnog centra za teorijsku fiziku (engl. International Centre for Theoretical Physics) u Trstu u Italiji. Za dosadašnje simulacije klimatskih promjena model uzima početne i rubne uvjete iz združenog globalnog klimatskog modela ECHAM5/MPI-OM (Roeckner i sur. 2003; Marsland i sur. 2003). Dinamička prilagodba regionalnim modelom RegCM napravljena je za sve tri realizacije ECHAM5/MPI-OM modela za dva odvojena razdoblja sadašnje i buduće. Sadašnja klima predstavljena je razdobljem 1961-1990., dok je buduća klima prema A2 scenariju definirana razdobljem 2011-2070., a model obuhvaća veći dio Europe i područje Sredozemlja s prostornim korakom mreže od 35 km.

Klimatske promjene u budućoj klimi na području Hrvatske dobivene simulacijama klime regionalnim klimatskim modelom RegCM prema A2 scenariju analizirane su za dva 30-godišnja razdoblja(Izvor: Državni hidrometeorološki zavod http://www.dhmz.htnet.hr/):

- Razdoblje od 2011. do 2040. godine - bliža budućnost i od najvećeg je interesa za korisnike klimatskih informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene – prvo razdoblje.

- Razdoblje od 2041. do 2070. godine - sredinu 21. stoljeća u kojem je prema A2 scenariju predviđen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te je signal klimatskih promjena jači – drugo razdoblje.

Sukladno projekcijama, u prvom razdoblju (2011-2040) na području Hrvatske zimi se očekuje porast temperature do 0.6°C, a ljeti do 1°C (Branković i sur. 2012).U drugom razdoblju (2041-2070) očekivana amplituda porasta u Hrvatskoj zimi iznosi do 2°C u kontinentalnom dijelu i do 1.6°C na jugu, a ljeti do 2.4°C u kontinentalnom dijelu Hrvatske, a do 3°C u priobalnom dijelu (Branković i sur. 2010).

Promjene količine oborine u prvom razdoblju (2011-2040) su vrlo male i ograničene samo na manja područja te variraju s obzirom na količinu ovisno o sezoni. Najveća promjena oborine, može se očekivati na Jadranu u jesen kada RegCM upućuje na smanjenje oborine s maksimumom od približno 45-50 mm na južnom dijelu Jadrana.

U drugom razdoblju (2041-2070) promjene oborine u Hrvatskoj su jače izražene pa se ljeti u gorskoj Hrvatskoj i u obalnom području očekuje njeno smanjenje, a očekuje se vrijednost od 45-50 mm koje su statistički značajne. U zimi, povećanje oborine očekuje se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Jadranu, no nije statistički značajno.

Od svih opasnosti potaknutim klimatskim promjenama, procjena ugroženosti Republike Hrvatske od prirodnih i tehničko tehnološkim katastrofa i velikih nesreća, kao velika opasnost izdvojene su samo poplave. Ostale opasnosti koje mogu biti izazvane klimatskim promjenama a koje su prepoznate kao rizici za Hrvatsku uključuju porast razine mora, ekstremne temperature i oborine, suše i vjetar.

Sredozemlje je, uključujući i hrvatsku obalu Jadrana, pod utjecajem globalnog porasta razine mora. Osobito su ugroženi niski otoci i ušća rijeka koji su osjetljivi na poplavljivanje. Međutim, hrvatska je obala tektonski aktivno područje što otežava točno predviđanje učinaka porasta razine mora, jer dugoročni trendovi promjena razine mora mogu zbog toga biti nejasni. Povećanje temperature i smanjenje količine oborina donosi povećan rizik od suše, koji je osobito visok u dužim razdobljima ekstremnih temperatura.

Utjecaj na obuhvat projekta

Vezano uz predmetni projekt, utjecaj klimatskih promjena očituje se u sljedećim elementima: suša, visoke temperature, razvoj termičkih padalina (velika količina padalina u kratkom vremenu), povećana potreba za navodnjavanjem, nedovoljne količine vode, smanjenje rezervi pitke vode.

S obzirom na nedostatak istraživanja vezanih na utjecaj klimatskih promjena na sustave odvodnje i Uređaje, utjecaji su predviđeni općenito i ne mogu se konkretno odredit za pojedine mikro-lokacije. Konkretni utjecaji koji se mogu pojaviti u budućnosti za vrijeme rada Uređaja, a vezani uz naveden klimatske promjene navedeni su niže u tekstu:

- Povećanje učestalosti i intenziteta padalina može vrlo negativno utjecati na infrastrukturu, posebno oborinsku odvodnju. S obzirom na lokaciju projekta, ne očekuju se značajne promjene oborine u obalnom području tako da je ovaj utjecaj zanemariv.

- Povećanje emisije stakleničkih plinova (CO₂, CH₄ i N₂0) - emisije stakleničkih plinova je potrebno pratiti te adekvatno reagirati u trenutku kad one više ne budu odgovarajuće. Moguć je veći značaj utjecaja, no trenutno ga je teško procijeniti.

- Zbog smanjenja izdašnosti izvora vode, ponovna upotreba pročišćene vode može dobiti na značaju, tako da je utjecaj projekta u ovome aspektu pozitivan.

- Zbog porasta temperature zraka raste i time također temperatura otpadne vode te dolazi do ubrzavanja bioloških i kemijskih reakcija. Posebno se povećava biološka potrošnja kisika (BPK). Čak i manji porasti temperature imaju značaja utjecaj na odvijanje procesa na Uređaju tako da se oni ubrzavaju. Sukladno tome, potrebno je povećati aeraciju.

- Zbog porasta temperature otpadne vode, povećava se brzina reakcije povezana s bakterijama što za posljedicu može imati smanjenje gustoće mulja. S druge strane, zbog povećanog isparavanja, sadržaj vode u mulju će se brže smanjivati te će biti potrebno manje energije za njegovo sušenje i konačno zbrinjavanje. Ovaj je utjecaj teško definirati te je također teško odrediti njegov značaj.

- Zbog porasta razine mora, moguće je da objekti budu poplavljeni, ovisno o veličini, odnosno visini promjene.

Prema Smjernicama Europske komisije (Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient) ključni elementi za određivanje klimatske ranjivosti projekta i procjenu rizika su analiza osjetljivosti (modul 1) na određene klimatske promjene i procjena izloženosti (modul 2) na trenutne i buduće klimatske promjene.

Modul 1 - Analiza osjetljivosti projekta (sensitivity-S)

Osjetljivost projekta na ključne klimatske promjene (primarne i sekundarne promjene) procjenjuje se kroz četiri teme:

- Postrojenja i procesi in situ

- Ulaz

- Izlaz

- Transport

te se vrednuje sa ocjenama 2-visoko osjetljivo, 1-umjereno osjetljivo i 0-zanemariva osjetljivost.

|  |  | Osjetljivost na klimatske promjene |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | Visoka |
| 1 | 2 | Umjerena |
| 0 | 1 | Zanemariva |

U narednoj tablici ocjenjena je osjetljivost projekta (vodoopskrbe i odvodnje predmetnih aglomeracije) na klimatske promjene kroz spomenute četiri teme.

Tablica 9.1: Ocjena osjetljivosti projekta na klimatske promjene.

| Vodoopskrba |  |  |  |  |  |  | Odvodnja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport | Izlaz | Ulaz | Postrojenja i procesi in situ |  |  |  | Transport | Izlaz | Ulaz | Postrojenja i procesi in situ |
|  |  |  |  |  | Osjetljivost |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VO | Primarni utjecaji | OD |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Promjene prosječnih temperatura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Povećanje ekstremnih temperatura | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Promjene prosječnih oborina | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | Povećanje ekstremnih oborina | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Promjene prosječne brzine vjetra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Povećanje maksimalnih brzina vjetra | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Vlažnost | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | Sunčeva zračenja | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | VO | Sekundarni utjecaji | OD |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Promjene količina i kakvoće recipijenta | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | Suše | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | Dostupnost vodnih resursa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Klimatske nepogode (oluje) | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | Poplave | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Porast razine mora | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | Erozija tla | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | Požar | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | Nestabilna tla / klizišta | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | Kakvoća zraka | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | Koncentracija topline urbanih središta | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Kakvoća vode za kupanje | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 |

Modul 2 - Procjena izloženosti projekta (exposure-E)

Podaci o izloženosti trebaju biti prikupljeni za klimatske promjene na koje je projekt visoko ili umjereno osjetljiv i to za sadašnje i buduće stanje klime. U sljedećoj tablici prikazana je sadašnja i buduća izloženost projekta kroz primarne i sekundarne klimatske promjene.

| Izloženost klimatskim promjenama |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visoka | 3 | 3 |
| Umjerena | 2 | 2 |
| Zanemariva | 1 | 1 |

Tablica 9.2: Sadašnja i buduća izloženost projekta kroz primarne i sekundarne klimatske promjene.

| OSJETLJIVOST | IZLOŽENOST LOKACIJE - POSTOJEĆE STANJE |  | IZLOŽENOST LOKACIJE - BUDUĆE STANJE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primarni utjecaji |  |  |  |  |  |
| Promjene prosječnih temperatura | Tijekom nedavnog 50 - godišnjeg razdoblja (1961.-2010.) trendovi temperature zraka (srednje, srednje minimalne i srednje maksimalne) pokazuju zatopljenje u cijeloj Hrvatskoj (izvor: Nacrt Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime (UNFCCC)). Područje karakterizira umjereno mediteranska klima. Na razini RH tijekom 20-tog stoljeća izmjeren je kontinuira porast prosječne temperature od 0,02-0,07 °C po desetljeću. | 2 | Početkom 21. stoljeća zabilježeno je i lagano povećanje trendova porasta temperature. Prema objavljenim stručnim radovima ( Prilagodba klimatskim promjenama u regijama Hrvatske – Istarska, Primorsko-goranska i Karlovačka županija, DHMZ) predviđeni rast srednje sezonske temperature za Istarsku županiju kreće se u sljedećim rasponima: zima (0.4-0.6˚C), proljeće (0.2-0.4˚C), ljeto (0.8-1.2°C), zima (0.8-1°C). |  | 2 |
| Povećanje ekstremnih temperatura | Najveći doprinos ukupnom pozitivnom trendu temperature zraka dali su ljetni trendovi. Trendovi indeksa toplih temperaturnih ekstrema statistički su značajni za sve trendove. Na većini postaja u RH porast broja toplih dana prema apsolutnom pragu kretao se je između 2 do 8 dana na 10 godina. Povećanje broja toplih dana najčešće je iznosilo 6-10 dana, a toplih noći čak 8-12 dana na 10 godina. Duljina toplih razdoblja na najvećem je broju postaja povećana za 4-6 dana (izvor: Nacrt Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime (UNFCCC)). | 1 | Na području Istarske županije očekuje se povećanje minimalne zimske temperature za 0.4-0.6˚C, te povećanje maksimalne ljetne temperature za 0.8-1.2˚C. Zbog porasta temperature zraka raste i temperatura otpadne vode te dolazi do ubrzavanja bioloških i kemijskih reakcija zbog čega može biti potrebno povećati aeraciju na UPOV-u. |  | 2 |
| Promjene prosječnih oborina | Na razini RH tijekom 20-og stoljeća zabilježen je negativni trend količine godišnje prosječne oborine. Statistički značajno smanjenje utvrđeno je na postajama u planinskom području Gorskog kotara i u Istri, kao i na južnom priobalju. Izraženo na desetljeće kao postotak odgovarajućih prosječnih vrijednosti, ta smanjenja kreću se između -7% i -2%. Godišnje negativne trendove uglavnom su uzrokovali trendovi smanjenja ljetnih količina. | 2 | Povećanje učestalosti i intenziteta padalina može vrlo negativno utjecati na infrastrukturu, posebno oborinsku odvodnju. S obzirom na lokaciju projekta, očekuju se sljedeće promjene srednjih sezonskih oborina: zima (od -2 do 6 %), proljeće (-2 do -8 %), ljeto (-4 do 6 %) i jesen (-2 do -8 %). |  | 2 |
| Povećanje ekstremnih oborina | Analiza pojave ekstremnih oborina izvršena usporedbom dvaju nizova 1955-1980 i 1981-2010, nije za rezultat pokazala povećanje intenziteta i učestalosti pojava ekstremnih oborina. Analizom kišnih razdoblja uočava se smanjenje kišnih razdoblja na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru (do -12%/10god). | 1 | Udio sezonske količine oborine koja padne u vrlo vlažne dane na području Istarske županije u ukupnoj količini oborine promijenit će se za sljedeće postotke na sezonskoj bazi: zima (-2 do 2 %), proljeće (-1 do 4 %), ljeto (-1 do 4 %) i jesen (-2 do 3 %). |  | 2 |
| Promjene prosječne brzine vjetra | Lokacije UPOV-a su u najužoj obalnoj zoni te su pod stalnim utjecajem zračnih cirkulacija more - kopno. | 1 | U ljetnom razdoblju na visini od 10 metara očekuje se promjena brzine vjetra u rasponu od 0,2 do 0,4 m/s što neće imati negativan utjecaj na funkcioniranje sustava. U ostalim sezonama su promjene vrlo male i nisu signifikantne. |  | 1 |
| Povećanje maksimalnih brzina vjetra | Karakteristični vjetrovi za ovo područje su bura i jugo. Bura je sjeveroistočni vjetar, dok je jugo jugoistočni vjetar. Oba vjetra štete vegetaciji, pridonose salinizaciji, uvjetuju eolsku eroziju tla te čine veće štete u vidu vjetroloma i vjetroizvala. | 1 | Kao što je i definirano očekuje se povećanje promjene tijekom ljeta, ali taj postotak neće značajno utjecati na povećanje maksimalnih brzina vjetra. |  | 1 |
| Vlažnost | Izloženost lokacije nije zabilježena | 1 | Nisu očekivane promjene izloženosti za budući period. |  | 1 |
| Sunčeva zračenja | Sunčevo zračenje izraženije je u proljetnom i ljetnom periodu. Na širem projektnom području srednja godišnja osunčanost iznosi 2400-2500 sati, izvor: Klimatski atlas Hrvatske/Climate Atlas of Croatia 1961-1990, 1971-2000. DHMZ. 200 str. http://klima.hr/razno.php?id=publikacije&param=atlas | 2 | Ne raspolaže se s podacima o mogućim promjenama sunčevog zračenje, ali očekuje se povećanje u periodu u kojem je zračenje najintenzivnije tj. u proljeće i ljeto. |  | 2 |
| Sekundarni utjecaji |  |  |  |  |  |
| Promjene količina i kakvoće recipijenta | Postojeće stanje recipijenta-Jadranskog mora, svojim značajnim količinama i dobrom kakvoćom ostavlja veliku rezervu prijemnog kapaciteta s obzirom na veličinu aglomeracije te mogućnosti autopurifikacije mora. Analiza kakvoće mora za kupanje pokazala je izrazito visoke pokazatelje kakvoće. | 1 | Postoji niz urbanih i ruralnih naselja na uzvodnom zapadne obale Istre, koji mogu u manjoj mjeri utjecati na stanje količina i kakvoće, međutim očekuje se daljnje smanjenje emisija otpadnih tvari, implementacijom projekata odvodnje. Manje promjene vodnog režima uslijed klimatskih promjena mogu se očekivati u budućem periodu. |  | 1 |
| Suše | Područje Županije je ugroženo od pojave toplinskog vala te se u ljetnim mjesecima. Trendovi suhih dana u RH su uglavnom slabi, ali statistički značajni pozitivni trendovi (1% do 2%) javljaju se na nekim postajama u Gorskom kotaru, Istri i južnom priobalju. | 2 | S obzirom na klimatske promjene moguće su učestalije pojave značajnih suša u budućnosti. Prema rezultatima projekta Prilagodba klimatskim promjenama u regijama Hrvatske – Istarska, Primorsko-goranska i Karlovačka županija za Istarsku županiju očekuje se povećanje broja suhih dana (Rd < 1 mm) u iznosu od 1 do 4 dana godišnje. |  | 2 |
| Dostupnost vodnih resursa | Glavna izvorište za vodoopskrbu šireg područja Istarske županije, količinama i izdašnošću još uvijek premašuje potrebne količine čak i tokom sušnog perioda. | 2 | Značajnije smanjenje izdašnosti izvora koje bi dovelo u pitanje potrebne kapacitete vodoopskrbnog sustava, ne očekuju se, no zbog mogućeg smanjenja izdašnosti izvora vode, ponovna upotreba pročišćene vode može dobiti na značaju za navodnjavanje. |  | 2 |
| Klimatske nepogode (oluje) | Olujno i orkansko nevrijeme, snježne oborine, poledica i tuča nemaju bitnijeg utjecaja na vodovodnu infrastrukturu, osim u slučajevima kad vodovodne instalacije nisu zaštićene i direktno su izložene utjecaju atmosferilija (poledica i led), veći utjecaj mogu imati na oborinsku infrastrukturu. | 1 | Prema rezultatima projekta Prilagodba klimatskim promjenama u regijama Hrvatske – Istarska, Primorsko-goranska i Karlovačka županija za Istarsku županiju očekuje se povećanje broja vlažnih dana > 75 percentila u iznosu manjem od jedan dan godišnje. |  | 2 |
| Poplave | Na predmetnim lokacijama poplave ne uzrokuju opasnost niti su prepoznate kao potencijalna opasnost (Procjena ugroženosti). Prema podacima HV-a za poplavnu ugroženost na predmetnom području nije evidentirana nikakva ugroženost. Izvor: http://korp.voda.hr/ | 1 | Pojave poplava nisu uobičajene za predmetnu lokaciju. |  | 1 |
| Porast razine mora | Lokacija UPOV-a Marlena se nalazi 500-tinjak metara od mora, UPOV Premantura udaljen je cca 100 metara od obalne linije, a UPOV Bumbište 80-tak metara. Moguć je utjecaj slane morske vode na ostale dijelove sustava. | 2 | Ubrzan rast razine Jadrana u zadnjih petnaestak godina, no uz jaku međugodišnju varijabilnost. Lokacija UPOV-a su na dovoljnoj udaljenosti od same obalne linije, a nadmorska visina na kojoj su smješteni osigurava sigurnost od mogućih promjena razine mora . Moguć je utjecaj slane morske vode na ostale dijelove sustava. |  | 2 |
| Erozija tla | Erozija tla u manjoj mjeri može se pojaviti na višim dijelovima terena s većim nagibom. Pojava erozije tla uslijed djelovanja vjetra nije zapažena. | 1 | Moguće je povećanje erozije uslijed ekstremnih oborina i suša, ali s obzirom na konfiguraciju terena neće imati značajan utjecaj. |  | 1 |
| Požar | Na temelju dokumenta Procjena ugroženosti od požara Istarske županije predmetne lokacije nisu ugrožene od požara. Na području Istre događa se 1 požar na 80 stalnih stanovnika što iznosi oko 2500 požara godišnje. Velike su godišnje varijacije (+-500), a na njih prije svega ovise o sušama (indeks porasta požara sušom iznosi oko 2,5). Na području šumarije Pula najveći dio područja bilježi niski rizik od požara. Prema navedenoj studiji procjena je da Istarska županija raspolaže s dovoljnim brojem vatrogasnih postrojba. | 1 | Uslijed povećanja rizika od suše zbog povećanja ekstremnih temperatura povećat će se i rizik od požara. |  |  |
| Nestabilna tla /klizišta | Nisu zabilježena klizišta, ali može se pojaviti na višim dijelovima terena s većim nagibom. Lokacije glavnih objekata i postrojenja nalaze se izvan potencijalno ugroženih područja. | 1 | Uslijed povećanje ekstremnih oborina, može se povećati rizik od pojave klizišta na kosim padinama. S obzirom na konfiguraciju terena ne očekuju se veći problemi u budućnosti. |  | 1 |
| Kakvoća zraka | Sadašnja kakvoća zraka je zadovoljavajuća, podaci mjerne stanice Pula, izvor podataka: http://iszz.azo.hr/iskzl/postaja.html?id=39 | 1 | Prema izračunima buduće godišnje količine CO₂ koju će proizvoditi sustav očekuje se smanjenje količine za 30.982 kg CO₂-e/god. Smanjenje će biti postignuto smanjenjem broja crnih jama. | 1 |  |
| Koncentracija topline urbanih središta | Naselja predmetnih aglomeracija pripadaju širem području grada Pule. Za čitavo područje je karakterističan intenzivan proces apartmanizacije. Opasnost od utjecaja koncentracije urbanih naselja je niska jer su naselja premrežena mediteranskom vegetacijom, a veliki dio je pod zaštitom Javne ustanove Kamenjak. | 1 | Zakonska zaštita pojedinih dijelova šumske vegetacije jamči stabilnost i smanjivanje utjecaja urbanih naselja. Sukladno tome u budućnosti se ne očekuju značajne promjene. | 1 |  |
| Kakvoća vode za kupanje | Postojeće stanje kakvoće vode za kupanje je izvrsno. Promatrana je šira okolica UPOV-a. U okolici UPOV-a Marlera analizirana je kakvoća na 10 lokacija u vremenskom periodu od 2009. do 2015. Ukupno je 1280 uzoraka označeno izvrsnom kakvoćom, a 120 ih bilježi dobro stanje. U okolici UPOV-a Premantura analizirana je kakvoća mora na 2 lokacije u istom razdoblju. Većina uzoraka bilježi izvrsno i zadovoljavajuće stanje, ali na području stanice AC Stupica 120 uzoraka je označeno nezadovoljavajućim ocjenom. U okolici UPOV-a Bumbište analizirano je 4 lokacije na kojoj je svih 640 uzoraka označeno izvrsnom kvalitetom. Izvor podataka: http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca | 1 | Nadogradnja postojećih UPOV-a Medulin-Marlera te Banjole-Bumbište na viši stupanj te dodatno poboljšanje čitavog sustava zbrinjavanja otpadnih voda dodatno će poboljšati buduće stanje. Na području poluotoka Premantura kakvoća vode će se dodatno poboljšati izgradnjom sustava odvodnje te puštanjem u pogon UPOV prethodnog stupnja pročišćavanja sa podmorskim ispustom. | 1 |  |

Modul 3 - Analiza ranjivosti projekta (vulnerability-V)

Ranjivost se računa prema izrazu: V = S × E, gdje je S osjetljivost, a E izloženost koju klimatski utjecaj na projekt ima.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Osjetljivost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razina ranjivosti projekta |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 |
| Visoka |  |  |  | 3 |  | Izloženost | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Umjerena |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Zanemariva |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 3 | 6 |

Tablica 9.3: Ranjivost projekta-vodoopskrba.

| Vodoopskrba |  |  |  |  |  |  |  |  | Vodoopskrba |  |  |  |  |  |  | Vodoopskrba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport | Izlaz | Ulaz | Postrojenja i procesi in situ |  |  |  | Izloženost postojeće stanje |  | Transport | Izlaz | Ulaz | Postrojenja i procesi in situ |  | Izloženost buduće stanje |  | Transport | Izlaz | Ulaz | Postrojenja i procesi in situ |
|  |  |  |  |  | Osjetljivost |  |  |  | Ranjivost |  |  |  |  |  |  | Ranjivost |  |  |  |
|  |  |  |  | VO | Primarni utjecaji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Promjene prosječnih temperatura |  | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Povećanje ekstremnih temperatura |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Promjene prosječnih oborina |  | 2 |  | 0 | 2 | 4 | 0 |  | 2 |  | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | Povećanje ekstremnih oborina |  | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Promjene prosječne brzine vjetra |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Povećanje maksimalnih brzina vjetra |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Vlažnost |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | Sunčeva zračenja |  | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  |  | VO | Sekundarni utjecaji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Promjene količina i kakvoće recipijenta |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | Suše |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | Dostupnost vodnih resursa |  | 2 |  | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 2 |  | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Klimatske nepogode (oluje) |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | Poplave |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Porast razine mora |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | Erozija tla |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | Požar |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | Nestabilna tla / klizišta |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | Kakvoća zraka |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | Koncentracija topline urbanih središta |  | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Kakvoća vode za kupanje |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tablica 9.4: Ranjivost projekta- odvodnja.

|  |  | Odvodnja |  |  |  |  |  |  | Odvodnja |  |  |  |  |  |  | Odvodnja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Transport | Izlaz | Ulaz | Postrojenja i procesi in situ |  | Izloženost postojeće stanje |  | Transport | Izlaz | Ulaz | Postrojenja i procesi in situ |  | Izloženost buduće stanje |  | Transport | Izlaz | Ulaz | Postrojenja i procesi in situ |
| Osjetljivost |  |  |  |  |  |  |  |  | Ranjivost |  |  |  |  |  |  | Ranjivost |  |  |  |
| Primarni utjecaji | OD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promjene prosječnih temperatura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Povećanje ekstremnih temperatura | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Promjene prosječnih oborina | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Povećanje ekstremnih oborina | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Promjene prosječne brzine vjetra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje maksimalnih brzina vjetra | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vlažnost | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sunčeva zračenja | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekundarni utjecaji | OD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promjene količina i kakvoće recipijenta | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Suše | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dostupnost vodnih resursa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klimatske nepogode (oluje) | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Poplave | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Porast razine mora | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Erozija tla | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Požar | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Nestabilna tla / klizišta | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kakvoća zraka | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koncentracija topline urbanih središta | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kakvoća vode za kupanje | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 2 |

Modul 4 - Procjena rizika

Procjena rizika proizlazi iz analize ranjivosti sa fokusom na ranjivosti koje su ocjenjene sa umjerenom ili visokom. Međutim, u usporedbi s analizom izloženosti, procjenom rizika se lakše uočava veza klimatskih promjena sa provedbom/eksploatacijom projekta. U nastavku je prikazana tablica rizika.

Tablica 9.5: Procijene rizika.

| Pojavljivanje |  | Gotovo nemoguće | Malo vjerojatno | Moguće | Vrlo vjerojatno | Gotovo sigurno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posljedice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Beznačajne | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Male | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Umjerene | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Velike | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Katastrofalne | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

| Ranjivost | VO 4 | Povećanje ekstremnih oborina |
| --- | --- | --- |
| Nivo ranjivosti |  |  |
| Transport | 0 |  |
| Izlaz | 2 |  |
| Ulaz | 4 |  |
| Postrojenja i procesi | 4 |  |
| Opis | Povećanje ekstremnih oborina na slivnom području može dovesti do problema sa zamućenjem izvorišta pitke vode. Izvori Sv. Ivan, Gradole i Bulaž tipično krški izvori koji na povećanje protoka uslijed padalina reagiraju povišenom mutnoćom. Povećanje mutnoće nosi sa sobom i povećanje sadržaja organske tvari, spojeva dušika i mikrobiološko zagađenje. U periodu bez padalina kemijska kvaliteta sirove vode je znatno bolja. |  |
| Rizik | Kvaliteta vodnih resursa za potrebe vodoopskrbe.(Ulaz i postrojenje) |  |
| Vezani utjecaj | VO 11 | Dostupnost vodnih resursa |
|  | VO 1 | Promjene prosječnih temperatura |
| Rizik od pojave | 2 | Glavno izvorište za vodoopskrbu Istarske županije akumulacija Butoniga, količinama zadovoljava premašuje potrebne količine. Očekivane klimatske promjene kratkoročnog i dugoročnog perioda nisu tolikog intenziteta da bi mogli predstavljati značajan rizik za vodoopskrbu. |
| Posljedice | 5 | Nedostatak vodoopskrbnih kapaciteta može značajno utjecati na troškove i razvoj područja. Poremećaj kakvoće vode za vodoopskrbu, zahtjeva bi implementaciju dodatnih postrojenja za obradu zahvaćene vode. |
| Faktor rizika | 10/25 |  |
| Mjere smanjenja rizika |  |  |
| Primijenjene mjere | Praćenje i monitoring oborina i izdašnosti izvorišta. Na postrojenju Butoniga uveden je HACCP sustava s čime se dodatno povećala sigurnost vode za piće. |  |
| Potrebne mjere | Nisu predviđene dodatne mjere. |  |

| Ranjivost | OD 4 | Povećanje ekstremnih oborina |
| --- | --- | --- |
| Nivo ranjivosti |  |  |
| Transport | 4 |  |
| Izlaz | 2 |  |
| Ulaz | 2 |  |
| Postrojenja i procesi | 4 |  |
| Opis | Povećanje ekstremnih oborina na slivnom području može dovesti do problema sa funkcioniranjem sustava. U mješovitom dijelu sustava odvodnje, uslijed povećanja ekstremnih oborina, kapaciteti kolektora i pripadajućih rasteretih građevina mogu biti premašeni, i uzrokovati plavljenja urbanih zona uz značajnu materijalnu štetu. Dodatni problemi i štete mogu nastati na objektu UPOV-a, kao i dugotrajniji poremećaji u tehnološkim procesima pročišćavanja-troškovi energije, kvaliteta vode na izlazu iz UPOV-a. |  |
| Rizik | Plavljenje zona mješovite odvodnje, preveliki dotoci na UPOV stvaraju štete, probleme u radu i dodatne pogonske troškove |  |
| Vezani utjecaj |  |  |
| Rizik od pojave | 3 | Analiza pojave ekstremnih oborina nije za rezultat pokazala povećanje intenziteta i učestalosti pojava ekstremnih oborina. Praćenjem postojećeg stanja nisu uočene pojave navedenih rizika. |
| Posljedice | 4 | Sa obzirom da je sustav dimenzioniran kao razdjelni može se pojaviti plavljenje sustava odvodnje. Uslijed povećanja ekstremnih oborina, kapaciteti kolektora mogu biti premašeni, |
| Faktor rizika | 12/25 |  |
| Mjere smanjenja rizika |  |  |
| Primijenjene mjere | Potrebno je spriječiti ulaz oborinskih voda u sustav odvodnje. Javni izvršitelj vodnih usluga te jedinice lokalne samouprave su svjesne problema te su počele poduzimat mjere sprečavanja spajanja krovova te prometnih površina sa sustav te započele planove za izgradnju oborinskih sustava odvodnje kojima se višak vode ispušta direktno u vodotoke. |  |
| Potrebne mjere | Potrebno je vršiti stalnu kontrolu mogućih spajanja krovova te prometnih površina sa sustav te započeti izgradnju oborinske odvodnje barem na kritičnim dionicama naseljenih područja. |  |

| Ranjivost | VO 3 | Promjene prosječnih oborina |
| --- | --- | --- |
| Nivo ranjivosti |  |  |
| Transport | 2 |  |
| Izlaz | 2 |  |
| Ulaz | 2 |  |
| Postrojenja i procesi | 2 |  |
| Opis | Smanjene količine oborina mogu utjecati na izdašnost krških vodnih izvora, ali i akumulacije Butoniga. |  |
| Rizik | Nedostatne količine vodnih resursa za potrebe vodoopskrbe u sušnom periodu godine (Ulaz) Promjena kvalitete vodnih resursa za potrebe vodoopskrbe.(Postrojenje procesi) |  |
| Vezani utjecaj | VO 11 VO 1 | Dostupnost vodnih resursa Promjene prosječnih temperatura |
| Mjere smanjenja rizika |  |  |
| Rizik od pojave | 4 | Očekivane klimatske promjene kratkoročnog i dugoročnog perioda nisu tolikog intenziteta da bi mogli predstavljati značajan rizik za vodoopskrbu. |
| Posljedice | 2 | Nedostatak vodoopskrbnih kapaciteta može značajno utjecati na troškove i razvoj područja. Posebna opasnost je što je nedostatak vezan za ljetno razdoblje kada su potrebe najveće zbog brojnih turističkih kapaciteta. |
| Faktor rizika | 8/25 |  |
| Mjere smanjenja rizika |  |  |
| Primijenjene mjera | Praćenja i monitoring oborina i izdašnosti izvorišta. |  |
| Potrebne mjere | Nisu predviđene dodatne mjere. |  |

| Ranjivost | VO 11 | Dostupnost vodnih resursa |
| --- | --- | --- |
| Nivo ranjivosti |  |  |
| Transport | 0 |  |
| Izlaz | 4 |  |
| Ulaz | 4 |  |
| Postrojenja i procesi | 0 |  |
| Opis | Vodni resursi Istarske županije počivaju na akumulaciji Butoniga i na nekoliko krških izvora. Kvaliteta i količina dostupne vode ovisi i o klimatskim uvjetima, a njihovim mogućim promjenama promijenit će se i dostupnost vodnih resursa. |  |
| Rizik | Uslijed smanjenih količina padalina (suše) moguće smanjenje izdašnosti vodnih izvora (ulaz). Povećanje prosječnih temperatura i mogućim sušama povećavaju se i potrebe za vodnim resursima (izlaz). |  |
| Vezani utjecaj | VO 1 VO 2 VO 3 VO 10 | Promjene prosječnih temperatura Povećanje ekstremnih temperatura Promjene prosječnih oborina Suše |
| Mjere smanjivanja rizika |  |  |
| Rizik od pojave | 4 | Rizik od pojave prije svega se odnosi na utjecaj promjene klimatskih prilika (suša, smanjenje oborina, povećanje temperature) što direktno i indirektno može utjecati na promjenu kvantitete i kvalitete vodnih resursa. |
| Posljedice | 2 | Posljedice se mogu očekivati kroz moguće redukcije vode u mjesecima vršne potrošnje što može nepovoljno utjecati na razvoj turizma. Diversificirani izvori vodnih resursa omogućuju kombiniranje više izvora te na se taj način mogu spriječiti negativni utjecaji smanjenja kapaciteta pojedinačnih izvora. |
| Faktor rizika | 8/25 |  |
| Mjere smanjenja rizika |  |  |
| Primijenjene mjera | Praćenja i monitoring oborina i izdašnosti izvorišta (monitoring izvorišta sirove vode po Ugovoru radi ovlašteni laboratorij Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz Zagreba četiri puta godišnje na svim izvorima i na akumulaciji). U Istarskom vodovodu 2007. godine uveden je preventivni sustav samokontrole, HACCP sustav. |  |
| Potrebne mjere | Nisu predviđene dodatne mjere. |  |

| Ranjivost | VO OD 16 | Požar |
| --- | --- | --- |
| Nivo ranjivosti |  |  |
| Transport | 4 |  |
| Izlaz | 0 |  |
| Ulaz | 0 |  |
| Postrojenja i procesi | 4 |  |
| Opis | Rizik od požara direktno je povezan s promjenom temperatura i pojavom suša. Istarska županija kao područje mediteranske i submediteranske klime i klimatskog pokrova direktno i indirektno je ugrožena. |  |
| Rizik | Rizik od požara u okolici postrojenja za proizvodnju vode te u okolica UPOV-a (postrojenje i procesi). |  |
| Vezani utjecaj | VO 1 VO 2 VO 10 | Promjene prosječnih temperatura Povećanje ekstremnih temperatura Suše |
| Rizik od pojave | 4 | Rizik od pojave požara u blizini lokacija postrojenja postoji, same lokacije postrojenja vezane su uz izvore/akumulacije te su u većini slučajeva okružene šumskom vegetacijom. Požari ne moraju nastati direktno u blizini postrojenja nego je moguće i njihovo širenja na većim područjima što može dovesti do zatvaranja i kraćih prekida rada pojedinih postrojenja. |
| Posljedice | 2 | Posljedice mogu biti zatvaranje postrojenja na kraće razdoblje dok se problem ne sanira. |
| Faktor rizika | 8/25 |  |
| Mjere smanjenja rizika |  |  |
| Primijenjene mjera | Istarska županija ima dobro ustrojenu javnu vatrogasnu službu čiji kapaciteti odgovaraju trenutnim potrebama (1 požar na 80 stalni stanovnika). Šire područje lokacija UPOV-a je zaštićeno te Javna ustanova također nadzire sigurnost čitavog prostora. |  |
| Potrebne mjere | Nisu predviđene dodatne mjere. |  |

Potrebne mjere smanjenja utjecaja klimatskih promjena

Temeljem dobivenih vrijednosti faktora rizika za ključne utjecaje visoke ranjivosti, izvršena je ocjena i odluka o potrebi identifikacije dodatnih potrebnih mjera smanjenja utjecaja klimatskih promjena u okviru ovog projekta.

S obzirom na dobivene niske vrijednosti faktora rizika (od 8/25 do 12/25), može se zaključiti da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera smanjenja utjecaja.

Provedba daljnje analize varijanti i implementacija dodatnih mjera (modul 5,6 i 7) nije potrebna u okviru ovog projekta.

Procjena količine stakleničkih plinova

Nastajanje stakleničkih plinova

Izvor stakleničkih plinova na sustavu odvodnji i UPOV-u mogu biti direktni ili indirektni. Direktni izvori stakleničkih plinova su povezani sa samim postupkom obrade otpadnih voda (plinovi koji nastaju uslijed biokemijsko-fizikalnih procesa obrade), dok su indirektni povezani sa svim ostalim aktivnostima koje su nužne za normalni rad cijelog sustava odvodnje i UPOV-a (potrošnja električne energije, odvoz izdvojenih otpadnih tvari i mulja, dovoz kemikalija,...).

Da bi se dala procjena količina nastalih stakleničkih plinova potrebno je utvrditi gdje dolazi do njihovog nastajanja te se mogu podijeliti na:

- Sirova otpadna voda

Emisija metana kroz okna zbog biološke razgradnje i bakterijske aktivnosti u cjevovodima. Metan je u tlačnim cjevovodima otopljen u otpadnoj vodi, no ukoliko dođe do anaerobnih uvjeta, može doći do emisije metana na crpnih stanicama i kroz okna.

- Uklanjanje krupnih tvari na rešetkama i u pjeskolovu

Prijevoz otpadnih tvari kamionima na krajnje zbrinjavanje (odlagališta), prilikom čega dolazi do emisije CO₂ uslijed sagorijevanja fosilnih goriva.

- Primarna obrada i anaerobna obrada otpadnih voda

Anaerobna digestija izdvojenog primarnog mulja i viška aktivnog mulja prilikom koje nastaje bioplin (smjesa CO₂ i CH₄). Nastali metan može se spaljivati na baklju ili koristiti za proizvodnju električne energije na samoj lokaciji UPOV-a. Izgaranjem metana ne dolazi do doprinosa stakleničkom efektu (pod pretpostavkom da je ulazno biokemijsko opterećenja iz obnovljivog izvora ugljika npr. hrane). Međutim, do doprinosa stakleničkom efektu dolazi uslijed otpuštanja metana iz anaerobno obrađenog mulja, kao i do emisije metana kroz pukotine iz zatvorenog sustava cjevovoda, digestora i opreme za proizvodnju električne energije ukoliko je primjenjivo, te emisije dušikovog oksida pri izgaranju bioplina.

- Biološka obrada otpadnih voda

Pri biološkoj obradi otpadnih voda kao glavni produkt nastaje CO₂ koji je staklenički neutralan (osim u slučajevima kada se pri biološkoj obradi unose dodatni izvori ugljika (npr. metanola)). Ukoliko je potrebno uklanjanje dušikovih spojeva može doći do potencijalno značajnih fugitivnih emisija dušikovog oksida iz nitrifikacije i denitrifikacije.

- Dodavanje kemikalija

Transport korištenjem fosilnih goriva proizvodi stakleničke plinove.

- Konačno zbrinjavanje obrađenog mulja

Prijevoz obrađenog mulja kamionima na krajnje zbrinjavanje (odlagališta), prilikom čega dolazi do emisije CO₂ uslijed sagorijevanja fosilnih goriva. Emisije metana i dušikovih oksida (različitog stupnja ovisno o stabilnosti obrađenog mulja) pri odlaganju i/ili korištenju na poljoprivrednim zemljištima.

Metodologija procjene emisija stakleničkih plinova

Procjena količine stakleničkih faktora svodi se na korištenje specifičnih jediničnih faktora emisije pojedinih procesa, koji su dani u raznovrsnoj literaturi, dok se točna količina stakleničkih tvari može dati samo mjerenjem. Mjerenje količine nastalih plinova na sustavima odvodnje i UPOV-u su složena zbog velike površine kroz koje dolazi do isparavanja i difuzije plinova u okolni zrak.

Glavni plinovi koji nastaju u sustavima odvodnje i UPOV-u, a doprinose stakleničkom efektu su:

- ugljikov dioksid CO₂,

- metan CH₄,

- dušikov oksid N₂O.

Navedeni plinovi nemaju isti potencijal globalnog zatopljivanja koji je mjera kojom se opisuje utjecaj jedinične mase pojedinog plina na globalno zatopljenje, a u odnosu na istu količinu ugljikovog dioksida. Pri tom se uzima u obzir fizikalno-kemijska osobina plina i procijenjeni životni vijek u atmosferi. Potencijal globalnog zatopljivanja navedenih plinova dan je u narednoj tablici.

Tablica 9.6: Potencijal globalnog zatopljivanja glavnih stakleničkih plinova koji nastaju pri radu sustava odvodnje i UPOV-u.

| Plin | potencijal globalnog zatopljivanja |  |
| --- | --- | --- |
| CO₂ | 1 | kgCO₂-e |
| CH₄ | 25 | kgCO₂-e/kgCH4 |
| N₂O | 298 | kgCO₂-e/kgN2O |

Specifični jedinični faktori emisije pojedinih procesa i postupaka koji se primjenjuju u varijantama koje su predložene studiji izvodljivosti preuzeti su iz literaturnih podataka i prikazani su u donjoj tablici.

Tablica 9.7: Specifični jedinični faktori emisije pojedinih procesa i postupaka.

| Stavka | Specifična proizvedena količina |  |
| --- | --- | --- |
| nastajanje CO₂ |  |  |
| električna energija | 0,304 | kgCO₂-e/kWh |
| gorivo (dizel) | 2,3 | kgCO₂-e/l |
| gorivo (benzin) | 2,7 | kgCO₂-e/l |
| potrošnja goriva | 0,554 | kgCO₂-e/l |
| proizvodnja kemikalija (Fe soli) | 0,539 | kgCO₂-e/l |
| proizvodnja kemikalija (Polimer) | 1,182 | kgCO₂-e/l |
| proizvodnja kemikalija (NaOCl i limunska kiselina) | 1,124 | kgCO₂-e/l |
| proizvodnja kemikalija (metanol) | 0,2 | kgCO₂-e/l |
| septičke jame | 85 | kgCO₂-e/ES/god. |
| nastajanje N₂O |  |  |
| sekundarna obrada | 0,01-0,05 | kgN₂O-N/kgN denit. |
| odlaganje na odlagalištu | 0,0082 | kgN₂O-N/kgN odloženog |
| poljoprivreda | 0,0159 | kgN₂O-N/kgN odloženog |
| nastajanje CH₄ |  |  |
| digestija/curenje plinova iz anaerobne digestije | 0,01 | % od ukupnog bioplina |
| nesagoreni metan pri spaljivanju mulja | 0,0034 | kgCH₄/kgCH₄ spaljenog |
| odlaganje mulja na odlagalištu | 0,00283 | kgCH₄/kg odložene ST |
| polja za ozemljavanje mulja | 0,0041 | kgCH₄/kg odložene ST |

Procjena količine stakleničkih plinova

Za procjenu količine stakleničkih plinova i doprinosu globalnom zatopljivanju korišteni su faktori emisije za pojedine procese i postupke koji se prvenstveno odnose na UPOV-a, a procjena je dana prema razmatranih tehnologijama obrade otpadnih voda i viška mulja u studiji izvodljivosti dana je za nastajanje CO₂, N₂O i CH₄ u narednim tablicama.

Tablica 9.8: Nastajanje CO₂ za situaciju „s-bez“ projekta.

| Stavka / tehnološki proces | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- |
| električna energija | kgCO₂-e/god | 165.075 |
| UPOV | kWh/god | 449.750 |
| Medulin-Marlera (samo II. Stupanj) | kWh/god | 400.030 |
| Premantura | kWh/god | 0 |
| Banjole-Bumbište | kWh/god | 49.720 |
| Crpne stanice-odvodnja | kWh/god | 93.261 |
| Medulin | kWh/god | 978 |
| Ližnjan | kWh/god | 48.849 |
| Šišan | kWh/god | 14.076 |
| Premantura | kWh/god | 27.073 |
| Banjole | kWh/god | 756 |
| Pomer | kWh/god | 1.002 |
| Vinkuran | kWh/god | 526 |
| Ukupno | kWh/god | 543.011 |
| gorivo – odvoz viška mulja | kgCO₂-e/god | 8.149 |
| količina dehidriranog mulja (22%) | t/god | 859 |
| broj odvoza (8 t/kamion) | - | 108 |
| duljina ture | km | 22 |
| potrošnja goriva (25 l/100 km) | l/god | 475 |
| količina osušenog mulja (75%) | t/god | 252 |
| broj odvoza (20 t/kamion) | - | 13 |
| duljina ture | km | 1.180 |
| potrošnja goriva (25 l/100 km) | l/god | 3.068 |
| proizvodnja kemikalija | kgCO₂-e/god | 2.814 |
| Fe soli | kg/god. | 0 |
| Polimer | kg/god. | 2.381 |
| smanjenje broja septičkih jama | kgCO₂-e/god | -254.490 |
| Broj novo priključenih korisnika (godišnji prosjek) | ES | 7.485 |
| Medulin | ES | 2.457 |
| Ližnjan | ES | 1.735 |
| Šišan | ES | 955 |
| Premantura | ES | 1.309 |
| Banjole | ES | 591 |
| Pomer | ES | 190 |
| Vinkuran | ES | 248 |
| UKUPNO CO2 | kgCO₂-e/god | -78.451 |

Tablica 9.9: Procjena troška CO2 („s-bez“ projekta).

| S - BEZ PROJEKTA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekcija vrijednosti CO2 (HRK/t) | 240 | 242 | 245 | 247 | 250 | 252 | 265 | 293 | 320 |
| Vrijednost CO2 (HRK/godina) |  |  |  |  | -19.577 | -19.773 | -20.781 | -22.956 | -25.106 |

PLAN PROVEDBE I STRATEGIJA NABAVE

- Potrebno je grupirati različite komponente projekta i osigurati, da se projekt provodi na najučinkovitiji način. Potrebno je osigurati jedinicu za provedbu projekta koja će pratiti realizaciju projekta od početka do kraja.

- Projekt je potrebno terminski definirati te specificirati aktivnosti provedbe planirane investicije kako bi se moglo pratiti korake po pojedinim aktivnostima, definirati ključne aktivnosti projekta te pripadajući vremenski okvir.

Organizacija i vođenje projekta

- Uspješna provedba projekta moguća je uz kvalitetnu suradnju naručitelja (isporučitelja vodnih usluga) te konzultanata. Zbog navedenog vrlo je važno angažiranje kvalificiranih stručnjaka koji će predstavljati naručitelja te osiguravati nesmetanu komunikaciju svih sudionika u procesu projektne provedbe. Njihov angažman potreban je od trenutka prihvaćanja projekta od strane nadležnog tijela do završetka svih radove definiranih u projektnoj dokumentaciji.

- Za predmetni projekt organizirati će se jedinica za provedbu projekta (tako zvani PIU – Project Implementation Unit) koja će pratiti projekt od početka pa do kraja kad će planirana investicija u sustav vodoopskrbe te sustav odvodnje i pročišćavanja početi punim radom. Jedinica za provedbo projekta sastoji se od različitih vanjskih stručnjaka za koje naručitelj odnosno konačni korisnik (društvo Albanež d.o.o.) smatra, da su potrebni za uspješnu provedbu projekta i koji dopunjuju iskustva i stručno znanje kojeg može koristiti naručitelj unutar svojeg društva.

- Detaljniji prikaz projektnog tima zaduženog za provedbu aktivnosti vidljiv je iz organigrama u nastavku.

Slika 10.1: Organizacija jedinice za provedbu projekta.

- U dokumentaciji za nadmetanje Voditelj projekta koji je vanjski stručnjak, također preostali stručnjaci Jedinice bit će detaljnije definirani u smislu uvjeta kao što su zahtjevi općeg i specifičnog iskustva te minimalni zahtjevan stupanj obrazovanja.

Tablica 10.1: Troškovnik JPP.

| # |  | Broj stručnih osoba | Br. radnih dana | Angažman % | Dnevnica | Trošak projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | HRK/dan | (HRK) |
|  | Vanjski stručnjaci | 6 | 1.650 |  |  | 4.526.000 |
| 1 | Voditelj projekta | 1 | 380 | 48% | 3.500 | 1.330.000 |
| 2 | Stručnjak za vodoopskrbu i odvodnju | 1 | 280 | 36% | 2.800 | 784.000 |
| 3 | Stručnjak za UPOV-e - tehnolog | 1 | 300 | 38% | 2.800 | 840.000 |
| 4 | Stručnjak za financije | 1 | 120 | 15% | 2.800 | 336.000 |
| 5 | Stručnjak za pravno savjetovanje | 1 | 120 | 15% | 2.800 | 336.000 |
| 6 | Administrator | 1 | 450 | 57% | 2.000 | 900.000 |
|  | Stručnjaci konačnog korisnika | 2 | 900 |  |  | 980.000 |
| 1 | Pomoćnik voditelja projekta | 1 | 400 | 51% | 1.200 | 480.000 |
| 2 | Tehnički koordinator - inženjer | 1 | 500 | 64% | 1.000 | 500.000 |
|  | SVEUKUPNO | 8 | 2.550 |  |  | 5.506.000 |

- Stručnjak 1: Voditelj projekta

- Voditelj projekta je fizička osoba imenovana od strane Naručitelja u čije ime prati realizaciju Ugovora i obavlja komunikaciju između FIDIC Inženjera i Naručitelja. Zadatci voditelja projekta su sljedeći:

- Prisustvovanje sastancima

- Vođenje Dnevnika Projekta, što uključuje:

      - zapisnike sa sastanaka i koordinacija

      - praćenje aktivnosti na gradilištima

      - redovitu fotodokumentacija stanja radova

      - evidenciju zahtjeva od strane FIDIC Inženjera i/ili Predstavnika Izvođača

    - Dužan je izvršavati sve ugovorne obveze Naručitelja

    - Nakon odobrenja plaćanja privremene situacije sa strane FIDIC Inženjera dužan je izvršiti ovjeru plaćanja te kontrolu podnesene dokumentacije za plaćanje. Ukoliko uvidi pogreške u odobravanju mjesečnih prihvatljivih troškova, potrebno je zahtijevati korekcije tijekom slijedećeg izvršenja plaćanja.

- Za sve navedeno, ovlašten je od strane Naručitelja. Izuzetak predstavljaju zahtjevi za dodatna plaćanja i/ili produljenje rok dovršetka ugovora (potrebne direktne konzultacije s Naručiteljem). Voditelj projekta također:

    - organizira i prati rad Jedinice za provedbu projekta (JPP);

    - može pojedine dužnosti i zadatke prenijeti na pomoćnika (potrebno izvijestiti FIDIC Inženjera i Predstavnika Izvođača). Pomoćnik ne može rješavati zahtjeve za dodatna plaćanja i produljenje rokova.

- Stručnjak 2: Stručnjak za vodoopskrbu i odvodnju & Stručnjak 3: Stručnjak za UPOV-e - tehnolog

- Stručnjaci će biti zaduženi temeljem uputa Voditelja Projekta i/ili Tehničkog koordinatora za praćenje izgradnje, te je temeljem toga dužan u okviru vođenja Dnevnik Projekta slijedeće:

- Redovito obilaziti gradilišta i pratiti rad Izvođača i Nadzornog inženjera.

- Voditi redovitu fotodokumentaciju stanja radova.

- Dokumentirati sve nepravilnosti (ukoliko ih voditelj nije evidentirao) te obavijestiti sve zadužene sudionike.

- Pratiti rad Nadzornog inženjera.

- Pratiti podatke o stupnju izvedenih radova.

- Stručnjak 4: Stručnjak za financije

- Stručnjak za financije odgovara za sve aktivnosti povezane s plaćanjem, između ostaloga:

- Kontrola Privremenih situacija i Okončane situacije nakon provjere FIDIC Inženjera.

- Osiguravanje financijska sredstva za plaćanje izvođaču na slijedeći način:

      - izraditi izračun raspodjele prema izvorima financiranja

      - izraditi i uputiti zahtjeve za doznaku financijskih sredstava izvorima financiranja (Nadležnom Ministarstvo, Hrvatskim vodama i JLS)

      - Izvršiti plaćanje unutar ugovornog roka.

- Voditi brigu o ostalim aktivnostima vezanim uz financijsko stanje projekta.

- Usko surađuje s Voditeljem projekta.

- Stručnjak 5: Stručnjak za pravne poslove

- Stručnjak za pravne poslove odgovara za sve aktivnosti povezane sa pružanjem pravnih savjeta. Također sudjeluje u izradi i kontroli pravne valjanosti ugovora te u izradi internih akata.

- Stručnjak je na raspolaganju Voditelju projekta te njegovim pomoćniku sa kojima usko surađuje. Također pruža svu potrebnu stručnost administratoru kod pripreme ugovora ili rješavanja drugih mogućih administrativnih poteškoća.

- Stručnjak 6: Administrator

- Administrator odgovoran i na raspolaganju je Voditelju projekta, Tehničkom koordinatoru koji ima ulog Pomoćnika voditelja projekta, Stručnjaku za financije i Stručnjaku za pravne poslove. Navedenima pomaže pri:

- komunikaciji (pošta, telefax, elektronska pošta i telefon) kao centralna osoba za protok komunikacija;

- organiziranje dokumentacije (tekuće i arhivske) vezane za provedbu projekta prema ISO 9001 sustavu;

- ukoliko se neka od zaprimljene dokumentacije izdaje na privremenu upotrebu članovima JPP-a obavezno je interno vođenje „na revers” jer ju je potrebno čuvati slijedećih 5 godina u slučaju „ex post” kontrole.

- Administrator je zadužen za komunikaciju, a sve mora biti dokumentirano u skladu s sustavima kvalitete (ISO sustav 9001).

Plan provedbe

- Projekt se može promatrati kroz sljedeće glavne segmente:

- Rekonstrukcija postojeće te proširenje nove mreže sustava vodoopskrbe

- Nabava opreme za praćenje i održavanje sustava vodoopskrbe

- Rekonstrukcija postojeće mreže te širenje sekundarne mreže sustava odvodnje

- Nabava opreme za redovito održavanje sustava odvodnje

- Projektiranje, nadogradnja i probni rad UPOV Marlera Medulin (II. stupanj, 28.000 ES)

- Projektiranje, nadogradnja i probni rad UPOV Premantura (I. stupanj, 8.000 ES)

- Projektiranje, kompletna rekonstrukcija i probni rad UPOV Bumbište Banjole (I. stupanj, 9.000 ES)

- Drugi projektni troškovi kao što su: imovinsko pravni poslovi; usluge stručnog nadzora nad gradnjom; usluge informiranja i vidljivosti; usluge upravljanja projektom.

Stručne usluge nadzora nad gradnjom

- Odabrani konzultant za izvršenje usluga nadzora će osigurati zadovoljavajuće izvršenje nadzora radova i osigurati da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu s tehničkim specifikacijama, u utvrđenom roku i unutar ugovorenog proračuna. Ako se Radovi ne odvijaju na zadovoljavajući način zbog razloga na koje Konzultant ne može utjecati, Konzultant će savjetovati Ugovaratelja o svim mjerama potrebnima za prevladavanje takve situacije i ispunjavanje ciljeva ugovora o izvođenju radova.

- Procjena vrijednosti ugovora za projekt izrađena je uvažavajući sve specifičnosti potrebnih radova i to zasebno za radove na sustavu vodoopskrbe, sustavu odvodnje te UPOV-u te iznosi 5.045.100 HRK. Definiran je potrebni tim stručnjaka za realizaciju ugovora te je izrađena detaljna procjena potrebnih radnih dana svih stručnjaka za svaku pojedinu aktivnost.

- Glavni stručnjaci: Voditelj tima, Stručnjak za vodoopskrbu ((HKIG), Stručnjak za odvodnju (HKIG), Stručnjak za UPOV / tehnolog,

  - Pomoćni stručnjaci: Nadzorni inženjer za građevinu (HKIG), Nadzorni inženjer za geodeziju (HKIGEO), Nadzorni inženjer za geomehaniku (HKIG), Nadzorni inženjer za strojarstvo (HKIS), Nadzorni inženjer za elektrotehniku (HKIE).

Informiranje i vidljivost

Sastavni dio projekta koji se provodi uz pomoć sredstava poreznih obveznika Europske Unije jesu mjere informiranja i vidljivosti tog projekta. Sve mjere moraju sadržavati pravilnikom propisane elemente vidljivosti. Mjere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija o projektu koji se financira iz fondova Europske Unije. Zahtjevi i obveze vezane uz informiranje i komunikaciju definirane su u dokumentu „Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata – Upute za korisnike za razdoblje 2014. – 2020.“ (Zagreb, svibanj 2015.).

- Korisnik će provoditi aktivnosti informiranja i komunikacije u skladu s potpisanim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Informativne i komunikacijske aktivnosti moraju biti proporcionalne sadržaju projekta. Korisnik će navoditi aktivnosti u prijavnom obrascu. Po sklapanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te aktivnosti postaju sastavni dio ugovora koje je korisnik dužan provesti, dokumentirati (npr. novinski isječci, fotografije i slično) i o tome informirati nadležna tijela u izvješćima o provedbi projekta. Dokument također definira posebne zahtjeve vezano uz infrastrukturne projekte. Prema pravilima infrastrukturni projekti vrijednosti iznad 500.000 EUR-a moraju biti označeni privremenim pločama na gradilištu te trajnim pločama nakon završetka gradnje prema propisima opisanim u vodiču o vidljivosti projekata.

- Što se ostalih mjera informiranja tiče, ove mjere bira sam naručitelj projekta, a sve u svrhu što boljeg informiranja budućih korisnika vodnokomunalne infrastrukture. Korištene mjere također moraju biti u skladu s pravilima navedenim u vodiču o vidljivosti projekta. Trošak promidžbe projekta procijenjen je na 448.000 HRK.

Dinamika realizacije projekta

- Planira se da će se sve aktivnosti, koje su potrebne kako bi se moglo započeti s realizacijom planiranih investicija, provesti do početka 2021. godine. Građevinski radovi na sustavu odvodnje te sustavu vodoopskrbe planirani su od kraja 2021. do prve polovice 2022. godine. Komercijalni početak rada na sustavu vodoopskrbe te sustavu odvodnje i pročišćavanja počne nakon 1-godišnjeg razdoblja za probni rad UPOV-a koji zaključi u 2023. godini.

Tablica 10.2: Plan provedbe projekta

| # |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje |  |  |  |  |  |
| B | UPOV: projektiranje |  |  |  |  |  |
|  | UPOV: gradnja |  |  |  |  |  |
|  | UPOV: probni rad |  |  |  |  |  |
| C | Oprema za održavanje |  |  |  |  |  |
| D | Nadzor nad izvođenjem radova |  |  |  |  |  |
| E | Upravljanje projektom |  |  |  |  |  |
| F | Informiranje i vidljivost |  |  |  |  |  |
|  | Komercijalni rad sustava |  |  |  |  | → |

Tablica 10.3: Prikaz dinamike realizacije kratkoročnog ulaganja (HRK).

| Investicijska aktivnost | Prihvatljivi troškovi bez PDV (HRK) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sustav vodoopskrbe | 37.317.522,00 | 0,00 | 13.061.132,70 | 24.256.389,30 | 0,00 |
| Širenje sekundarne mreže vodoopskrbe po naseljima | 20.104.522,00 | 0,00 | 7.036.582,70 | 13.067.939,30 | 0,00 |
| Rekonstrukcija sekundarne mreže vodoopskrbe | 5.400.500,00 | 0,00 | 1.890.175,00 | 3.510.325,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda | 11.812.500,00 | 0,00 | 4.134.375,00 | 7.678.125,00 | 0,00 |
| Sustav odvodnje | 147.313.280,00 | 0,00 | 51.559.648,00 | 95.753.632,00 | 0,00 |
| Širenje sekundarne mreže odvodnje po naseljima | 136.853.980,00 | 0,00 | 47.898.893,00 | 88.955.087,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcije postojećih građevina odvodnje | 8.659.300,00 | 0,00 | 3.030.755,00 | 5.628.545,00 | 0,00 |
| Podmorski ispust | 1.800.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 |
| UPOV MEDULIN MARLERA | 34.775.000,00 | 0,00 | 5.230.000,00 | 28.045.000,00 | 1.500.000,00 |
| Projektiranje | 5.230.000,00 | 0,00 | 5.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadogradnja na 2. stupanj, 28.000 ES | 28.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.045.000,00 | 0,00 |
| Probni rad | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| UPOV PREMANTURA | 7.955.000,00 | 0,00 | 1.427.000,00 | 6.078.000,00 | 450.000,00 |
| Projektiranje | 1.427.000,00 | 0,00 | 1.427.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadogradnja na 1. stupanj, 8.000 ES | 6.078.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.078.000,00 | 0,00 |
| Probni rad | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| UPOV BANJOLE BUMBIŠTE | 14.872.000,00 | 0,00 | 2.468.000,00 | 11.804.000,00 | 600.000,00 |
| Projektiranje | 2.468.000,00 | 0,00 | 2.468.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompletna rekonstrukcija, 1. stupanj, 9.000 ES | 11.804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.804.000,00 | 0,00 |
| Probni rad | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| OPREMA | 10.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.835.000,00 | 0,00 |
| Oprema za redovito održavanje sustava vodoopskrbe | 3.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425.000,00 | 0,00 |
| Oprema za redovito održavanje sustava odvodnje | 7.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.410.000,00 | 0,00 |
| OSTALI PROJEKTNI TROŠKOVI | 16.298.870,00 | 5.299.770,00 | 2.199.820,00 | 4.399.640,00 | 4.399.640,00 |
| Stručni nadzor nad gradnjom | 5.045.100,00 | 0,00 | 1.009.020,00 | 2.018.040,00 | 2.018.040,00 |
| Upravljanje projektom | 5.506.000,00 | 0,00 | 1.101.200,00 | 2.202.400,00 | 2.202.400,00 |
| Informiranje i vidljivost | 448.000,00 | 0,00 | 89.600,00 | 179.200,00 | 179.200,00 |
| Zemljište - vodoopskrba | 225.695,00 | 225.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemljište - odvodnja | 5.074.075,00 | 5.074.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 269.366.672,00 | 5.299.770,00 | 75.945.600,70 | 181.171.661,30 | 6.949.640,00 |
| Nepredviđeni troškovi | 26.936.667,20 | 529.977,00 | 7.594.560,07 | 18.117.166,13 | 694.964,00 |
| UKUPNO s nepredviđenima troškovi | 296.303.339,20 | 5.829.747,00 | 83.540.160,77 | 199.288.827,43 | 7.644.604,00 |

Plan nabave

U svrhu izrade projekta i javne nabave treba predložiti najpovoljniji oblik ugovora za radove, usluge i nabave (FIDIC ugovori: crvena, žuta, bijela knjiga). Potrebno je poštovati rokove prema Zakonu o javnoj nabavi i europskom zakonodavstvu te kompleksnost projekta za izgradnju i osigurati završetak projekta u rokovima europske financijske perspektive 2014. – 2020.

Za provedbu postupaka javne nabave u okviru predmetnog projekta naručitelj mora poštivati:

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).

- Uredbu o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

- Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, te

- Direktivu 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ.

- FIDIC Opće uvjete ugovaranja.

- Uredbu o objavama i evidenciji javne nabave.

Za postupak javne nabave primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi, a međunarodni standard za ugovaranje građevinskih i inženjerskih radova je korištenje FIDIC uvjeta ugovora Međunarodnog udruženja savjetodavnih inženjera (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils – FIDIC).

Za sklapanje ugovora o javnoj nabavi javni naručitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi odabere vrstu postupaka javne nabave (sektorski naručitelj slobodno bira između otvorenog, ograničenog i pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom). Nadalje potrebno je poštovati rokove prema Zakonu o javnoj nabavi i europskom zakonodavstvu te kompleksnost projekta za izgradnju i osigurati završetak projekta u rokovima europske financijske perspektive 2014. – 2020.

- Za sklapanje ugovora o javnoj nabavi javni naručitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi odabere vrstu postupaka javne nabave (sektorski naručitelj slobodno bira između otvorenog, ograničenog i pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom). Nadalje potrebno je poštovati rokove prema Zakonu o javnoj nabavi i europskom zakonodavstvu te kompleksnost projekta za izgradnju i osigurati završetak projekta u rokovima europske financijske perspektive 2014. – 2020.

Slika 10.2: Postupak provedbe projekta Pula Sjever

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)

Naručitelj mora odrediti procijenjenu vrijednost javne nabave na propisan način. Izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu bez PDV-a. Pri izračunu procijenjene vrijednosti naručitelj mora uzeti u obzir ukupnu vrijednost nabave, koja uključuje sve opcije i moguća produženja ugovora. Procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku u kojem naručitelj šalje objavu o javnoj nabavi, a u slučajevima kada se takva objava ne traži, u trenutku u kojem naručitelj započinje postupak javne nabave. Naručitelj ne smije dijeliti vrijednosti nabave s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka nabave.

Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna.

Postupci javne nabave

Slika 10.3: Postupak javne nabave

Objave postupaka javne nabave

Tablica 10.4: Objave postupka javne nabave

|  | Pragovi 2020-2021 |  |
| --- | --- | --- |
|  | EUR, bez PDV-a | HRK, bez PDV-a |
| Nabava radova (klasična i sektorska direktiva, koncesije) | 5.350.000 | 39.762.270 |
| Nabava robe i usluge (klasična direktiva, ostala tijela – decentralizirana) | 214.000 | 1.590.491 |
| Nabava robe i usluge (klasična direktiva, središnja državna tijela) | 139.000 | 1.033.076 |
| Nabava robe i usluge (sektorska direktiva) | 428.000 | 3.180.982 |
| Nabava za društvene i druge posebne usluge (klasična direktiva) | 750.000 | 5.574.150 |
| Nabava za društvene i druge posebne usluge (sektorska direktiva) | 1.000.000 | 7.432.200 |

Vrste ugovora

Tipovi FIDIC knjiga uvjeta za ugovaranje su:

Tablica 8.6: Tipovi FIDIC uvjeta

| - FIDIC book | - Namjena: | - Rizik: |
| --- | --- | --- |
| - Green Book | - odnosi se na kratku formu ugovora | - Veći dio rizika na naručitelju |
| - Red Book | - uvjeti ugovora za radove prema projektu naručitelja; baziraju se na jediničnoj cijeni (Unit Price Contract), karakteristično postojanje troškovnika (Bill of Quantity) | - Veći dio rizika na naručitelju |
| - Yellow Book | - uvjeti ugovora o projektiranju i izgradnji od strane izvođača radova; baziraju se na ukupnoj cijeni (Lump Sum Contract) | - Veći dio rizikana izvođaču radova |
| - Silver Book | - uvjeti ugovora po sistemu „ključ u ruke“ | - Rizik na izvođaču, posebno u dijelu koji se odnosi na cijene i rok izvedbe |

- Tipovi FIDIC ugovora, koji dolaze u obzir kod ovog projekta su opisani u nastavku.

- Ugovori o projektiranju i izgradnji (Žuta knjiga) obično se primjenjuju za kompleksne i visoke investicije na osnovu fiksnog ili paušalnog iznosa.

- Odgovornost za projektiranje prenosi se na izvođača što izvođačima radova dozvoljava korištenje njihovog znanja o pitanjima postrojenja, procesa i izgradivosti za pripremanje projekata u skladu za zahtjevima natječaja, i to takvih projekata koji će biti isplativiji financijski od onih koji bi bili predloženi od strane naručitelja ili njegovih savjetnika. Ovo može dovesti do značajnih ušteda za Naručitelja što nadvisuje svaki dodatni trošak u vezi s zahtjevom izvođača da podnese rizik projektiranja i paušalnog iznosa cijene. Stavljanje odgovornosti za projektiranje na Izvođača ima značajnu prednost i u tome što on postaje odgovoran za usklađivanje građevinskih s mehaničkim i električnim projektima. Uočljiva nepogodnost pristupa u kojem projektiranje provodi Izvođač je kompliciranija procjena ponuda strana koje sudjeluju u nadmetanju, što oduzima vrijeme, a zahtjeva i osobitu stručnost procjenitelja. Osim toga Naručitelj ima ograničenu kontrolu nad finalnim projektom. Ovo se može riješiti jasnim određivanjem zahtjeva Naručitelja unutar dokumenata ugovora.

- Vrijeme koje je potrebno za pripremu dokumenata nadmetanja Žute knjige kraće je od onoga potrebnog za dokumente Crvene knjige, što dovodi do ranijeg nadmetanja i dodjele ugovora. Zbog navedenih razloga ugovori Žute knjige su najprihvatljiviji za radove sa značajnim udjelom mehaničkog, električnog ili procesnog projektiranja uz jasno određene zahtjeve Naručitelja.

- Ugovori o gradnji (Crvena knjiga) obično se primjenjuju za niže investicije sa standardnim dizajnom, nakon što je savjetnička agencija dovršila konačni projekt Naručitelja. Osobita izvedba radova za zgrade, ceste ili cjevovode i kanalizacije definirana je u dokumentaciji finalnog projekta te dosjeu nadmetanja.

- Finalna ugovorna cijena je izvedena nakon ponovnog mjerenja količina u odnosu na jedinične cijene u ponudi nadmetanja Izvođača. Stavljanje odgovornosti za projektiranje na Naručitelja (tj. njegovog Savjetnika) ima značajnu prednost u ukupnoj kontroli nad projektom i materijalima. Glavna je nepogodnost izvedbe u kojoj projektiranje provodi Naručitelj rizik od dodatnih troškova za pogreške u planiranju ili izmjene projekta. Ovo se inače može riješiti odabirom iskusnih i specijaliziranih Savjetničkih agencija te dodjelom dovoljnog vremena za projektiranje i nadmetanje.

- Ugovori Crvene knjige najviše odgovaraju poslovima s određenom vrstom standardnih projekata, s precizno definiranim specifikacijama Naručitelja te popisom količina. Ovo zahtjeva glavne projekte za sve relevantne dijelove sustava javne odvodnje koji se mogu pripremiti od strane Naručitelja do početka faze nabave.

Predložen postupak nadmetanja

Preporuka je izrada sljedećih dokumentacija za nadmetanje:

A. Radovi (Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje)

B. Radovi (Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a)

C. Dobava robe (Oprema za praćenje sustava vodoopskrbe te oprema za redovito održavanje sustava OD)

D. Usluge (Stručni nadzor nad gradnjom)

E. Usluge (Upravljanje projektom)

F. Usluge (Informiranje i vidljivost)

Tablica 10.6: Specifikacija za dokumentaciju nadmetanja za Radove (Izgradnja i rekonstrukcija sustava VO i sustava OD)

| Naslov | A. Radovi (Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje) |
| --- | --- |
| Vrsta ugovora: | Radovi (na sustavu vodoopskrbe i odvodnje) koje treba izvesti moraju biti uređeni Uvjetima ugovora za izvođenje građevinskih radova visokogradnje i niskogradnje koje projektira Naručitelj (Crvena knjiga), prvo izdanje 1999., izdavač: Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC), P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12 (The Conditions of Contract for Construction for building and engineering Works designed by the Employer (Red Book), First Edition 1999, published by: Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC), P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12). |
| Opis ulaganja: | - Širenje sekundarne mreže vodoopskrbe po naseljima (Medulin, Ližnjan, Šišan, Premantura, Banjole, Vinkuran) - Rekonstrukcije sekundarne mreže vodoopskrbe ( Ližnjan, Šišan, Premantura) - Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Vidikovac-Banjole - Širenje sekundarne mreže odvodnje (Medulin, Ližnjan, Šišan, Premantura, Banjole, Pomer, Vinkuran) - Rekonstrukcije sustava odvodnje (Medulin, Banjole) - Podmorski ispust (Banjole) |
| KAItotal (HRK) | 184.630.802 |

Tablica 10.7: Specifikacija za dokumentaciju nadmetanja za Radove (Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a).

| Naslov | B. Radovi (Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a) |
| --- | --- |
| Vrsta ugovora: | Radovi (UPOV) koje treba izvesti moraju biti uređeni Uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje za električna i strojarska postrojenja i za građevinske i inženjerske radove koje projektira Izvođač (Žuta knjiga), prvo izdanje 1999., izdavač Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC), P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12 (The Conditions of Contract for Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, designed by the Contractor (Yellow Book), First Edition 1999, published by Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC), P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12). |
| Opis ulaganja: | - Projektiranje, nadogradnja i probni rad UPOV Marlera-Medulin (28.000 ES, II. st.pročišćavanja) - Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV Bumbište-Banjole (9.000 ES, I.stupanj) - Projektiranje, nadogradnja i probni rad UPOV Premantura (8.000 ES, I.stupanj) |
| Projektiranje (HRK): | 9.125.000 |
| Izgradnja i probni rad (HRK): | 48.477.000 |
| KAItotal (HRK) | 57.602.000 |

Tablica 10.8: Specifikacija za dokumentaciju nadmetanja za Dobavu robe (Nabava opreme za redovito održavanje sustava OD)

| Naslov | C. Dobava robe (Oprema za praćenje sustava vodoopskrbe i oprema za redovito održavanje sustava odvodnje) |
| --- | --- |
| Vrsta ugovora: | Ugovor o nabavi robe izradit će se u skladu s zakonom o javnoj nabavi RH |
| Opis ulaganja: | Oprema za praćenje i održavanje sustava VO - Mjerna oprema aglomeracije Medulin, mjerna oprema aglomeracije Premantura, mjerna oprema aglomeracije Banjole - Nadzor gubitaka – proširenje funkcionalnosti : - Hidraulički model vodoopskrbne mreže: - Veza na katastar (vlasništvo, služnost) - Programska oprema za vođenje investicija Oprema za održavanje sustava OD - GIS- hardware i software - Specijalno vozilo za čišćenje kanala 4 m³ + 4 m³ (prljava+čista) - Kombinirani bager do 50 kW - Kamion sa dizalicom - Kamion nosivosti > 3,5 t - Kamion sa duplom kabinom i kiperom - Pick-up vozilo 4 × 4 - Vibro nabijač - Vozilo sa kamerom za snimanje kanalizacije (300 m) - Agregat (50 kW) - Pokretna crpka ( min. 750 l/min.) - Potopna pumpa ( 14.5 kW) - Kamion cisterna za fekalije (min. 10 m³) |
| KAItotal (HRK) | 10.835.000 |

Tablica 10.9: Specifikacija za dokumentaciju nadmetanja za Usluge(Nadzor za ugovore A., B., C.)

| Naslov | D. Usluge (Nadzor za ugovore A., B., C.) |
| --- | --- |
| Vrsta ugovora: | Ugovor o uslugama nadzora izradit će se u skladu s zakonom o javnoj nabavi RH |
| Opis ulaganja: | Konzultant će voditi i nadzirati ugovore o izvođenju radova i nabavi opreme, također će imat ulogu Inženjera u skladu s Uvjetima ugovora iz FIDIC-ove Crvene i Žute knjige Konzultant će osigurati zadovoljavajuće izvršenje nadzora radova i osigurati da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu s tehničkim specifikacijama, u utvrđenom roku i unutar ugovorenog proračuna. Ako se Radovi ne odvijaju na zadovoljavajući način zbog razloga na koje Konzultant ne može utjecati, Konzultant će savjetovati Ugovaratelja o svim mjerama potrebnima za prevladavanje takve situacije i ispunjavanje ciljeva ugovora o izvođenju radova. |
| KAItotal (HRK) | 5.045.100 |

Tablica 10.10: Specifikacija za dokumentaciju nadmetanja za Usluge(Upravljanje projektom)

| Naslov | E. Usluge (Upravljanje projektom) |
| --- | --- |
| Vrsta ugovora: | Ugovor o uslugama tehničke podrške projektu izradit će se u skladu s zakonom o javnoj nabavi RH |
| Opis ulaganja: | Kvalificirani vanjski stručnjaci za upravljanje projektom osiguravati će uspješnu komunikaciju između svih sudionika u projektu te uspješnu provedbu projektom predviđenih radova. - Voditelj projekta - Stručnjak za vodoopskrbu i odvodnju - Stručnjak za UPOV-e - tehnolog - Stručnjak za financije - Stručnjak za pravno savjetovanje - Administrator |
| KAItotal (HRK) | 4.526.000 |

Tablica 10.11: Specifikacija za dokumentaciju nadmetanja za Usluge (Informiranje i vidljivost).

| Naslov | E. Usluge (Informiranje i vidljivost) |
| --- | --- |
| Vrsta ugovora: | Ugovor o uslugama informiranja i vidljivosti izradit će se u skladu s zakonom o javnoj nabavi RH |
| Opis ulaganja: | Mjere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija o projektu koji se financira iz fondova Europske Unije. Potrebno je slijediti uputama vodiča "Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata - Upute za korisnike za razdoblje 2014. - 2020.", Zagreb, svibanj 2015. |
| KAItotal (HRK) | 448.000 |

INVESTICIJSKI PLAN SA FINANCIJSKOM ANALIZOM

U skladu s člankom 101. stavkom 1. točke (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013 financijsku analizu mora se uključiti u analizu troškova i koristi.

Financijska analiza uključuje sljedeće:

- Procjenu financijske profitabilnosti ulaganja i nacionalnog kapitala;

- Određivanje odgovarajućeg (najvišeg) doprinosa iz fondova;

- Procjenu financijske održivosti projekta.

Financijska analiza provedena je sa stajališta vlasnika projekta koji je također upravitelj u projektu definirane infrastrukture kako se provjeri novčani tijekovi i se jamči pozitivan gotovinski saldo u cilju provjere financijske održivosti i izračuna indeksa financijskog povrata od ulaganja u projekt i kapitala koji se temelje na diskontiranim novčanim tijekovima.

Prema napisanom je svrha financijske analize je procijeniti generira li novčani tok budućeg projekta odgovarajuću i održivu dobit, što se mjeri rezultirajućom financijskom internom stopom povrata (FRR) ulaganja (FFR/C) i povrata vlastitog kapitala (FRR/K) i odgovarajućom financijskom neto sadašnjom vrijednošću (FNPV). Dok analiza troškova i koristi (CBA) obuhvaća više od pukog razmatranja financijske dobiti projekta, većina podataka o troškovima i koristima projekta dobiva se financijskom analizom. Ta analiza daje ocjenu s osnovnim informacijama o inputima i outputima, njihovim cijenama i cjelokupnom vremenskom okviru prihoda i rashoda. Financijska se analiza sastoji od niza tablica koje kombiniraju sve financijske tokove koji odgovaraju ulaganju, a raščlanjuje se prema ukupnom ulaganju, pogonskim troškovima i prihodima, izvorima financiranja i analizi novčanog toka radi financijske održivosti.

Financijski se model koristi kao alat za predviđanje financijske uspješnosti projekta. Model se bavi svim glavnim ulaganjima i njihovim učinkom na npr. dostupnost novca za očuvanje poslovanja održivim. Prognoze dobivene modelom odražavaju operativne i financijske ciljeve projekta. Različiti radni listovi (worksheets) u modelu su međusobno povezani i smjesta se proizvode cjelovite financijske prognoze. Proračuni se rade u ćelijama proračunskih tabela, radnim listovima i pratećim tabelama. Model može simulirati različite financijske i ekonomske scenarije kako bi se otkrile i analizirale najosjetljivije komponente.

Model je razvijen pomoću računalnog programa za proračunske tabele Microsoft Excel, a sastoji se od međusobno povezanih radnih listova. Radni listovi uključuju ćelije za pojedine pretpostavke, radne listove i gotove proračunske tabele za potrebe inputa/outputa, pokazatelje i grafikone. Svi inputi se rade na godišnjoj osnovi.

Model proizvodi niz financijskih pokazatelja koji se prikazuju vezano uz odgovarajuće izlazne tabele. Standardni financijski pokazatelji koji se dobivaju iz modela su sljedeći:

- Financijska neto sadašnja vrijednost (FNPV/C, FNPV/K)

- Financijska interna stopa povrata (FIRR/C, FIRR/K)

- Omjer troškova i koristi (BCR)

Financijska analiza na kraju rezultira s tri tablice:

- Povrat ulaganja (sposobnost redovitih neto prihoda da održe troškove ulaganja, neovisno o načinu na koji se financiraju).

- Izračun povrata vlastitog kapitala.

- Izračun održivosti projekta.

Detaljnija financijska analiza razvidna je iz Priloga 2 Studije izvodljivosti.

Osnovne pretpostavke financijske analize

Financijska analiza projekta Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje u aglomeracijama Medulin, Premantura i Banjole, provodi se uzimajući u obzir pravila određena u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/207 od 20. siječnja 2015., odjeljku III (Metodologija za izračun diskontiranog neto prihoda za operacije kojima se ostvaruju neto prihodi) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014, uključujući: metodu izračuna diskontiranog neto prihoda (uključujući referentno razdoblje i inkrementalnu metodu) te diskontirani novčani tijek (uključujući financijsku diskontnu stopu u stvarnim uvjetima).

Za provedbu financijske analize koristili smo sljedeće podatke:

- troškove ulaganja, uključujući fiksna ulaganja, nefiksna ulaganja uključujući troškove institucionalnog jačanja i promjene u obrtnom kapitalu;

- troškove zamjene kako su definirani u članku 17. točki (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014;

- operativne troškove kako su definirani u članku 17. točkama (b) i (c) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014;

- prihode kako su definirani u članku 16. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014;

- izvore financiranja, uključujući vlasnički kapital ulagača te sva dodatna financijska sredstva kao što su bespovratna sredstva.

Zbog razloga što je projekt iz sektora zaštite okoliša, tarife su fiksne u skladu s načelom „onečišćivač plaća” uzimajući u obzir pristupačnost, kako je određeno u odjeljku III. (Metodologija za izračun diskontiranog neto prihoda za operacije kojima se ostvaruju neto prihodi) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014, i povrat troškova u cijelosti.

Projektna usklađenost s načelom povrata troškova u cijelosti uključuje sljedeće:

- tarifama se u najvećoj mogućoj mjeri vrati trošak kapitala, operativni trošak i trošak održavanja, uključujući troškove zaštite okoliša i resursa;

- strukturom tarifa u najvećoj se mogućoj mjeri povećavaju prihodi prije javnih subvencija, uzimajući u obzir pristupačnost.

Ograničenjima načela „onečišćivač plaća” i načela povrata troškova u cijelosti u naknadama i pristojbama za korisnike u projektu i financijskoj analizi poštovali smo sljedeće:

- da se ne smije ugrožavati financijska održivost projekta;

- kao opće pravilo, potrebno ih je smatrati privremenim ograničenjima i zadržati samo onoliko dugo dok postoji pitanje pristupačnosti za korisnike.

Financijska analiza koju se predstavlja dalje izrađena je na temelju tehnike inkrementalnog neto novčanog toka. Neto novčani tok se odnosi na razliku između novčanih priljeva i novčanih odljeva (bez obzira predstavljaju li novčani odljevi investicijski ili operativni trošak). Projekcije novčanog toka se prikazuju za svaku pojedinu godinu tijekom referentnog razdoblja projekta. Inkrementalni neto novčani tokovi se određuju usporedbom neto novčanih tokova u scenarijima „s projektom“ i „bez projekta“. Taj je pristup relevantan za projekte koji uključuju širenje, nadogradnju ili modernizaciju postojećih sustava. U našem primjeru već postoji sustav za vodoopskrbu te za prikupljanje i pročišćavanje otpadne vode.

Zbog toga predstavlja scenarij „s projektom“ projekcije budućih prihoda i troškova pod pretpostavkom da će se projekt koji financira EU provesti. Scenarij „bez projekta“ u ovoj financijskoj analizi odnosi se na stanje kad se ništa ne realizira, to u ovom primjeru znači da su investicijski i reinvesticijski troškovi 0 i da postojeći sustav odvodnje i vodoopskrbe ostane na razini kao danas. Stanje „bez projekta“ također uključuje druge investicijske projekte naručitelja i partnera u projektu, odnosno projekt opremanja sa vodoopskrbom aglomeracije Pula Centar i Pula sjever.

Scenarij „s projektom“ uključuje investicijske i reinvesticijske troškove projekta izgradnje nove mreže vodoopskrbe te mreže odvodnje s izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadne vode, kao i druge investicije u cilju modernizacije i razvoja.

Pretpostavke financijske analize su sljedeće:

- Projekt se ocjenjuje uz pomoć CBA analize troškova i koristi.

- Analiza troškova i koristi provodi se na temelju Vodiča za analizu troškova i koristi investicijskih projekata (Europska komisija, prosinac 2014.) (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020; European Commission, December 2014), Vodiča za pripremu analize troškova i koristi vodno-komunalnih projekata u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Zagreb, listopad 2012.) te smjernica asistencije JASPERS.

- Financijska analiza je napravljena na temelju podataka iz postojeće projektne dokumentacije i podataka koje smo primili sa strane naručitelja te idejnih projekata i analize isporučitelja vodnih usluga Vodovod Pula d.o.o. i Albanež d.o.o..

- Zbog definiranja priuštivosti vodnih usluga i zbog budućeg formiranja jediničnih cijena pojedine vodne usluge, financijska analiza uključuje podatke koji se odnose na investicije u vodoopskrbu iz projekta aglomeracije Pula Centar i projekta aglomeracije Pula sjever (scenarij „bez projekta“) i preuzeti su iz Studije izvodljivosti i analize troškova i koristi „Izrada projektne dokumentacije i studija za aplikaciju na EU fondove (odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba), Podprojekt Pula, Sjeverno priobalno područje“, Konzorcij tvrtki SAFEGE (Francuska) – Hidro consult d.o.o. – Mreža znanja d.o.o. – SAFEGE d.o.o. (Hrvatska), travanj 2019 i Studije izvodljivosti i analize troškova i koristi „LOT 1: Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama u Istri; Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever“; Sl consult d.o.o., Hidroprojekt-ing d.o.o. i WYG savjetovanje d.o.o., travanj 2020.

- Predviđeni prihodi izračunati su na temelju prosječnih predviđenih količina vode za piće za stanovništvo, privremeno stanovništvo, gospodarstvo i turizam (na te količine se odnosi količina otpadne vode za idućih 30 godina). Kretanje broja stanovništva prema demografskim podacima je također uzeto u obzir i uračunato je u prihode. Zadržana je postojeća tarifna politika koja uključuje fiksni i varijabilni trošak vodnih usluga. Konačna cijena vodnih usluga (HRK/m3) krajem projekta izračunata je metodologijom, da se na postojeće cijene vodnih usluga doda tarifa novog ulaganja po 1m3 vode, koja je izračunata na osnovu dodatnih operativnih troškova i dodatne amortizacije. Dodatna tarifa računana je prema količinama uslužnog područja javnog isporučitelja vodnih usluga.

- Uključeni troškovi održavanja, rada, materijala i ostalih usluga izračunati su na temelju tehničke dokumentacije usporedbom scenarija „s Projektom“ i „bez Projekta“.

- Amortizacija za građevinski dio je izračunata po stopi od 2,0%, za strojnu opremu po stopi od 6,67%, za elektro opremu po stopi od 5,0%.

- Financijski preostatak vrijednosti određen je izračunom neto sadašnje vrijednosti novčanih tijekova u preostalim godinama vijeka projekta. Dodatni vijek projekta izračunat je ponderiranom aritmetičkom sredinom različitih vijeka trajanja prema pojedinoj imovini nakon izgradnje. Za izračun financijskog preostatka vrijednosti se u obzir uzme dodatnih 16 godina neto novčanog toka krajem ekonomskog vijeka projekta.

- Primijenjena osnovna financijska diskontna stopa za izračun sadašnje vrijednosti projekta je 4% sukladno uputama Vodiča.

- Za preračune u EUR koristi se tečaj 7,60 HRK/EUR.

- Ekonomski vijek projekta je 30 godina. Premda se ekonomski vijek obično izračunava na temelju najslabije investicijske stavke, u slučaju izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda te sustava vodoopskrbe postoji veliki raspon u pogonskom razdoblju pojedinih elemenata ulaganja, pa se realističnija slika dobiva ako se pokazatelji izračunavaju na temelju ekonomskog vijeka od 30 godina.

- Izračun diskontiranog neto prihoda izrađen je na vrijednostima koje ne uključuju PDV (poreza na dodano vrijednost). PDV predstavljen je samo kod izračuna priuštivosti. Opća porezna stopa u Hrvatskoj je 25%, ali za područje vodnih usluga koristi se stopa od 13%. Naknade za Hrvatske vode te druga javna davanja kod vodnih usluga nisu oporezive PDV-om.

- Kod izrade novčanog toka projekta uzeta je u obzir zamjena opreme potrebne za pogon.

- Razdoblje izgradnje: Izgradnja sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe biti će završena u 2022. godini, izgradnja UPOV Medulin Marlera, UPOV Premantura i UPOV Banjole Bumbište zaključuje se u 2022. godini; probni rad UPOVa će završiti u 2023. godini.

- Razdoblje pogona: Puni komercijalni početak pogona novog sustava vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda očekuje se u 2024. godini.

Valuta – cijene koje su korištene u analizi

U financijskoj i ekonomskoj analizi korištene su stalne cijene. Korekcija cijena zbog inflacije nije uzeta u obzir.

Svi troškovi su obračunati na osnovu postojeće projektno tehničke dokumentacije, tržišnih cijena i trenutnih troškova rada. Financijska analiza uzima u obzir postojeće cijene isporučitelja javne odvodnje i pročišćavanja a to je Albanež d.o.o. te isporučitelja usluga vodoopskrbe a to je društvo Vodovod Pula d.o.o.

Cjenik pojedinog javnog isporučitelja može se vidjeti u analizi javnog isporučitelja vodnih usluga ili na web stranici javnog isporučitelja vodnih usluga. Potrebno je napomenuti, da su postojeće cijene vodnih usluga različite prema kategoriji potrošača (stambeni prostori, poslovni prostori, socijalno ugroženi). Varijabilni i fiksni dio cijene pojedine kategorije također danas nisu isti za čitavo uslužno područje zbog različitih naknada za razvoj koje definira pojedina JLS kako razvito iz Tablice 11.1. i Tablici 11.2. u nastavku.

Tablica 11.1: Cjenik vodnih usluga Vodovod Pula d.o.o.

|  |  | Domaćinstva |  |  | Socijalno ugroženi |  |  | Privreda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mjer. Jed. | Pula | Fažana | Vodnjan | Pula | Fažana | Vodnjan | Pula | Fažana | Vodnjan |
| Fiksni dio - Vodoopskrba | HRK/mj | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Varijabilni dio - Vodoopskrba | HRK/m3 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 11,41 | 11,41 | 11,41 |
| Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe | HRK/m3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Naknada za korištenje vode (HV) | HRK/m3 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |

Tablica 11.2: Cjenik vodnih usluga Albanež d.o.o.

|  | Mjer. Jed. | Građani | Pravne osobe |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiksni dio - Otpadne vode | HRK/mj | 5,65 | 10,00 |
| Varijabilni dio - Otpadne vode | HRK/m3 | 3,00 | 4,08 |
| Varijabilni dio - Sakupljanje otpadnih voda | HRK/m3 | 1,00 |  |
| Varijabilni dio - Pročišćavanje otpadnih voda | HRK/m3 | 2,00 |  |
| Javna davanja | HRK/m3 | 5,16 | 7,99 |
| Naknada za razvoj sustava javne odvodnje | HRK/m3 | 2,81 | 5,64 |
| Naknada za razvoj - IVS | HRK/m3 | 1,00 | 1,00 |
| Naknada za zaštitu voda (HV) | HRK/m3 | 1,35 | 1,35 |

Postojeće cijene vodoopskrbe ne pokrivaju svih postojećih poslovnih troškova isporučitelja Vodovod Pula d.o.o., također postojeće cijene odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ne pokrivaju svih postojećih poslovnih troškova isporučitelja Albanež d.o.o., što u glavnom znači, da postojeće cijene vodnih usluga danas ne pokrivaju amortizacije u cijelosti. Isporučitelji također za vrijeme izrade ove studije izvodljivosti provode druge projekte koji će značajnu utjecati na formiranje nove cijene vodnih usluga.

Osnovica za izračun dodatne cijene odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (u nastavku samo „cijena“) je puno pokriće troškova što uključuje troškove pogona i održavanja te amortizaciju imovine.

Razdoblje financijske analize

Referentno razdoblje je broj godina za koje se u Analizi troškova i koristi rade prognoze. Projektne prognoze bi trebale obuhvaćati razdoblje koje odgovara njegovom ekonomski korisnom vijeku i koje je dovoljno dugo da obuhvati njegove vjerojatne dugoročnije učinke. Vijek varira ovisno o prirodi ulaganja. U nastavku se navodi referentni vremenski horizont po sektorima, utemeljen na međunarodno prihvaćenoj praksi i preporučen od strane Komisije.

Tablica 11.3: Referentni vremenski horizont po sektorima

| Sektor | Ekonomski vijek |
| --- | --- |
| Željeznice | 30 godina |
| Ceste | 25-30 godina |
| Luke i zračne luke | 25 godina |
| Urbani promet | 25-30 godina |
| Vodoopskrba / Odvodnja i pročišćavanje | 30 godina |
| Otpad | 25-30 godina |
| Energetika | 15-25 godina |
| Širokopojasni | 15-20 godina |
| Istraživanje i inovacije | 15-25 godina |
| Poslovna infrastruktura | 10-15 godina |
| Ostale usluge | 10-15 godina |

U financijskoj je analizi razmatran ekonomski vijek projekta od 2020. do 2049. godine. U obzir uzeli smo razdoblje od 30 godina sukladno Vodiču za analizu troškova i koristi investicijskih projekata – tablica 2.1, stranica 32.

Predaja aplikacije planira se u prvoj polovici 2020. godine. Građevinski radovi počinju u početku 2021. godine.

Realna financijska diskontna stopa

Diskontna stopa korištena u financijskoj analizi treba odražavati oportunitetni trošak kapitala investitora. To se može smatrati predviđenom dobiti najboljeg alternativnog projekta.

Vodič za analizu troškova i koristi investicijskih projekata (Europska komisija, prosinac 2014.) definira postotak diskontne stope od 4% (poglavlje 2.7 – Financijska analiza, str. 32).

Korekcija cijena zbog inflacije

U financijskoj i ekonomskoj analizi korištene su stalne cijene. Korekcija cijena zbog inflacije nije uzeta u obzir.

Realan rast plaća

Promatrajući prosječne bruto i neto plaće u Republici Hrvatskoj u razdoblju između 2005. – 2018. godine, vidljivo je kako su one konstantno rasle, te je vidljiv blagi pad bruto plaće samo u 2010. godini, što je posljedica krize, no već naredne godine rast je nastavljen.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2019. iznosila je 6 464 kune, što je nominalno više za 1,5%, a realno za 0,5% u odnosu na veljaču 2019. Za razdoblje od siječnja do ožujka 2019. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 411 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno više za 3,6%, a realno za 3,1%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2019. iznosila je 8 778 kuna, što je nominalno više za 1,5%, a realno za 0,5% u odnosu na veljaču 2019. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 3,7%, a realno za 2,8%. Za razdoblje od siječnja do ožujka 2019. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 8 697 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno više za 3,9%, a realno za 3,4%.

Postojeći operativni prihodi i rashodi

Operativni prihodi i rashodi uzeti su iz Računa dobiti i gubitka isporučitelja vodoopskrbe Vodovod Pula d.o.o. i isporučitelja za odvodnju i pročišćavanje Albanež d.o.o. za 2018. godinu. Stanje „bez“ projekta odnosi se na postojeće operativne prihode i rashode obadvoje isporučitelja.

S analizom postojećih operativnih prihoda i rashoda utvrđeno je, da postojeća cijena usluga vodoopskrbe, također postojeća cijena odvodnje i pročišćavanja na uslužnom području isporučitelja Vodovod Pula d.o.o. i Albanež d.o.o. ne pokriva svih operativnih troškova (dijela amortizacije) isporučitelja u djelatnosti vodoopskrbe te u djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Prikaz postojećih operativnih prihoda i rashoda razvit je iz računa dobiti i gubitka kojeg prikazuje se u nastavku.

U financijskoj analizi, odnosno u scenariju „bez projekta“ koristi se podatke vezano na realizaciju investicija vodoopskrbe iz projekta aglomeracije Pula Centar i Pula sjever koje smo preuzeli iz studije izvodljivosti i analize troškova i koristi izrađivača studijske dokumentacije za aglomeracijo Pula Centar a to je Konzorcij tvrtki SAFEGE (Francuska) – Hidro consult d.o.o. – Mreža znanja d.o.o. – SAFEGE d.o.o. (Hrvatska) i studijske dokumentacije za aglomeraciju Pula sjever izrađivača Sl consult d.o.o., Hidroprojekt-ing d.o.o. i WYG savjetovanje d.o.o. (travanj 2020) „LOT 1: Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama u Istri; Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever“.

Tablica 11.4: Račun dobiti i gubitka za scenarij „bez projekta“ – JIVU Vodovod Pula d.o.o.

| Vodovod Pula d.o.o. | 2020. | 2025. | 2030. | 2035. | 2040. | 2045. | 2049. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 77.317.798 | 79.964.147 | 80.262.316 | 80.449.082 | 80.635.848 | 80.822.613 | 80.871.037 |
| 1. Prihodi od prodaje | 65.772.385 | 66.159.795 | 66.331.533 | 66.391.993 | 66.452.454 | 66.512.914 | 66.561.282 |
| 2. Prihodi od drugih proj. na uslužnem području (Pula centar + Pula sjever) | 0 | 1.295.956 | 1.587.470 | 1.892.615 | 2.156.490 | 2.764.287 | 2.764.341 |
| 3. Ostali prihodi | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 |
| 4. Odgođeni prihodi | 0 | 962.983 | 797.900 | 619.060 | 481.491 | 0 | 0 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 77.357.742 | 80.004.091 | 80.302.260 | 80.489.026 | 80.675.792 | 80.862.557 | 80.910.981 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materialni troškovi | 28.582.485 | 28.750.840 | 28.825.472 | 28.851.746 | 28.878.020 | 28.904.294 | 28.925.313 |
| 3. Poslovni rashodi iz drugih projekata u tijeku (Pula centar + Pula sjever) | 0 | 807.507 | 807.702 | 807.770 | 807.839 | 807.908 | 807.963 |
| 4. Troškovi osoblja | 22.889.416 | 23.024.238 | 23.084.004 | 23.105.045 | 23.126.086 | 23.147.127 | 23.163.959 |
| 5. Amortizacija | 17.160.464 | 17.160.464 | 17.160.464 | 17.160.464 | 17.160.464 | 17.160.464 | 17.160.464 |
| 6. Amortizacija drugih projekata u tijeku (Pula centar + Pula sjever) | 0 | 1.451.432 | 1.577.669 | 1.703.905 | 1.830.142 | 1.956.379 | 1.956.379 |
| 7. Ostali troškovi | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 |
| 8. Vrijednosno usklađivanje | 1.524.778 | 1.524.778 | 1.524.778 | 1.524.778 | 1.524.778 | 1.524.778 | 1.524.778 |
| 9. Rezerviranja | 1.140.392 | 1.140.392 | 1.140.392 | 1.140.392 | 1.140.392 | 1.140.392 | 1.140.392 |
| 10. Ostali poslovni rashodi | 3.097.484 | 3.181.717 | 3.219.056 | 3.232.202 | 3.245.347 | 3.258.493 | 3.269.009 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s pov.poduz.i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov.pod. i drugim osobama | 323.480 | 323.480 | 323.480 | 323.480 | 323.480 | 323.480 | 323.480 |
| 3. Ostali financijski prihodi | 207.030 | 207.030 | 207.030 | 207.030 | 207.030 | 207.030 | 207.030 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s povez.poduz. i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepov.poduz. i drugim osobama | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 |
| 3. Nerealizirani gubitci od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI | 77.848.308 | 80.494.657 | 80.792.826 | 80.979.592 | 81.166.358 | 81.353.123 | 81.401.547 |
| X. UKUPNI RASHODI | 77.475.217 | 80.121.566 | 80.419.735 | 80.606.501 | 80.793.267 | 80.980.032 | 81.028.456 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. POREZ NA DOBIT | 231.354 | 231.354 | 231.354 | 231.354 | 231.354 | 231.354 | 231.354 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 141.737 | 141.737 | 141.737 | 141.737 | 141.737 | 141.737 | 141.737 |

Tablica 11.5: Račun dobiti i gubitka za scenarij „bez projekta“ – JIVU Albanež d.o.o.

| Albanež d.o.o. | 2020. | 2025. | 2030. | 2035. | 2040. | 2045. | 2049. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 8.043.332 | 8.164.909 | 8.171.137 | 8.177.364 | 8.183.592 | 8.189.820 | 8.194.802 |
| 1. Prihodi od prodaje | 4.519.624 | 4.641.201 | 4.647.429 | 4.653.656 | 4.659.884 | 4.666.112 | 4.671.094 |
| 2. Ostali prihodi | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 7.883.789 | 8.005.366 | 8.011.594 | 8.017.821 | 8.024.049 | 8.030.277 | 8.035.259 |
| 1. Materijalni troškovi | 542.128 | 556.711 | 557.458 | 558.205 | 558.952 | 559.699 | 560.296 |
| 2. Ostali vanjski troškovi | 1.926.044 | 1.977.854 | 1.980.508 | 1.983.162 | 1.985.816 | 1.988.469 | 1.990.593 |
| 3. Troškovi osoblja | 1.476.817 | 1.516.543 | 1.518.578 | 1.520.613 | 1.522.648 | 1.524.683 | 1.526.311 |
| 4. Amortizacija | 3.234.934 | 3.234.934 | 3.234.934 | 3.234.934 | 3.234.934 | 3.234.934 | 3.234.934 |
| 5. Ostali troškovi | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 |
| 7. Rezerviranja | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 49.316 | 64.773 | 65.565 | 66.357 | 67.149 | 67.941 | 68.574 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s povez.pod.i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov.pod. i drugim osobama | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| 3. Ostali financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s povez.poduzet. i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepov.poduzet i drugim osobama | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI | 8.044.185 | 8.165.762 | 8.171.990 | 8.178.217 | 8.184.445 | 8.190.673 | 8.195.655 |
| X. UKUPNI RASHODI | 8.042.139 | 8.163.716 | 8.169.944 | 8.176.171 | 8.182.399 | 8.188.627 | 8.193.609 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. POREZ NA DOBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 |

Korištene pretpostavke projekta uređenja aglomeracije Pula Centar i Pula sjever sa vodoopskrbom

Za potrebe prikaza što realnije priuštivosti vodnih usluga koristilo se je podatke od drugih projekata u tijeku koje provodi konačni korisnik ili partner u projektu. Kako već prije navedeno provodi Vodovod Pula d.o.o. dva dodatna projekta kojima će vodoopskrbom i odvodnjom opremiti aglomeraciju Pula centar i aglomeraciju Pula sjever. Investicijska ulaganja u vodoopskrbu predstavljaju buduće povećanje cijene vodnih usluga kod isporučitelja Vodovod Pula d.o.o. u slučaju da će isporučitelj formirati jedinično cijeno.

- Financijska analiza koristi podatke iz projekta „Izrada projektne dokumentacije i studija za aplikaciju na EU fondove (odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba), Podprojekt Pula, Sjeverno priobalno područje“, Konzorcij tvrtki SAFEGE (Francuska) – Hidro consult d.o.o. – Mreža znanja d.o.o. – SAFEGE d.o.o. (Hrvatska), travanj 2019. Podatci se koriste kod informativnog izračuna i projekcije nove cijene isporučitelja Vodovod Pula d.o.o. na uslužnom području za potrebe prikaza priuštivosti vodnih usluga. Za isto namjeru koristilo se podatke iz studije izvodljivosti „LOT 1: Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama u Istri; Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever“; Sl consult d.o.o., Hidroprojekt-ing d.o.o. i WYG savjetovanje d.o.o., travanj 2020.

- Korištenjem iste metodologije prikazana je također priuštivost vodnih usluga na uslužnom području. Prihodi koji su vezani na projekt Pula Centar i projekt Pula sjever u financijskoj analizi projekta aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole dio su scenarija „bez“ projekta kako bi se pravilno koristilo metodologiju i inkrementalan pristup izračuna predmetnog projekta koji je dio scenarija „s“ projektom.

Tablica 11.6: Trošak ulaganja projekta uređenja aglomeracije Pula Centar sa vodoopskrbom

| Opis aktivnosti | Vrijednost (HRK bez PDV-) |
| --- | --- |
| # VODOOPSKRBA | # 31.211.450 |
| # Rekonstrukcija i sanacija vodoopskrbne mreže niske zone gradske jezgre | # 4.353.950 |
| # Proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže unutar aglomeracije | # 26.857.500 |

Tablica 11.7: Trošak ulaganja projekta uređenja aglomeracije Pula sjever sa vodoopskrbom

| Opis aktivnosti | Vrijednost (HRK bez PDV-) |  |
| --- | --- | --- |
| Sustav vodoopskrbe Pula Sjever | 50.280.400,00 |  |
| # Vodovod Vodnjan (novi i rekonstrukcija) | # 28.759.000,00 |  |
| # VS Pinezići (500 m3) | # 3.000.000,00 |  |
| # Regulacijsko okno Vodnjan istok | # 500.000,00 |  |
| # Regulacijsko okno Vodnjan jug | # 500.000,00 |  |
| # Regulacijsko okno Vodnjan zapad | # 500.000,00 |  |
| # Sekundarne mreže i priključci | # 13.076.400,00 |  |
| # Mjerna oprema sustava vodoopskrbe i nadogradnja NUS-a | # 3.945.000,00 |  |
| Oprema za održavanje vodoopskrbe |  |  |
| # GIS (sustav vodoopskrbe) | # 710.000,00 |  |
| Drugi projektni troškovi |  |  |
| # Otkup zemljišta (sustav vodoopskrbe) | # 1.053.158,00 |  |

- U analizi troškova i koristi se je u scenariju „bez projekta“ koristilo godišnje troškove održavanja te operativne troškove koji su vidljivi u Tablici 11.7 i Tablici 11.8. Pored tih troškova, dodatno je u projektu Pula centar dodan godišnji trošak za financiranje te za pokrivanje deficita od reinvestiranja.

Tablica 11.8: Trošak održavanja i pogona projekta uređenja aglomeracije Pula Centar

| Stavka | Iznos troškova |
| --- | --- |
| OPERATIVNI TROŠKOVI |  |
| Troškovi održavanja sustava vodoopskrbe | 116.300 |

Tablica 11.8: Trošak održavanja i pogona projekta uređenja aglomeracije Pula sjever

| Stavka | Iznos troškova |
| --- | --- |
| JAVNA VODOOPSKRBA | 546.129 |
| Vodovod Vodnjan (novi i rekonstrukcija) | 260.190 |
| VS Pinezići (500 m3) | 75.000 |
| Regulacijsko okno Vodnjan istok | 9.000 |
| Regulacijsko okno Vodnjan jug | 9.000 |
| Regulacijsko okno Vodnjan zapad | 9.000 |
| Sekundarne mreže i priključci | 130.764 |
| Mjerna oprema sustava vodoopskrbe i nadogradnja NUS-a | 53.175 |
| OPREMA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE |  |
| GIS (sustav vodoopskrbe) | 145.000 |

Vezano uz prihode iz projekta opremanja aglomeracije Pula centar koristilo se je podatke koji su prikazani u Tablici 11.10 u nastavku studije. Prihodi JIVU Vodovod Pula d.o.o. iz naslova projekta aglomeracije Pula sjever prikazani su u Tablici 11.10. Prihodi dio su scenarija „bez projekta“.

Tablica 11.10: Predviđeni prihodi projekta uređenja aglomeracije Pula Centar i Pula sjever

| Vodovod Pula d.o.o. | 2020. | 2025. | 2030. | 2035. | 2040. | 2045. | 2049. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 77.317.798 | 79.964.147 | 80.262.316 | 80.449.082 | 80.635.848 | 80.822.613 | 80.871.037 |
| 1. Prihodi od prodaje | 65.772.385 | 66.159.795 | 66.331.533 | 66.391.993 | 66.452.454 | 66.512.914 | 66.561.282 |
| 2. Prihodi od drugih projekata na uslužnem području (Pula centar) | 0 | 192.042 | 318.279 | 444.516 | 570.752 | 696.989 | 696.989 |
| 3. Dodatni prihodi od projekta - vodoopskrba | 0 | 1.103.914 | 1.269.192 | 1.448.100 | 1.585.737 | 2.067.298 | 2.067.352 |
| 4. Ostali prihodi | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 |
| 5. Odgođeni prihodi | 0 | 962.983 | 797.900 | 619.060 | 481.491 | 0 | 0 |

Kratkoročni plan investiranja

Kratkoročni program investiranja predstavlja prioritetne investicije identificirane u okviru ovog projekta, prvenstveno sa ciljem usklađenja projektnog područja isporučitelja Albanež d.o.o. sa Direktivom o komunalnim otpadnim vodama, sa osnovnim ciljem poboljšanja uvjeta života postojećih i novo-priključenih stanovnika na projektnom području, te zaštite okoliša. Te ciljem dodatnih priključenja stanovnika na sustav vodoopskrbe na području aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole koje leže na uslužnom području isporučitelja Vodovod Pula d.o.o.

Realizacija kratkoročnih mjera otvara mogućnost i stvara preduvjete za daljnje proširenje sekundarne mreže vodoopskrbe na uslužnom području JIVU Vodovod Pula d.o.o. te za kompletno proširenje sustava odvodnje na sva naselja aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole.

Načelno, Projekt se može promatrati kroz slijedeće komponente:

- Rekonstrukcija postojeće te proširenje nove mreže sustava vodoopskrbe

- Nabava opreme za praćenje i održavanje sustava vodoopskrbe

- Rekonstrukcija postojeće mreže te širenje sekundarne mreže sustava odvodnje

- Izgradnja podmorskog ispusta UPOV Banjole

- Projektiranje, nadogradnja i probni rad UPOV Marlera Medulin (II. stupanj, 28.000 ES)

- Projektiranje, nadogradnja i probni rad UPOV Premantura (I. stupanj, 8.000 ES)

- Projektiranje, kompletna rekonstrukcija i probni rad UPOV Bumbište Banjole (I. stupanj, 9.000 ES)

- Nabava opreme za redovito održavanje sustava odvodnje

- Drugi projektni troškovi kao što su: imovinsko pravni poslovi; usluge stručnog nadzora nad gradnjom; usluge informiranja i vidljivosti; usluge upravljanja projektom.

Prva komponenta prvenstveno je usmjerena ka povećanju dodatnih priključenih stanovnika na sustav javne vodoopskrbe te ka dodatnim smanjenju vodnih gubitaka međutim druge dvije komponente usmjerene su prvenstveno na usklađenje promatranog područja s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda - 91/271/EEC.

Realizacijom kratkoročnih investicija na području sustava odvodnje također se omogućuje dodatna priključenja stanovništva na javni sustav te se uvelike tehnički omogućuje nastavak izgradnje sekundarne mreže i prema tome ispunjavanje zahtjeva Direktive.

Ukupna vrijednost kratkoročnog ulaganja procjenjuje se na 296.303.339,20 HRK i prikazana je u Tablici 9.6. Investicija je u cijelosti prihvatljiva za sufinanciranje EU Kohezijskog fonda.

Predstavljeni troškovi ulaganja obračunati su prema stalnim cijenama. Osnovica za određivanje troškova ulaganja za izgradnju sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje ukupno sa projektiranjem, izgradnju i probnim radom UPOVa je postojeća situacija u skladu s projektnom dokumentacijom (Idejni projekti za sustave, Idejni projekt za UPOV).

Kod određivanja preostalih troškova ulaganja u obzir su uzete sljedeće pretpostavke:

- Nepredviđeni troškovi

- Nepredviđeni troškovi na projektu se procjenjuju na 10% vrijednosti projekta i iznose 26.936.667,20 HRK.

- Trošak jedinice za provedbu projekta

- Trošak vođenja projekta procjenjuje se prema kalkulaciji potrebnih stručnjaka te planiranom vremenskom rasporedu na projektu. U obzir se uzima trošak savjetovanja pojedinog stručnjaka prema tržišnim cijenama savjetovanja u 2019. godini. Detaljnija kalkulacija troška vođenja vidljiva je u Tablici 10.1.

- Trošak stručne usluge nadzora nad gradnjom

- Nadzor nad izvođenjem radova i opremanjem predstavlja trošak menadžmenta i koordinacije građevinskih radova zbog zahtjevnih investicija koje podrazumijevaju usklađivanje više struka i radova (pr. konzervatorski radovi, infrastruktura, gradnja,…). Nadzor predstavlja eksterni trošak građevinskog, projektantskog i konzervatorskog nadzora u slučaju kulturne baštine i procijenjen je na 5.045.100,00 HRK.

- Trošak za promidžbu (informiranje i vidljivost)

Trošak promidžbe uključuje čitavi dizajn projekta. Mjere promidžbe projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija. Prema dokumentu Informiranje, komunikacija i vidljivost projekta – Upute za korisnike za razdoblje 2014. – 2020. (Zagreb, svibanj 2015.), alati promidžbe se definiraju kao obavezni alati za infrastrukturne projekte u vrijednosti iznad 500.000 EUR te na druge moguće alate promidžbe. Trošak za promidžbu procijenjen je na 448.000,00 HRK.

Tablica 11.11: Ukupan trošak kratkoročnog ulaganja (HRK)

| Investicijska aktivnost | Iznos ulaganja prihvatljivi troškovi bez PDV (HRK) |
| --- | --- |
| Sustav vodoopskrbe | 37.317.522,00 |
| Širenje sekundarne mreže vodoopskrbe po naseljima | 20.104.522,00 |
| Rekonstrukcija sekundarne mreže vodoopskrbe | 5.400.500,00 |
| Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda | 11.812.500,00 |
| Sustav odvodnje | 147.313.280,00 |
| Širenje sekundarne mreže odvodnje po naseljima | 136.853.980,00 |
| Rekonstrukcije postojećih građevina odvodnje | 8.659.300,00 |
| Podmorski ispust | 1.800.000,00 |
| UPOV MEDULIN MARLERA | 34.775.000,00 |
| Projektiranje | 5.230.000,00 |
| Nadogradnja na 2. stupanj, 28.000 ES | 28.045.000,00 |
| Probni rad | 1.500.000,00 |
| UPOV PREMANTURA | 7.955.000,00 |
| Projektiranje | 1.427.000,00 |
| Nadogradnja na 1. stupanj, 8.000 ES | 6.078.000,00 |
| Probni rad | 450.000,00 |
| UPOV BANJOLE BUMBIŠTE | 14.872.000,00 |
| Projektiranje | 2.468.000,00 |
| Kompletna rekonstrukcija, 1. stupanj, 9.000 ES | 11.804.000,00 |
| Probni rad | 600.000,00 |
| OPREMA | 10.835.000,00 |
| Oprema za redovito održavanje sustava vodoopskrbe | 3.425.000,00 |
| Oprema za redovito održavanje sustava odvodnje | 7.410.000,00 |
| OSTALI PROJEKTNI TROŠKOVI | 16.298.870,00 |
| Stručni nadzor nad gradnjom | 5.045.100,00 |
| Upravljanje projektom | 5.506.000,00 |
| Informiranje i vidljivost | 448.000,00 |
| Zemljište - vodoopskrba | 225.695,00 |
| Zemljište - odvodnja | 5.074.075,00 |
| UKUPNO | 269.366.672,00 |
| Nepredviđeni troškovi | 26.936.667,20 |
| UKUPNO s nepredviđenimi troškovi | 296.303.339,20 |
| PDV (25%) | 74.075.834,80 |
| UKUPNO s PDV | 370.379.174,00 |

Predviđena dinamika investiranja za kratkoročno investicijo prikazana je u Tablici 11.12.

Tablica 11.12: Dinamika investiranja kratkoročne investicije (HRK)

| Investicijska aktivnost | Iznos ulaganja bez PDV (HRK) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sustav vodoopskrbe | 37.317.522,00 | 0,00 | 13.061.132,70 | 24.256.389,30 | 0,00 |
| Širenje sekundarne mreže vodoopskrbe po naseljima | 20.104.522,00 | 0,00 | 7.036.582,70 | 13.067.939,30 | 0,00 |
| Rekonstrukcija sekundarne mreže vodoopskrbe | 5.400.500,00 | 0,00 | 1.890.175,00 | 3.510.325,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda | 11.812.500,00 | 0,00 | 4.134.375,00 | 7.678.125,00 | 0,00 |
| Sustav odvodnje | 147.313.280,00 | 0,00 | 51.559.648,00 | 95.753.632,00 | 0,00 |
| Širenje sekundarne mreže odvodnje po naseljima | 136.853.980,00 | 0,00 | 47.898.893,00 | 88.955.087,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcije postojećih građevina odvodnje | 8.659.300,00 | 0,00 | 3.030.755,00 | 5.628.545,00 | 0,00 |
| Podmorski ispust | 1.800.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 |
| UPOV MEDULIN MARLERA | 34.775.000,00 | 0,00 | 5.230.000,00 | 28.045.000,00 | 1.500.000,00 |
| Projektiranje | 5.230.000,00 | 0,00 | 5.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadogradnja na 2. stupanj, 28.000 ES | 28.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.045.000,00 | 0,00 |
| Probni rad | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| UPOV PREMANTURA | 7.955.000,00 | 0,00 | 1.427.000,00 | 6.078.000,00 | 450.000,00 |
| Projektiranje | 1.427.000,00 | 0,00 | 1.427.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadogradnja na 1. stupanj, 8.000 ES | 6.078.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.078.000,00 | 0,00 |
| Probni rad | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| UPOV BANJOLE BUMBIŠTE | 14.872.000,00 | 0,00 | 2.468.000,00 | 11.804.000,00 | 600.000,00 |
| Projektiranje | 2.468.000,00 | 0,00 | 2.468.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompletna rekonstrukcija, 1. stupanj, 9.000 ES | 11.804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.804.000,00 | 0,00 |
| Probni rad | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| OPREMA | 10.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.835.000,00 | 0,00 |
| Oprema za redovito održavanje sustava vodoopskrbe | 3.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425.000,00 | 0,00 |
| Oprema za redovito održavanje sustava odvodnje | 7.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.410.000,00 | 0,00 |
| OSTALI PROJEKTNI TROŠKOVI | 16.298.870,00 | 5.299.770,00 | 2.199.820,00 | 4.399.640,00 | 4.399.640,00 |
| Stručni nadzor nad gradnjom | 5.045.100,00 | 0,00 | 1.009.020,00 | 2.018.040,00 | 2.018.040,00 |
| Upravljanje projektom | 5.506.000,00 | 0,00 | 1.101.200,00 | 2.202.400,00 | 2.202.400,00 |
| Informiranje i vidljivost | 448.000,00 | 0,00 | 89.600,00 | 179.200,00 | 179.200,00 |
| Zemljište - vodoopskrba | 225.695,00 | 225.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemljište - odvodnja | 5.074.075,00 | 5.074.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 269.366.672,00 | 5.299.770,00 | 75.945.600,70 | 181.171.661,30 | 6.949.640,00 |
| Nepredviđeni troškovi | 26.936.667,20 | 529.977,00 | 7.594.560,07 | 18.117.166,13 | 694.964,00 |
| UKUPNO s nepredviđenimi troškovi | 296.303.339,20 | 5.829.747,00 | 83.540.160,77 | 199.288.827,43 | 7.644.604,00 |

Prihvatljiva investicija i investicijska vrijednost za financijsko analizo

Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi 296.303.339,20 HRK bez PDV i u cijelosti je prihvatljiva za sufinanciranje iz EU Fondova.

U financijskoj analizi koristi se investicijske troškove bez nepredviđenih troškova i bez PDV. Investicijska vrijednost koju smo koristili za potrebe financijske analize iznosi 269.366.672,00 HRK.

Trošak amortizacije

Sukladno preporuci Vodiča za pripremu analize troškova i koristi vodno-komunalnih projekata u Republici Hrvatskoj (MP, HV, listopad 2012. te računovodstvenim standardima i zakonu) kod proračuna troška amortizacije uzete su u obzir sljedeće amortizacijske stope za:

građevinski dio investicije na sustavu vodoopskrbe i sustavu odvodnje 	2,0%

strojarska oprema	6,67%

elektro oprema	5,0%

Trošak amortizacije se obračunava u skladu s Hrvatskim zakonima. Amortizacija nije uračunata u novčani tok.

Tablica 11.13: Trošak amortizacije planirane investicije u sustav vodoopskrbe te opreme na sustavu

| Amortizacija - vodoopskrba + oprema | INVESTICIJSKA VRIJEDNOST | % | Sum (AM) | OSTATAK VRIJEDNOSTI | AMORTIZACIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Građevine | 34.137.522 | 2,00% | 18.434.262 | 15.703.260 | 682.750 |
| Strojarska oprema | 6.605.000 | 6,67% | 6.605.000 | 0 | 440.333 |
| Elektro oprema | 0 | 5,00% | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 40.742.522 |  | 25.039.262 | 15.703.260 |  |
| reinvestiranje strojarske opreme | 6.605.000 | 6,67% | 5.284.000 | 1.321.000 | 440.333 |
| reinvestiranje elektro opreme | 0 | 5,00% | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO |  |  | 30.323.262 | 17.024.260 |  |

Tablica 11.14: Trošak amortizacije planirane investicije u sustav odvodnje te opreme na sustavu

| Amortizacija - kanal + oprema | INVESTICIJSKA VRIJEDNOST | % | Sum (AM) | OSTATAK VRIJEDNOSTI | AMORTIZACIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Građevine | 135.318.280 | 2,00% | 73.071.871 | 62.246.409 | 2.706.366 |
| Strojarska oprema | 15.805.000 | 6,67% | 15.805.000 | 0 | 1.053.667 |
| Elektro oprema | 3.600.000 | 5,00% | 3.600.000 | 0 | 180.000 |
| UKUPNO | 154.723.280 |  | 92.476.871 | 62.246.409 |  |
| reinvestiranje strojarske opreme | 15.805.000 | 6,67% | 12.644.000 | 3.161.000 | 1.053.667 |
| reinvestiranje elektro opreme | 3.600.000 | 5,00% | 1.260.000 | 2.340.000 | 180.000 |
| UKUPNO |  |  | 106.380.871 | 67.747.409 |  |

Tablica 11.15: Trošak amortizacije planirane investicije u UPOVe

| Amortizacija - UPOV-a | INVESTICIJSKA VRIJEDNOST | % | Sum (AM) | OSTATAK VRIJEDNOSTI | AMORTIZACIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Građevine | 21.377.000 | 2,00% | 11.971.120 | 9.405.880 | 427.540 |
| Strojarska oprema | 16.565.000 | 6,67% | 16.565.000 | 0 | 1.104.333 |
| Elektro oprema | 7.985.000 | 5,00% | 7.985.000 | 0 | 399.250 |
| UKUPNO | 45.927.000 |  | 36.521.120 | 9.405.880 |  |
| reinvestiranje strojarske opreme | 16.565.000 | 6,67% | 15.460.667 | 1.104.333 | 1.104.333 |
| reinvestiranje elektro opreme | 7.985.000 | 5,00% | 3.194.000 | 4.791.000 | 399.250 |
| UKUPNO |  |  | 55.175.787 | 15.301.213 |  |

Trošak amortizacije koji je predstavljen u gornjim tablicama, dio je informativnog izračuna nove jedinične cijene za potrebe prikaza buduće priuštivosti te izrade financijske analize. Prema uputama Vodiča za pripremu analize troškova i koristi vodno-komunalnih projekata u Republici Hrvatskoj (MP, HV, Zagreb, listopad 2012.) dugoročna financijska održivost bi trebala diktirati da se iz cijena vrati sva amortizacija. Međutim, u kontekstu Hrvatske, prepoznato je da takva načela mogu dovesti do problema po pitanju priuštivosti ili do društveno političkih problema zbog potrebe uvođenja vrlo velikog povećanja cijena. U tom svijetlu, pitanja kratkoročne financijske održivosti dobivaju veću važnost.

Kratkoročna financijska održivost u najmanju ruku zahtjeva da se vrati dovoljan iznos amortizacije kako bi se interno financirala zamjena imovine projekta kad za to dođe vrijeme, pri čemu se to osobito odnosi na kratkotrajnu imovinu poput elektro i strojarske opreme.

Osim toga Vodič dalje navodi, da je podložno ograničenjima priuštivosti potrebno potpuno uključiti amortizaciju u cijenu između 25. i 30. godine referentnog razdoblja te da treba biti puni povrat amortizacije tijekom razdoblja trajanja projekta iznad 50% što predstavlja polako povećavanje cijena vodnih usluga na teret nove amortizacije.

Zamjena kratkotrajne opreme

U financijskoj i ekonomskoj analizi razmatrana je zamjena kratkotrajne opreme u iznosu od 50.560.000 HRK. Taj iznos će pokriti troškove za novu opremu na sustavu odnosno na crpnim stanicama te opremu za UPOVe, kao i opremu koja je predviđena za redovito održavanje sustava odvodnje. Vrijednost je procijenjena prema današnjoj cijeni opreme u troškovima ulaganja te obuhvaća elektro opremu i strojarsku opremu u projektu.

Troškovi održavanja i pogona kratkoročnog ulaganja

Troškovi održavanja i pogona sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja nakon njegove izgradnje u cijelosti će biti pokriveni kroz cijenu vodoopskrbe te cijenu odvodnje i pročišćavanja otpadne vode kako je za projektna ulaganja korišten princip „full cost recovery“.

Pogonski troškovi su procijenjeni za čitav projekt za razdoblje do 2049. godine, počevši u 2023. godini za sustav vodoopskrbe, sustav odvodnje i UPOV te opremu (vozila).

Svi se troškovi tiču osnovnih područja za:

- Sustav vodoopskrbe uključujući opremu za održavanje sustava vodoopskrbe.

- Sustav odvodnje uključujući opremu za održavanje sustava odvodnje.

- Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Pogonski troškovi sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i opreme za održavanje istog te UPOV Medulin Marlera, UPOV Premantura i UPOV Banjole

Provedbom projekta isporučitelj će raditi sa dodatnim pogonskim troškovima i dodatnim troškovima održavanja. U Tablici 11.16 prikazani su godišnji troškovi održavanja i pogona za cijelu kratkoročnu investiciju – scenarij „s projektom“.

Tablica 11.16: Informativni prikaz dodatnih godišnjih pogonskih troškova održavanja – scenarij „s projektom“  (HRK)

| Investicijska aktivnost | Iznos godišnjih troškova održavanja (HRK/god) |
| --- | --- |
| Sustav vodoopskrbe | 318.231,00 |
| Širenje sekundarne mreže vodoopskrbe po naseljima | 179.200,00 |
| Rekonstrukcija sekundarne mreže vodoopskrbe | 57.288,00 |
| Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda | 81.743,00 |
| Sustav odvodnje | 1.252.112,00 |
| Širenje sekundarne mreže odvodnje po naseljima | 1.048.294,00 |
| Rekonstrukcije postojećih građevina odvodnje | 185.818,00 |
| Podmorski ispust | 18.000,00 |
| UPOV MEDULIN MARLERA | 2.139.300,00 |
| Projektiranje |  |
| Nadogradnja na 2. stupanj, 28.000 ES | 2.139.300,00 |
| Probni rad |  |
| UPOV PREMANTURA | 622.550,00 |
| Projektiranje |  |
| Nadogradnja na 1. stupanj, 8.000 ES | 622.550,00 |
| Probni rad |  |
| UPOV BANJOLE BUMBIŠTE | 805.700,00 |
| Projektiranje |  |
| Kompletna rekonstrukcija, 1. stupanj, 9.000 ES | 805.700,00 |
| Probni rad |  |
| OPREMA | 253.200,00 |
| Oprema za redovito održavanje sustava vodoopskrbe | 67.900,00 |
| Oprema za redovito održavanje sustava odvodnje | 185.300,00 |
| UKUPNO | 5.391.093,00 |

U donjoj tablici prikazuju se inkrementalni godišnji troškovi projekta te dinamika istih. U tablici su prikazani godišnji troškovi održavanja i pogona prema tipu troška, odnosno podijeljeni su na fiksni trošak i varijabilni trošak. Ukupni fiksni godišnji troškovi održavanja i pogona za projekt iznose oko 3,542 mil HRK, međutim dodatni varijabilni trošak projekta se mijenja prema količinama otpadne vode i iznosi oko 1,858 mil HRK.

Tablica 11.17: Projekcija godišnjih pogonski troškova i troškova održavanja – inkrementalno (HRK)

| CP&0 - FIKSNI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUSTAV VODOOPSKRBE |  |  |  | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 |
| Širenje sekundarne mreže vodoopskrbe po naseljima |  |  |  | 179.200 | 179.200 | 179.200 | 179.200 | 179.200 | 179.200 |
| Rekonstrukcija sekundarne mreže vodoopskrbe |  |  |  | 57.288 | 57.288 | 57.288 | 57.288 | 57.288 | 57.288 |
| Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda |  |  |  | 81.743 | 81.743 | 81.743 | 81.743 | 81.743 | 81.743 |
| Oprema za redovito održavanje sustava vodoopskrbe |  |  |  | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA |  |  |  | 1.437.412 | 3.156.660 | 3.161.330 | 3.185.037 | 3.234.260 | 3.280.710 |
| Širenje sekundarne mreže odvodnje po naseljima |  |  |  | 1.048.294 | 1.048.294 | 1.048.294 | 1.048.294 | 1.048.294 | 1.048.294 |
| Rekonstrukcije postojećih građevina odvodnje |  |  |  | 185.818 | 185.818 | 185.818 | 185.818 | 185.818 | 185.818 |
| Podmorski ispust |  |  |  | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Oprema za redovito održavanje sustava odvodnje |  |  |  | 185.300 | 185.300 | 185.300 | 185.300 | 185.300 | 185.300 |
| UPOV Medulin-Marlera, nadogradnja na 2. stupanj, 28.000 ES |  |  |  | 0 | 880.142 | 882.495 | 894.438 | 919.238 | 942.641 |
| Radna snaga |  |  |  |  | 470.642 | 472.995 | 484.938 | 509.738 | 533.141 |
| Održavanje |  |  |  |  | 319.500 | 319.500 | 319.500 | 319.500 | 319.500 |
| Monitoring |  |  |  |  | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| UPOV Premantura, nadogradnja na 1 st., 8.000 ES |  |  |  | 0 | 390.853 | 392.012 | 397.893 | 410.105 | 421.629 |
| Radna snaga |  |  |  |  | 231.753 | 232.912 | 238.793 | 251.005 | 262.529 |
| Održavanje |  |  |  |  | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| Monitoring |  |  |  |  | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| UPOV Banjole_Bumbište, kompletna rekonstrukcija, 1. st.., 9.000 ES |  |  |  | 0 | 448.253 | 449.412 | 455.293 | 467.505 | 479.029 |
| Radna snaga |  |  |  |  | 231.753 | 232.912 | 238.793 | 251.005 | 262.529 |
| Održavanje |  |  |  |  | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| Monitoring |  |  |  |  | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| CP&0 - VARIJABILNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA |  |  |  | 0 | 1.858.979 | 1.863.667 | 1.862.798 | 1.861.061 | 1.859.497 |
| UPOV Medulin-Marlera, nadogradnja na 2. stupanj, 24.000 ES |  |  |  | 0 | 1.265.605 | 1.268.796 | 1.268.205 | 1.267.022 | 1.265.957 |
| Struja |  |  |  |  | 538.647 | 540.005 | 539.754 | 539.250 | 538.797 |
| Kemikalije |  |  |  |  | 87.985 | 88.207 | 88.166 | 88.084 | 88.010 |
| Mulj |  |  |  |  | 638.972 | 640.584 | 640.285 | 639.688 | 639.150 |
| UPOV Premantura, nadogradnja na 1 st., 8.000 ES |  |  |  | 0 | 233.608 | 234.197 | 234.088 | 233.869 | 233.673 |
| Struja |  |  |  |  | 70.930 | 71.109 | 71.076 | 71.009 | 70.950 |
| Kemikalije |  |  |  |  | 27.038 | 27.106 | 27.093 | 27.068 | 27.045 |
| Mulj |  |  |  |  | 135.640 | 135.982 | 135.919 | 135.792 | 135.678 |
| UPOV Banjole_Bumbište, kompletna rekonstrukcija, 1. st.., 9.000 ES |  |  |  | 0 | 359.767 | 360.674 | 360.506 | 360.170 | 359.867 |
| Struja |  |  |  |  | 112.766 | 113.050 | 112.997 | 112.892 | 112.797 |
| Kemikalije |  |  |  |  | 36.017 | 36.108 | 36.091 | 36.057 | 36.027 |
| Mulj |  |  |  |  | 210.984 | 211.516 | 211.418 | 211.221 | 211.043 |
| UKUPNO FIKSNI TROŠKOVI |  |  |  | 1.823.543 | 3.542.791 | 3.547.461 | 3.571.168 | 3.620.391 | 3.666.841 |
| UKUPNO VARIABILNI TROŠKOVI |  |  |  | 0 | 1.858.979 | 1.863.667 | 1.862.798 | 1.861.061 | 1.859.497 |
| UKUPNO GODIŠNJI TROŠKOVI ODRŽAVANJA I POGONA |  |  |  | 1.823.543 | 5.401.769 | 5.411.128 | 5.433.966 | 5.481.452 | 5.526.338 |

Slijedeće tablice prikazuju operativne troškove za scenarij „bez projekta“, scenarij „s projektom“ te inkrementalno i pripremljene su prema računu dobiti i gubitka za društva Albanež d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o..

Tablica 11.18: Operativni troškovi „bez projekta“ (HRK)

| ODLJEVI "BEZ PROJEKTA" | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Odljevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Materijalni troškovi | 29.124.613 | 29.173.833 | 29.223.053 | 30.063.478 | 30.097.719 | 30.115.058 | 30.190.632 | 30.244.811 | 30.293.572 |
| a. Materijalni troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) | 28.582.485 | 28.628.653 | 28.674.820 | 28.720.988 | 28.735.914 | 28.750.840 | 28.825.472 | 28.878.020 | 28.925.313 |
| b. Poslovni rashodi od drugih projekata u tijeku - Pula Centar i Pula sjever (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 791.205 | 807.468 | 807.507 | 807.702 | 807.839 | 807.963 |
| c. Materijalni troškovi (Albanež d.o.o.) | 542.128 | 545.180 | 548.233 | 551.285 | 554.337 | 556.711 | 557.458 | 558.952 | 560.296 |
| 2. Ostali vanjski troškovi | 1.926.044 | 1.936.888 | 1.947.732 | 1.958.577 | 1.969.421 | 1.977.854 | 1.980.508 | 1.985.816 | 1.990.593 |
| a. Ostali vanjski troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Ostali vanjski troškovi (Albanež d.o.o.) | 1.926.044 | 1.936.888 | 1.947.732 | 1.958.577 | 1.969.421 | 1.977.854 | 1.980.508 | 1.985.816 | 1.990.593 |
| 3. Troškovi osoblja | 24.366.233 | 24.411.520 | 24.456.807 | 24.502.094 | 24.522.362 | 24.540.781 | 24.602.582 | 24.648.734 | 24.690.270 |
| a. Troškovi osoblja (Vodovod Pula d.o.o.) | 22.889.416 | 22.926.388 | 22.963.360 | 23.000.331 | 23.012.285 | 23.024.238 | 23.084.004 | 23.126.086 | 23.163.959 |
| b. Troškovi osoblja (Albanež d.o.o.) | 1.476.817 | 1.485.132 | 1.493.447 | 1.501.762 | 1.510.077 | 1.516.543 | 1.518.578 | 1.522.648 | 1.526.311 |
| 4. Ostali troškovi | 3.522.646 | 3.522.646 | 3.522.646 | 3.522.646 | 3.522.646 | 3.522.646 | 3.522.646 | 3.522.646 | 3.522.646 |
| a. Ostali troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 |
| b. Ostali troškovi (Albanež d.o.o.) | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 |
| 5. Ostali poslovni rashodi | 3.146.800 | 3.173.134 | 3.199.469 | 3.225.803 | 3.236.506 | 3.246.490 | 3.284.622 | 3.312.496 | 3.337.583 |
| a. Ostali poslovni rashodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 3.097.484 | 3.120.583 | 3.143.682 | 3.166.781 | 3.174.249 | 3.181.717 | 3.219.056 | 3.245.347 | 3.269.009 |
| b. Ostali poslovni rashodi (Albanež d.o.o.) | 49.316 | 52.551 | 55.787 | 59.022 | 62.258 | 64.773 | 65.565 | 67.149 | 68.574 |

Tablica 11.19: Operativni troškovi „s projektom“ (HRK)

| ODLJEVI "S PROJEKTOM" | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Odljevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Materijalni troškovi | 29.124.613 | 29.173.833 | 29.223.053 | 31.887.021 | 35.499.489 | 35.526.187 | 35.624.598 | 35.726.263 | 35.819.911 |
| a. Materijalni troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) | 28.582.485 | 28.628.653 | 28.674.820 | 28.720.988 | 28.735.914 | 28.750.840 | 28.825.472 | 28.878.020 | 28.925.313 |
| b. Poslovni rashodi od drugih projekata - Pula centar i Pula sjever (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 791.205 | 807.468 | 807.507 | 807.702 | 807.839 | 807.963 |
| c. Dodatni troškovi održavanja od projekta - vodoopskrba | 0 | 0 | 0 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 |
| d. Materijalni troškovi (Albanež d.o.o.) | 542.128 | 545.180 | 548.233 | 551.285 | 554.337 | 556.711 | 557.458 | 558.952 | 560.296 |
| e. Dodatni troškovi održavanja od projekta - odvodnja | 0 | 0 | 0 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 |
| f. Dodatni troškovi održavanja od projekta - pročišćavanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.578.226 | 3.587.585 | 3.610.423 | 3.657.909 | 3.702.795 |
| 2. Ostali vanjski troškovi | 1.926.044 | 1.936.888 | 1.947.732 | 1.958.577 | 1.969.421 | 1.977.854 | 1.980.508 | 1.985.816 | 1.990.593 |
| a. Ostali vanjski troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Ostali vanjski troškovi (Albanež d.o.o.) | 1.926.044 | 1.936.888 | 1.947.732 | 1.958.577 | 1.969.421 | 1.977.854 | 1.980.508 | 1.985.816 | 1.990.593 |
| 3. Troškovi osoblja | 24.366.233 | 24.411.520 | 24.456.807 | 24.502.094 | 24.522.362 | 24.540.781 | 24.602.582 | 24.648.734 | 24.690.270 |
| a. Troškovi osoblja (Vodovod Pula d.o.o.) | 22.889.416 | 22.926.388 | 22.963.360 | 23.000.331 | 23.012.285 | 23.024.238 | 23.084.004 | 23.126.086 | 23.163.959 |
| b. Troškovi osoblja (Albanež d.o.o.) | 1.476.817 | 1.485.132 | 1.493.447 | 1.501.762 | 1.510.077 | 1.516.543 | 1.518.578 | 1.522.648 | 1.526.311 |
| 4. Ostali troškovi | 3.522.646 | 3.522.646 | 3.522.646 | 3.522.646 | 3.522.646 | 3.522.646 | 3.522.646 | 3.522.646 | 3.522.646 |
| a. Ostali troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 |
| b. Ostali troškovi (Albanež d.o.o.) | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 |
| 5. Ostali poslovni rashodi | 3.146.800 | 3.173.134 | 3.199.469 | 3.225.803 | 3.236.506 | 3.246.490 | 3.284.622 | 3.312.496 | 3.337.583 |
| a. Ostali poslovni rashodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 3.097.484 | 3.120.583 | 3.143.682 | 3.166.781 | 3.174.249 | 3.181.717 | 3.219.056 | 3.245.347 | 3.269.009 |
| b. Ostali poslovni rashodi (Albanež d.o.o.) | 49.316 | 52.551 | 55.787 | 59.022 | 62.258 | 64.773 | 65.565 | 67.149 | 68.574 |

Tablica 11.20: Operativni troškovi „inkrementalno“ (HRK)

| ODLJEVI "S - BREZ PROJEKTA" | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Odljevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Materijalni troškovi | 0 | 0 | 0 | 1.823.543 | 5.401.769 | 5.411.128 | 5.433.966 | 5.481.452 | 5.526.338 |
| a. Materijalni troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Poslovni rashodi od drugih projekata - Pula centar i Pula sjever (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Dodatni troškovi održavanja od projekta - vodoopskrba | 0 | 0 | 0 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 |
| d. Materijalni troškovi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Dodatni troškovi održavanja od projekta - odvodnja | 0 | 0 | 0 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 |
| f. Dodatni troškovi održavanja od projekta - pročišćavanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.578.226 | 3.587.585 | 3.610.423 | 3.657.909 | 3.702.795 |
| 2. Ostali vanjski troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ostali vanjski troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Ostali vanjski troškovi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Troškovi osoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Troškovi osoblja (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Troškovi osoblja (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ostali troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Ostali troškovi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ostali poslovni rashodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Ostali poslovni rashodi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Financijska preostala vrijednost ulaganja

Diskontirana vrijednost svakog neto budućeg prihoda nakon vremenskog horizonta mora se uključiti u preostalu vrijednost. Konkretno, to je sadašnja vrijednost u „n“ godini neto novčanog toka, koju će projekt moći ostvariti zbog preostalog uslužnog potencijala dugotrajne materijalne imovine čiji ekonomski vijek još uvijek nije u cijelosti iscrpljen.

Za predmetni projekt izračunata je doba od 16 godina nakon ekonomskog vijeka, koja je bila izračunata prema ponderiranoj aritmetičkoj sredini amortizacijske dobe različite imovine kako vidljivo iz tablice u nastavku.

Tablica 11.21: Izračun preostale dobe nakon referentnog razdoblja

|  | # vrijednosti | # amort. Stopa | # vijek trajanja amortiziranja | # ponderi | # ponderirana aritmetička sredina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Građevine | # 190.832.802 | # 2,00% | # 50 | # 0,79054885 | # 39,53 |
| # Strojarska oprema | # 38.975.000 | # 6,67% | # 15 | # 0,161458833 | # 2,42 |
| # Elektro oprema | # 11.585.000 | # 5,00% | # 20 | # 0,047992318 | # 0,96 |
| # Ukupno | # 241.392.802 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 42,91 |

Ponderirana aritmetička sredina vijeka trajanja - ekonomski vijek trajanja nakon izgradnje = 43 godina. Amortiziranje vrši se 27 godina, tako da preostane 16 godina za izračun financijskog preostatka vrijednosti.

Preostala vrijednost se obračunava na temelju diskontiranih budućih neto priljeva i odljeva projekta iz 2049. godine za daljnjih 16 godina i procjenjuje se na 40.643.500 HRK.

Tablica 11.21: Financijska preostala vrijednost

| NOVČANI TOK "S - BREZ PROJEKTA" | 2049 | 2050 | 2060 | 2065 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priljevi | 53.164.077 | 12.520.578 | 12.520.578 | 12.520.578 |
| 1. Prihodi od prodaje | 12.520.578 | 12.520.578 | 12.520.578 | 12.520.578 |
| a. Prihodi od prodaje (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Prihodi od drugih projekata - Pula Centar i Pula sjever (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Dodatni prihodi od projekta - vodoopskrba | 1.509.215 | 1.509.215 | 1.509.215 | 1.509.215 |
| d. Prihodi od prodaje (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Dodatni prihodi od projekta - odvodnja | 5.377.444 | 5.377.444 | 5.377.444 | 5.377.444 |
| f. Dodatni prihodi od projekta - pročišćavanje | 5.633.919 | 5.633.919 | 5.633.919 | 5.633.919 |
| 2. Ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ostali prihodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Ostali prihodi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Financijski prihodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Financijski prihodi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Izvanredni ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Izvanredni ostali prihodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Izvanredni ostali prihodi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Financijski preostatak vrijednosti | 40.643.500 | 0 | 0 | 0 |
| a. Financijski preostatak vrijednosti | 40.643.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Odljevi | 5.526.338 | 5.526.338 | 5.526.338 | 5.526.338 |
| 1. Materijalni troškovi | 5.526.338 | 5.526.338 | 5.526.338 | 5.526.338 |
| a. Materijalni troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Poslovni rashodi od drugih projekata - Pula centar i Pula sjever (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Dodatni troškovi održavanja od projekta - vodoopskrba | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 |
| d. Materijalni troškovi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Dodatni troškovi održavanja od projekta - odvodnja | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 |
| f. Dodatni troškovi održavanja od projekta - pročišćavanje | 3.702.795 | 3.702.795 | 3.702.795 | 3.702.795 |
| 2. Ostali vanjski troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ostali vanjski troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Ostali vanjski troškovi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Troškovi osoblja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Troškovi osoblja (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Troškovi osoblja (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ostali troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Ostali troškovi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ostali poslovni rashodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Ostali poslovni rashodi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Reinvestiranje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Investicijsko ulaganje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Izvanredni ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Neto novčani tok | 47.637.739 | 6.994.239 | 6.994.239 | 6.994.239 |
| Neto novčani tok | 47.637.739 | 6.994.239 | 6.994.239 | 6.994.239 |

Cijene vodnih usluga te prihodi od prodaje vodnih usluga

Sadašnja varijabilna cijena vodnih usluga bez javnih davanja za kućanstva na uslužnom području aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole na kojem obavlja usluge javne vodoopskrbe isporučitelj Vodovod Pula d.o.o., a usluge odvodnje i pročišćavanja otpadne vode isporučitelj Albanež d.o.o. iznosi 16,96 HRK/m3  bez PDV (za socijalno ugrožena kućanstva trošak iznosi 13,62 HRK/m3), a za privredu 27,33 HRK/m3 bez PDV. U cijeni varijabilnog djela uključena su javna davanja od kojih su dvije naknade koje se sakupljaju za račun Hrvatskih voda (naknada za korištenje vode i naknada za zaštitu vode), a ostale su javna davanja pojedine JLS (naknade za razvoj).

Za potrošače varijabilna cijena ne predstavlja ukupnog troška kojeg trebaju platiti, jer na ovaj iznos još trebaju dodatno platiti fiksni dio cijene vodnih usluga. Fiksni dio iznosi 20,65 HRK/mjesec bez PDV za kućanstva, 12,39 HRK/mjesec za socijalno ugrožena kućanstva i 40,00 HRK/mjesec za privredu. Fiksni dio je neovisan od uslužnog područja, različit je samo prema tipu korisnika.

Tablica 11.23: Postojeće cijene vodnih usluga

| Medulin - Premantura, Banjole i Medulin | Mjer. Jed. | Domaćinstva | Socijalno ugroženi | Pravna osobe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiksni dio - Vodoopskrba | HRK/mj | 15,00 | 9,00 | 30,00 |
| Varijabilni dio - Vodoopskrba | HRK/m3 | 4,95 | 2,80 | 11,41 |
| Fiksni dio - Otpadne vode | HRK/mj | 5,65 | 3,39 | 10,00 |
| Varijabilni dio - Otpadne vode | HRK/m3 | 3,00 | 1,81 | 4,08 |
| Varijabilni dio - Sakupljanje otpadnih voda | HRK/m3 | 1,00 | 0,60 |  |
| Varijabilni dio - Pročišćavanje otpadnih voda | HRK/m3 | 2,00 | 1,20 |  |
| Javna davanja | HRK/m3 | 9,01 | 9,01 | 11,84 |
| Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe | HRK/m3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Naknada za razvoj sustava javne odvodnje | HRK/m3 | 2,81 | 2,81 | 5,64 |
| Naknada za razvoj - IVS | HRK/m3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Naknada za korištenje vode (HV) | HRK/m3 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Naknada za zaštitu voda (HV) | HRK/m3 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| UKUPNO - fiksni dio cijene vodnih usluga | HRK/mj | 20,65 | 12,39 | 40,00 |
| UKUPNO - varijabilni dio cijene vodnih usluga s javnim davanjima | HRK/m3 | 16,96 | 13,62 | 27,33 |
| PDV - Fiksni dio cijene vodnih usluga (13%) | HRK/mj | 2,68 | 1,61 | 5,20 |
| PDV - Varijabilni dio cijene vodnih usluga (13%) | HRK/m3 | 1,03 | 0,60 | 2,01 |
| UKUPNO - fiksni dio cijene vodnih usluga sa PDV | HRK/mj | 23,33 | 14,00 | 45,20 |
| UKUPNO - varijabilni dio cijene vodnih usluga sa PDV | HRK/m3 | 17,99 | 14,21 | 29,34 |

Prema izrađenoj analizi isporučitelja vidljivo je da isti danas ne posluju poštivanjem načela „onečišćivač plača“, također ne koriste „full cost recovery“ što znači da postojeća cijena vodnih usluga koja je danas različita po tipu korisnika ne pokriva svih troškova poslovanja, odnosno ne pokriva amortizaciju u cijelosti.

Ako bi danas željeli s cijenom za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje pokriti sve troškove vodnih usluga isporučitelja, cijena bi bila značajno veća od sadašnje.

Nova cijena vodnih usluga krajem izgradnje projekta

Prijedloge cijena, uz potrebno opravdanje, izrađuju društva Vodovod Pula d.o.o. i Albanež d.o.o. te se potom dostavljaju upravnim uredima Grada i Općina, koji ih opsežno preispituju prije nego što ih dostave na odobrenje Gradonačelnicima. Prijedlozi povećanja cijena ne dostavljaju se na redovitoj osnovi, a povezani su s promjenama u pogonskim i investicijskim troškovima.

S provedbom Projekta na području vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadne vode cijena tih poskupit će se. Cijena vodnih usluga krajem projekta (2024. godina – prva godina punog rada sistema nakon završetka predmetnog Projekta) formirana je za potrebe proračuna financijske analize te za potrebe prikaza priuštivosti vodnih usluga prema sljedećim pretpostavkama izračuna:

a.	Postojeće cijene vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koje formiraju Vodovod Pula d.o.o. i Albanež d.o.o. ostaju na baznoj 2020. godini.

b.	Jedinična cijena dodatne tarife za vodoopskrbu te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda zbog provedbe projekta preračunata je prema postojećim količinama fakturirane vode i novim količinama koje ću nastati zbog planiranih novih priključaka iz Projekta te prema svim dodatnim troškovima projekta (novi troškovi te amortizacija infrastrukture i kamate zbog kredita) korištenjem metodologije „full cost recovery“.

c.	Sve dodatne tarife prikazane su kao varijabilni dio osnovne cijene (fiksni dio cijene preračunat je na m3).

Izračunat dodatni trošak Projekta predstavlja dodatni trošak vodoopskrbe, odvodnje te dodatni trošak pročišćavanja isporučitelja zbog planiranih kratkoročnih investicija i uključuje trošak održavanja i pogona, postupačnu amortizaciju na projektu te kamate zbog kredita. U obzir su uzete sve postojeće i nove količine na uslužnom području isporučitelja.

Prema tome će nova cijena za kućanstva, koju smo informativno izračunali za potrebe financijske analize krajem projekta, odnosno prvu godinu punog komercijalnog početka rada na sustavu (2024. godina), iznositi 20,65 HRK/mj za fiksni dio cijene vodnih usluga, 13,67 HRK/m3 za varijabilni dio cijene vodnih usluga i 8,07 HRK/m3 za javna davanja.

Dio troška konačnih korisnika, koji se odnosi na naknade će se s projektom smanjit. Naknada za zaštitu vode će se s provedbom projekta smanjiti iz postojećeg iznosa od 1,35 HRK/m3 na 0,41 HRK/m3 za čitavo projektno područje zbog izgradnje II. stupnja pročišćavanja otpadne vode.

Predložena informativna povećanja cijena (dodatne tarife iz projekta) bit ću jednaka za sve kategorije potrošača, za čitavo uslužno područje zbog potreba financijske analize i prikaza priuštivosti cijena vodnih usluga.

Isporučitelj se dodatno obavezuje primijeniti načelo „onečišćivač plaća“ nakon provedbe projekta. Informativna cijena vodnih usluga preračunata na m3 vidljiva je u Tablici 11.24.

Tablica 11.24: Informativni izračun nove cijene vodnih usluga zbog provedbe projekta (u 2024. godini) (HRK)

| CIJENE VODNIH USLUGA - STANOVNIŠTVO | Naplačuje | Mj. Jedinica | 2020 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodoopskrba - fiksni dio | Vodovod Pula d.o.o. | HRK/mj | 15,00 | 15,00 |
| Vodoopskrba - varijabilni dio | Vodovod Pula d.o.o. | HRK/m3 | 4,95 | 4,95 |
| Vodoopskrba - dodatna tarifa zbog projekta | Vodovod Pula d.o.o. | HRK/m3 | 0,00 | 0,08 |
| Odvodnja i pročišćavanje - fiksni dio | Albanež d.o.o. | HRK/mj | 5,65 | 5,65 |
| Odvodnja - varijabilni dio | Albanež d.o.o. | HRK/m3 | 1,00 | 1,00 |
| Odvodnja - dodatna tarifa zbog projekta | Albanež d.o.o. | HRK/m3 | 0,00 | 1,94 |
| Pročišćavanje - varijabilni dio | Albanež d.o.o. | HRK/m3 | 2,00 | 2,00 |
| Pročišćavanje - dodatna tarifa zbog projekta | Albanež d.o.o. | HRK/m3 | 0,00 | 3,70 |
| Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe | Vodovod Pula d.o.o. | HRK/m3 | 1,00 | 1,00 |
| Naknada za razvoj sustava javne odvodnje | Albanež d.o.o. | HRK/m3 | 2,81 | 2,81 |
| Naknada za razvoj | Istarski vodozaštitni sustav (IVS) d.o.o. | HRK/m3 | 1,00 | 1,00 |
| Naknada za korištenje vode | Hrvatske vode | HRK/m3 | 2,85 | 2,85 |
| Naknada za zaštitu voda | Hrvatske vode | HRK/m3 | 1,35 | 0,41 |
| FIKSNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA |  | HRK/mj | 20,65 | 20,65 |
| VARIJABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA BEZ JAVNIH DAVANJA |  | HRK/m3 | 7,95 | 13,67 |
| JAVNA DAVANJA |  | HRK/m3 | 9,01 | 8,07 |
| VARIJABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA |  |  | 16,96 | 21,73 |
| PDV - fiksni dio cijene vodnih usluga (13%) |  | HRK/mj | 2,68 | 2,68 |
| PDV - varijabilni dio cijene vodnih usluga (13%) |  | HRK/m3 | 1,03 | 1,78 |
| Fiksni dio cijene vodnih usluga s PDV |  | HRK/mj | 23,33 | 23,33 |
| Varijabilni dio cijene vodnih usluga s PDV i javnim davanjima |  | HRK/m3 | 17,99 | 23,51 |

Poseban oblik načela „onečišćivač plaća“ koji je korišten kod informativnog izračuna nove cijene vodnih usluga krajem završetka predmetnog Projekta, odražava se u jedinični dodatni cijeni vodnih usluga na uslužnom području isporučitelja. Svi potrošači koji su i bit ću sklopljeni na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadne vode ispuštaju otpadnu vodu sličnih BPK i KPK karakteristika. Usporedba postojeće cijene i informativno izračunate nove cijene vidljiva je u Tablici 11.25. u nastavku.

Tablica 11.25: Postojeća i informativna nova cijena vodnih usluga povećana za dodatnu tarifu iz projekta bez PDV (HRK/m3)

|  | POSTOJEČA CIJENA ZA STANOVNIŠTVO 2020. (HRK/m3) | INFORMATIVNA CIJENA NAKON PROVEDBE PROJEKTA - 2024. (HRK/m3) | INFORMATIVNA CIJENA KRAJEM EKONOMSKOG VIJEKA - 2049. (HRK/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cijena za vodoopskrbu* | 6,40 | 6,48 | 6,61 |
| Cijena za odvodnju* | 1,55 | 3,49 | 6,69 |
| Cijena za pročišćavanje otpadne vode | 2,00 | 5,70 | 7,39 |
| Javna davanja | 9,01 | 8,07 | 8,07 |
| UKUPNO | 18,95 | 23,73 | 28,75 |
| *Cijena prikazuje varijabilni dio i fiksni dio preračunat na m3 bez PDV |  |  |  |

Projekcija koja prikazuje kretanje informativno izračunatih cijena vodnih usluga za ekonomski vijek projekta vidljiva je u Tablici 11.26 i Slici 11.1 u nastavku i koristi se dalje u financijskoj analizi.

Slika 11.1: Kretanje cijena vodnih usluga

Tablica 11.26: Projekcija kretanja cijena vodnih usluga (HRK)

| CIJENE VODNIH USLUGA - STANOVNIŠTVO | Mj. Jedinica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodoopskrba - fiksni dio | HRK/mj | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Vodoopskrba - varijabilni dio | HRK/m3 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| Vodoopskrba - dodatna tarifa zbog projekta | HRK/m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,17 | 0,21 |
| Odvodnja i pročišćavanje - fiksni dio | HRK/mj | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| Odvodnja - varijabilni dio | HRK/m3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Odvodnja - dodatna tarifa zbog projekta | HRK/m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,94 | 2,05 | 2,69 | 4,20 | 5,14 |
| Pročišćavanje - varijabilni dio | HRK/m3 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Pročišćavanje - dodatna tarifa zbog projekta | HRK/m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 3,75 | 4,09 | 4,88 | 5,39 |
| Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe | HRK/m3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Naknada za razvoj sustava javne odvodnje | HRK/m3 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Naknada za razvoj | HRK/m3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Naknada za korištenje vode | HRK/m3 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Naknada za zaštitu voda | HRK/m3 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| FIKSNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA | HRK/mj | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 |
| VARIJABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA BEZ JAVNIH DAVANJA | HRK/m3 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 9,78 | 13,67 | 13,83 | 14,84 | 17,20 | 18,69 |
| JAVNA DAVANJA | HRK/m3 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |
| VARIJABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA |  | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 18,79 | 21,73 | 21,90 | 22,90 | 25,26 | 26,75 |
| PDV - fiksni dio cijene vodnih usluga (13%) | HRK/mj | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| PDV - varijabilni dio cijene vodnih usluga (13%) | HRK/m3 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,27 | 1,78 | 1,80 | 1,93 | 2,24 | 2,43 |
| Fiksni dio cijene vodnih usluga s PDV | HRK/mj | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 |
| Varijabilni dio cijene vodnih usluga s PDV i javnim davanjima | HRK/m3 | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 20,06 | 23,51 | 23,70 | 24,83 | 27,50 | 29,18 |

Slika 9.2: Prikaz kretanja cijena vodnih usluga prema postojećoj cijeni

Prihodi od usluga vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Doći će do dodatnog prihoda zbog povećanja cijene vodoopskrbe te cijene odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uslijed dodatnih troškova pogona i održavanja i uslijed amortizacije za priključene stanovnike kao i za privredu.

Prihod se obračunava na temelju izmjerene potrošnje vode od strane kućanstava i privrede s dodatnim povećanjem cijena u ekonomskom vijeku projekta. U obzir je uzeto i kretanje broja stanovništva koje je uračunato u prihod putem količine fakturirane vode. Konačna cijena odvodnje i pročišćavanja (HRK/m3) uključuje postojeću cijenu i troškove novog ulaganja po 1 m3. U narednim tablicama prikazuju se prihodi za scenarij „bez projekta“, scenarij „s projektom“ te inkrementalni prihodi projekta.

U scenariju „bez projekta“ dio je prihoda i prihod iz realizacije opremanja vodoopskrbom aglomeracije Pula centar i Pula sjever.

Tablica 11.27: Projekcija prihoda „bez projekta“ (HRK)

| PRIHODI "BEZ PROJEKTA" | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priljevi | 85.892.494 | 86.024.179 | 86.155.865 | 87.375.355 | 87.549.230 | 87.697.436 | 88.166.916 | 88.869.311 | 89.597.201 |
| 1. Prihodi od prodaje | 70.292.010 | 70.423.695 | 70.555.381 | 71.774.871 | 71.948.746 | 72.096.952 | 72.566.432 | 73.268.827 | 73.996.717 |
| a. Prihodi od prodaje (Vodovod Pula d.o.o.) | 65.772.385 | 65.878.624 | 65.984.862 | 66.091.100 | 66.125.447 | 66.159.795 | 66.331.533 | 66.452.454 | 66.561.282 |
| b. Prihodi od drugih projekata - Pula Centar i Pula sjever (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 1.087.805 | 1.201.885 | 1.295.956 | 1.587.470 | 2.156.490 | 2.764.341 |
| c. Prihodi od prodaje (Albanež d.o.o.) | 4.519.624 | 4.545.072 | 4.570.519 | 4.595.966 | 4.621.413 | 4.641.201 | 4.647.429 | 4.659.884 | 4.671.094 |
| 2. Ostali prihodi | 15.069.121 | 15.069.121 | 15.069.121 | 15.069.121 | 15.069.121 | 15.069.121 | 15.069.121 | 15.069.121 | 15.069.121 |
| a. Ostali prihodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 |
| b. Ostali prihodi (Albanež d.o.o.) | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 |
| 3. Financijski prihodi | 531.363 | 531.363 | 531.363 | 531.363 | 531.363 | 531.363 | 531.363 | 531.363 | 531.363 |
| a. Financijski prihodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 |
| b. Financijski prihodi (Albanež d.o.o.) | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| 4. Izvanredni ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Izvanredni ostali prihodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Izvanredni ostali prihodi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tablica 11.28: Projekcija prihoda „s projektom“ (HRK)

| PRIHODI "S PROJEKTOM" | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priljevi | 85.892.494 | 86.024.179 | 86.155.865 | 89.705.209 | 94.000.135 | 94.367.528 | 96.048.866 | 99.596.443 | 142.761.279 |
| 1. Prihodi od prodaje | 70.292.010 | 70.423.695 | 70.555.381 | 74.104.725 | 78.399.651 | 78.767.044 | 80.448.382 | 83.995.959 | 86.517.295 |
| a. Prihodi od prodaje (Vodovod Pula d.o.o.) | 65.772.385 | 65.878.624 | 65.984.862 | 66.091.100 | 66.125.447 | 66.159.795 | 66.331.533 | 66.452.454 | 66.561.282 |
| b. Prihodi od drugih projekata - Pula Centar i Pula sjever (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 1.087.805 | 1.201.885 | 1.295.956 | 1.587.470 | 2.156.490 | 2.764.341 |
| c. Dodatni prihodi od projekta - vodoopskrba | 0 | 0 | 0 | 498.439 | 554.594 | 588.286 | 779.210 | 1.228.444 | 1.509.215 |
| d. Prihodi od prodaje (Albanež d.o.o.) | 4.519.624 | 4.545.072 | 4.570.519 | 4.595.966 | 4.621.413 | 4.641.201 | 4.647.429 | 4.659.884 | 4.671.094 |
| e. Dodatni prihodi od projekta - odvodnja | 0 | 0 | 0 | 1.831.415 | 2.028.417 | 2.146.618 | 2.816.423 | 4.392.436 | 5.377.444 |
| f. Dodatni prihodi od projekta - pročišćavanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867.895 | 3.935.188 | 4.286.316 | 5.106.252 | 5.633.919 |
| 2. Ostali prihodi | 15.069.121 | 15.069.121 | 15.069.121 | 15.069.121 | 15.069.121 | 15.069.121 | 15.069.121 | 15.069.121 | 15.069.121 |
| a. Ostali prihodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 |
| b. Ostali prihodi (Albanež d.o.o.) | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 |
| 3. Financijski prihodi | 531.363 | 531.363 | 531.363 | 531.363 | 531.363 | 531.363 | 531.363 | 531.363 | 531.363 |
| a. Financijski prihodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 |
| b. Financijski prihodi (Albanež d.o.o.) | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| 4. Izvanredni ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Izvanredni ostali prihodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Izvanredni ostali prihodi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Financijski preostatak vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.643.500 |
| a. Financijski preostatak vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.643.500 |

Tablica 11.29: Projekcija prihoda- inkrementalni prikaz (HRK)

| PRIHODI "S - BREZ PROJEKTA" | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priljevi | 0 | 0 | 0 | 2.329.855 | 6.450.905 | 6.670.091 | 7.881.950 | 10.727.132 | 53.164.077 |
| 1. Prihodi od prodaje | 0 | 0 | 0 | 2.329.855 | 6.450.905 | 6.670.091 | 7.881.950 | 10.727.132 | 12.520.578 |
| a. Prihodi od prodaje (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Prihodi od drugih projekata - Pula Centar i Pula sjever (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Dodatni prihodi od projekta - vodoopskrba | 0 | 0 | 0 | 498.439 | 554.594 | 588.286 | 779.210 | 1.228.444 | 1.509.215 |
| d. Prihodi od prodaje (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Dodatni prihodi od projekta - odvodnja | 0 | 0 | 0 | 1.831.415 | 2.028.417 | 2.146.618 | 2.816.423 | 4.392.436 | 5.377.444 |
| f. Dodatni prihodi od projekta - pročišćavanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867.895 | 3.935.188 | 4.286.316 | 5.106.252 | 5.633.919 |
| 2. Ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ostali prihodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Ostali prihodi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Financijski prihodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Financijski prihodi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Izvanredni ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Izvanredni ostali prihodi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Izvanredni ostali prihodi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Financijski preostatak vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.643.500 |
| a. Financijski preostatak vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.643.500 |

Financijska analiza koristi inkrementalno samo dodatne prihode zbog Projekta, koji su dio scenarija „sa projektom“. Projekcija dodatnih prihoda vodoopskrbe vidljiva je u Tablici 11.30 u kojoj je prikazan račun dobiti i gubitka „sa projektom“ za Vodovod Pula d.o.o.; odvodnje i pročišćavanja projekta u Tablici 11.31. u kojoj je prikazan račun dobiti i gubitka „sa projektom“ za Albanež d.o.o. za razdoblje od 2020. do 2049. godine.

Tablica 11.30: Projekcija računa dobiti i gubitka s projektom od 2020. do 2049. godine za Vodovod Pula d.o.o. (HRK)

| Vodovod Pula d.o.o. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2030. | 2040. | 2049. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 77.317.798 | 77.424.037 | 77.530.275 | 81.334.084 | 81.413.728 | 81.473.362 | 81.771.531 | 82.145.062 | 82.380.251 |
| 1. Prihodi od prodaje | 65.772.385 | 65.878.624 | 65.984.862 | 66.091.100 | 66.125.447 | 66.159.795 | 66.331.533 | 66.452.454 | 66.561.282 |
| 2. Prihodi od drugih projekata na uslužnom području (Pula centar + Pula sjever) | 0 | 0 | 0 | 1.087.805 | 1.201.885 | 1.295.956 | 1.587.470 | 2.156.490 | 2.764.341 |
| 3. Dodatni prihodi iz projekta Medulin-Premantura-Banjole | 0 | 0 | 0 | 498.439 | 554.594 | 588.286 | 779.210 | 1.228.444 | 1.509.215 |
| 4. Ostali prihodi | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 | 11.545.413 |
| 5. Odgođeni prihodi | 0 | 0 | 0 | 2.111.327 | 1.986.389 | 1.883.912 | 1.527.905 | 762.262 | 0 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 77.357.742 | 77.463.981 | 77.570.219 | 81.374.028 | 81.453.672 | 81.513.306 | 81.811.475 | 82.185.006 | 82.420.195 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi | 28.582.485 | 28.628.653 | 28.674.820 | 28.720.988 | 28.735.914 | 28.750.840 | 28.825.472 | 28.878.020 | 28.925.313 |
| 3. Poslovni rashodi iz drugih projekata u tijeku (Pula centar + Pula sjever) | 0 | 0 | 0 | 791.205 | 807.468 | 807.507 | 807.702 | 807.839 | 807.963 |
| 4. Poslovni rashodi iz projekta Medulin-Premantura-Banjole | 0 | 0 | 0 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 |
| 5. Troškovi osoblja | 22.889.416 | 22.926.388 | 22.963.360 | 23.000.331 | 23.012.285 | 23.024.238 | 23.084.004 | 23.126.086 | 23.163.959 |
| 6. Amortizacija | 17.160.464 | 17.160.464 | 17.160.464 | 17.160.464 | 17.160.464 | 17.160.464 | 17.160.464 | 17.160.464 | 17.160.464 |
| 7. Amortizacija drugih projekata u tijeku (Pula centar + Pula sjever) | 0 | 0 | 0 | 1.397.151 | 1.426.185 | 1.451.432 | 1.577.669 | 1.830.142 | 1.956.379 |
| 8. Amortizacija iz projekta Medulin-Premantura-Banjole | 0 | 0 | 0 | 1.123.084 | 1.123.084 | 1.123.084 | 1.123.084 | 1.123.084 | 1.123.084 |
| 9. Ostali troškovi | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 | 2.962.723 |
| 10. Vrijednosno usklađivanje | 1.524.778 | 1.524.778 | 1.524.778 | 1.524.778 | 1.524.778 | 1.524.778 | 1.524.778 | 1.524.778 | 1.524.778 |
| 11. Rezerviranja | 1.140.392 | 1.140.392 | 1.140.392 | 1.140.392 | 1.140.392 | 1.140.392 | 1.140.392 | 1.140.392 | 1.140.392 |
| 12. Ostali poslovni rashodi | 3.097.484 | 3.120.583 | 3.143.682 | 3.166.781 | 3.174.249 | 3.181.717 | 3.219.056 | 3.245.347 | 3.269.009 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 | 530.510 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 323.480 | 323.480 | 323.480 | 323.480 | 323.480 | 323.480 | 323.480 | 323.480 | 323.480 |
| 3. Ostali financijski prihodi | 207.030 | 207.030 | 207.030 | 207.030 | 207.030 | 207.030 | 207.030 | 207.030 | 207.030 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 | 117.475 |
| 3. Nerealizirani gubitci od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI | 77.848.308 | 77.954.547 | 78.060.785 | 81.864.594 | 81.944.238 | 82.003.872 | 82.302.041 | 82.675.572 | 82.910.761 |
| X. UKUPNI RASHODI | 77.475.217 | 77.581.456 | 77.687.694 | 81.491.503 | 81.571.147 | 81.630.781 | 81.928.950 | 82.302.481 | 82.537.670 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 | 373.091 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. POREZ NA DOBIT | 231.354 | 231.354 | 231.354 | 231.354 | 231.354 | 231.354 | 231.354 | 231.354 | 231.354 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 141.737 | 141.737 | 141.737 | 141.737 | 141.737 | 141.737 | 141.737 | 141.737 | 141.737 |

Tablica 11.31: Projekcija računa dobiti i gubitka s projektom od 2020. do 2049. godine za Albanež d.o.o. (HRK)

| Albanež d.o.o. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2030. | 2040. | 2049. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 8.043.332 | 8.068.780 | 8.094.227 | 13.497.118 | 19.031.915 | 19.061.062 | 19.090.127 | 19.150.069 | 19.206.165 |
| 1. Prihodi od prodaje | 4.519.624 | 4.545.072 | 4.570.519 | 4.595.966 | 4.621.413 | 4.641.201 | 4.647.429 | 4.659.884 | 4.671.094 |
| 2. Dodatni prihodi iz projekta Medulin-Premantura-Banjole (odvodnja) | 0 | 0 | 0 | 1.831.415 | 2.028.417 | 2.146.618 | 2.816.423 | 4.392.436 | 5.377.444 |
| 3. Dodatni prihodi iz projekta Medulin-Premantura-Banjole (pročišćavanje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867.895 | 3.935.188 | 4.286.316 | 5.106.252 | 5.633.919 |
| 3. Ostali prihodi | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 | 3.523.708 |
| 4. Odgođeni prihodi | 0 | 0 | 0 | 3.546.029 | 4.990.482 | 4.814.348 | 3.816.251 | 1.467.789 | 0 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 7.883.789 | 7.909.237 | 7.934.684 | 13.337.575 | 18.872.372 | 18.901.519 | 18.930.584 | 18.990.526 | 19.046.622 |
| 1. Materijalni troškovi | 542.128 | 545.180 | 548.233 | 551.285 | 554.337 | 556.711 | 557.458 | 558.952 | 560.296 |
| 2. Ostali vanjski troškovi | 1.926.044 | 1.936.888 | 1.947.732 | 1.958.577 | 1.969.421 | 1.977.854 | 1.980.508 | 1.985.816 | 1.990.593 |
| 3. Poslovni rashodi iz projekta Medulin-Premantura-Banjole | 0 | 0 | 0 | 1.437.412 | 5.015.638 | 5.024.997 | 5.047.835 | 5.095.321 | 5.140.207 |
| 4. Troškovi osoblja | 1.476.817 | 1.485.132 | 1.493.447 | 1.501.762 | 1.510.077 | 1.516.543 | 1.518.578 | 1.522.648 | 1.526.311 |
| 5. Amortizacija | 3.234.934 | 3.234.934 | 3.234.934 | 3.234.934 | 3.234.934 | 3.234.934 | 3.234.934 | 3.234.934 | 3.234.934 |
| 6. Amortizacija iz projekta Medulin-Premantura-Banjole | 0 | 0 | 0 | 3.940.032 | 5.871.156 | 5.871.156 | 5.871.156 | 5.871.156 | 5.871.156 |
| 7. Ostali troškovi | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 | 559.923 |
| 8. Vrijednosno usklađivanje | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 |
| 9. Rezerviranja | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 10. Ostali poslovni rashodi | 49.316 | 52.551 | 55.787 | 59.022 | 62.258 | 64.773 | 65.565 | 67.149 | 68.574 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| 3. Ostali financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 | 158.350 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI | 8.044.185 | 8.069.633 | 8.095.080 | 13.497.971 | 19.032.768 | 19.061.915 | 19.090.980 | 19.150.922 | 19.207.018 |
| X. UKUPNI RASHODI | 8.042.139 | 8.067.587 | 8.093.034 | 13.495.925 | 19.030.722 | 19.059.869 | 19.088.934 | 19.148.876 | 19.204.972 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. POREZ NA DOBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 |

Detaljniji prikaz računa dobiti i gubitka za scenarij „bez projekta“ i scenarij „s projektom“ vidljiv je u Prilogu 1 Studije izvodljivosti.

Priuštivost cijene vodnih usluga sa strane stanovništva

Polazeći iz Strategije upravljanja vodama, između ostalog bitan cilj je uvođenje načela ekonomske cijene vode i punog povratka troškova uz ishodište da cijena vodnih usluga ne može pokrivati troškove neekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga. U ovom smislu značajna je uloga Vijeća za vodne usluge i Uredbe o najnižoj cijeni vodnih usluga i troškova koje ona pokriva i Uredbe o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga koje je donijela Vlada Republike Hrvatske na njegov prijedlog. S tog aspekta važna je priuštivost vodnih usluga koja se definira udjelom izdataka u neto raspoloživom dohotku stanovništva. Procjena cijene vodnih usluga isporučitelja vodnih usluga na određenom području prije svega treba da polazi s trenutne razine raspoloživog dohotka stanovništva tog područja, odnosno trenutne razine dohotka i rashoda na području kojeg pokriva javni isporučitelj vodnih usluga Vodovod Pula d.o.o. i javni isporučitelj vodnih usluga Albanež d.o.o.. Priuštivost vodnih usluga odnosi se prije svega na kućanstva s nižim prihodima. Zbog toga posebnu pažnju posvećuje se raspodjeli prihoda i razinama siromaštva.

U skladu s istraživanjem Europske komisije i Svjetske banke, cjenovna granica za vodne usluge procijenjena je na najviše 4% prosječnog mjesečnog prihoda kućanstva. Za Republiku Hrvatsku upotrijebio se konzervativan pristup te je u „Vodiču za pripremu analize troškova i koristi vodno-komunalnih projekata u RH“ propisano da cijena vodnih usluga s naknadama i PDV-om može iznositi između 2,5% i 3% prosječnog prihoda kućanstva.

Stopa priuštivosti vodnih usluga (vodoopskrba, skupljanje i pročišćavanje) je razmatrana na temelju sljedećih pretpostavki:

- Postojeća priuštivost uključuje postojeće cijene vodnih usluga do 2023. godine, nakon toga dodatno je uključena jedinična tarifa vodnih usluga zbog projekta koja uključuje dodatne troškove i amortizaciju nove infrastrukture.

- Smatra se da prosječnu kućanstvu čine 2,62 člana.

- Prosječna potrošnja vode po stanovniku definirana je prema projekciji analize potreba.

- U obzir je uzet prosječni godišnji prihod kućanstva izračunan prema podatcima Porezne uprave te 15% sive ekonomije prema studiji „The Shadow economy in EU“ (Kearney, 2013) u iznosu od 113.117 HRK u 2020. godini.

- Stopa priuštivosti je izvedena za čitav ekonomski vijek projekta.

- U analizi priuštivosti dodatno smo prikazali priuštivost vodnih usluga nakon provedbe projekta aglomeracije Pula centar i Pula sjever ukoliko se društvo Vodovod Pula d.o.o. odluči za jedinično cijeno na svom uslužnom području.

Na grafu u nastavku prikazana je stopa priuštivosti projekta opremanja aglomeracija Medulin, Premantura, Banjole za čitavo razdoblje koja je izračunana samo za predmetni projekt uzimajući u obzir postojeće cijene vodnih usluga te cijene nakon realizacije predmetnog projekta. Prema izrađenoj analizi priuštivosti može se vidjeti, da stopa u tom razdoblju nije iznad 3%. Uzevši u obzir sve navedeno, prosječno kućanstvo u županiji bi nakon provedbe projekta izdvojilo ispod 3% svog mjesečnog prihoda za opskrbu vodom te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Kako vidljivo iz donje slike, do granice priuštivosti od 3% ostaje još prostora za investicije koje će se implementirati na području vodnih usluga kao što je projekt opremanje aglomeracije Pula Centar i Pula sjever, te investicije u dugoročnom razdoblju (to nije predmet tog projekta, neovisno od toga se u nastavku studije dodatno prikazuje priuštivost vodnih usluga nakon realizacije predmetnog projekta i projekta aglomeracije Pula centar i Pula Sjever – vidi Tablicu 11.35.).

Slika 11.3: Stopa priuštivosti.

Tablica 11.32: Priuštivost na projektnom području nakon provedbe projekta aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole (HRK)

| IZNOS ZA PLAČANJE nakon provedbe projekta aglomeracije Medulin-Premantura-Banjole | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznos plaćanja za usluge javne vodoopskrbe | 898,25 | 898,25 | 898,25 | 907,96 | 909,05 | 909,70 | 913,37 | 922,05 | 927,43 |
| Iznos plaćanja za usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda | 497,73 | 497,73 | 497,73 | 744,45 | 1.289,46 | 1.312,32 | 1.449,50 | 1.771,75 | 1.975,88 |
| Iznos plaćanja za javna davanja | 1.119,26 | 1.119,26 | 1.119,26 | 1.119,26 | 1.001,87 | 1.001,87 | 1.001,87 | 1.001,87 | 1.001,87 |
| UKUPNO | 2.515,24 | 2.515,24 | 2.515,24 | 2.771,67 | 3.200,38 | 3.223,88 | 3.364,74 | 3.695,66 | 3.905,18 |
| Godišnji prihod kučanstva - projektno područje | 113.117,16 | 114.248,33 | 115.390,81 | 116.544,72 | 117.710,17 | 118.887,27 | 124.951,71 | 138.024,43 | 150.955,28 |
| Udjel troškova vodnih usluga u neto raspoloživom dohotku | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,4% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,6% |
| PRIUŠTIVOST VODNIH USLUGA? | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |

Prema izračunu priuštivosti (Tablica 11.32.) vidljivo je, da će prosječno kućanstvo na području Općine Medulin i Općine Ližnjan nakon provedbe projekta a to je u 2024. godini potrošiti 3.200,38 HRK. Implementacija projekta dovede do toga, da će prosječno kućanstvo godišnje trošiti više novca za vodne usluge, ali će biti taj udjel troškova za vodne usluge u raspoloživom dohotku ispod 3%.

Sukladno tome mogli bi zaključiti da su fiksna i varijabilna cijena vodnih usluga s javnim davanjima za vodne usluge ekonomski prihvatljive, a također ostaje prostora unutar dozvoljene granice raspoloživog dohotka za vodne usluge kao dodatni prostor za potrebne investicije (Projekt aglomeracije Pula Centar, projekt aglomeracije Pula sjever) na području vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja.

U Tablici 11.35 prikazana je projekcija priuštivosti vodnih usluga nakon realizacije predmetnog projekta te projekta aglomeracije Pula centar i projekta aglomeracije Pula sjever. Podaci za projekt Pula centar i Pula sjever preuzeti su iz Studije izvodljivosti koju smo naveli u poglavlju 11.1. Projekcija je napravljena prema podacima o ukupnom trošku po kućanstvu za vodoopskrbu po kućanstvu iz CBA analize Pula centar i CBA analize Pula sjever (vidi Tablicu 11.33) na kojeg smo dodali dodatnu tarifu iz projekta aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole (inkrementalni dio tarife, vidi Tablicu 11.34).

Tablica 11.33: Korištene pretpostavke priuštivosti projekta Pula centar i Pula sjever(HRK)

| Ukupni trošak vodoopskrbe po kućanstvu (bez javnih davanja) - POSTOJEČE + PULA CENTAR | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pula centar |  | 1.476,51 | 1.474,23 | 1.470,70 | 1.467,08 | 1.463,47 | 1.455,35 |

Izvor: Studija izvodljivosti i CBA analiza za projekt Pula centar, Pragrande d.o.o., 2019

Tablica 11.34: Dodatni iznos za plaćanje iz projekta Pula sjever(dodatne tarife vodnih usluga) te javna davanja (HRK)

| DODATNI IZNOS ZA PLAČANJE - projekt PULA SJEVER | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Javna vodoopskrba | 0,00 | 19,29 | 22,06 | 24,97 | 27,21 | 35,37 | 35,34 |

Tablica 11.35: Priuštivost na projektnom području nakon provedbe predmetnog projekta te projekta aglomeracije Pula centar i Pula sjever (HRK)

| IZNOS ZA PLAČANJE nakon provedbe projekta aglomeracije Pula centar, Pula sjever i Medulin-Premantura-Banjole | Mj. Jedinica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznos plaćanja za usluge javne vodoopskrbe | HRK/g | 898,25 | 898,25 | 898,25 | 1.075,90 | 1.264,48 | 1.507,25 | 1.511,42 | 1.518,09 | 1.519,88 |
| Iznos plaćanja za usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda | HRK/g | 497,73 | 497,73 | 497,73 | 744,45 | 1.289,46 | 1.312,32 | 1.449,50 | 1.771,75 | 1.975,88 |
| Iznos plaćanja za javna davanja | HRK/g | 1.119,26 | 1.119,26 | 1.119,26 | 1.119,26 | 1.001,87 | 1.001,87 | 1.001,87 | 1.001,87 | 1.001,87 |
| UKUPNO | HRK/g | 2.515,24 | 2.515,24 | 2.515,24 | 2.939,61 | 3.555,81 | 3.821,43 | 3.962,79 | 4.291,71 | 4.497,62 |
| Godišnji prihod kučanstva - projektno područje | HRK/g | 113.117,16 | 114.248,33 | 115.390,81 | 116.544,72 | 117.710,17 | 118.887,27 | 124.951,71 | 138.024,43 | 150.955,28 |
| Udjel troškova vodnih usluga u neto raspoloživom dohotku | HRK/g | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,5% | 3,0% | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 3,0% |
| PRIUŠTIVOST VODNIH USLUGA? |  | DA | DA | DA | DA | DA | NE | NE | NE | DA |

Kako je vidljivo u Tablici 11.35 realizacija EU projekta aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole te investicijskih ulaganja u vodoopskrbu kako definirano u projektima opremanja aglomeracija Pula centar i Pula sjever predstavlja trošak koji će dignuti tarife vodnih usluga i s time polako smanjiti priuštivost vodnih usluga. Neovisno od toga priuštivost vodnih usluga ostaje unutar granica 3,5% i prelazi 3% raspoloživog dohotka kućanstva samo u razdoblju od 2025. do 2045. godine ali samo za 0,2% raspoloživog dohotka.

Analiza diskontiranog novčanog toka

U Prilogu Analize troškova i koristi nalaze se tablice financijske održivosti projekta, financijskog povrata kapitala i financijskog povrata od ulaganja. Iz tih tablica očito je da je projekt održiv.

Financijska profitabilnost ulaganja - FNSV(C) i FRR(C)

Izračun financijske uspješnosti je ključni dio financijske analize projekta zato što ti indikatori daju informacije o financijskoj profitabilnosti projekta. Općenito sredstva EU imaju za cilj pružiti potporu onim projektima koji nisu financijski profitabilni. Argumentacija iza tog pristupa je da financijski profitabilni projekti ne trebaju sufinanciranje iz sredstava EU.

Najvažniji indikatori financijske uspješnosti koji se koriste za projekte koje financira EU su:

- Financijska neto sadašnja vrijednost (FNSV) – sadašnja vrijednost neto koristi projekta kroz korišteno referentno razdoblje; i

- Financijska interna stopa povrata (FRR) – stopa povrata na investirani kapital svedena na godišnju razinu.

Da bi se izračunali indikatori financijske uspješnosti za projekt potrebno je koristiti prognoze inkrementalnih troškova i prihoda povezanih s provedbom projekta.

Jedna od tehnika procjene financijske vitalnosti ovog projekta prikazuje se kroz financijsku neto sadašnju vrijednost investicije (FNSV/C) i kroz financijsku stopu povrata investicije (FRR/C). Kod takvog pristupa se u novčanim tokovima projekta za izračun indikatora uspješnosti u obzir uzimaju ukupni investicijski troškovi. U ovakvim slučajevima indikatori se nazivaju financijska neto sadašnja vrijednost investicije FNSV(C) (ili FNSV/C) i financijska stopa povrata investicije FRR(C) ili (FRR/C). Taj pristup promatra profitabilnost projekta prije nego što se razmotri kako se on financira, tj. ne uzima u obzir bespovratna sredstva EU.

U Prilogu nalazi se tablica o financijskom povratu investicije za cijelo razdoblje do 2049. godine. Tablica 11.36 prikazuje samo izračun indikatora. Iz analize diskontiranog novčanog toka izračunata je neto sadašnja vrijednost i financijska stopa povrata radi ocjene isplativosti ulaganja sa sufinanciranjem iz Kohezijskog Fonda i bez njega.

Tablica 9.36: Indikatori financijske vitalnosti projekta (HRK, %)

| Financijski pokazatelj | BEZ doprinosa KF |
| --- | --- |
| Doba vračanja (DV) | 30,09 godina |
| Neto sadašnja vrijednost (NSV) | -211.012.300 HRK |
| Interna stopa rentabilnosti ulaganja (IRR) | -4,07 % |

Kada je FNSV(C) veća od nule projekt je komercijalno održiv i ne treba sufinanciranje sredstvima EU.

Financijska profitabilnost nacionalnog kapitala – FNPV(K) i FRR(K)

Financijska profitabilnost nacionalnog kapitala ocjenjuje se procjenom financijske neto sadašnje vrijednosti i financijske stope povrata ulaganja (FNPV(K) i FRR(K)). Na temelju tih pokazatelja mjeri se opseg u kojem se neto prihodima projekta mogu otplatiti financijska sredstva osigurana iz nacionalnih fondova (privatnih i javnih izvora).

Tablica 9.34: Indikatori uspješnosti projekta (HRK, %)

| Financijski pokazatelj |  |
| --- | --- |
| Financijska neto sadašnja vrijednost povrata nacionalnog kapitala - FNSV(K) | -38.923.593 |
| Financijska interna stopa povrata nacionalnog kapitala - FRR(K) | 0,75% |

Financijska održivost

Projekt se smatra financijski vitalnim kada je kumulativni novčani tok pozitivan u svakoj pojedinoj godini tijekom referentnog razdoblja. Neto novčani tok za neke godine može biti negativan. Međutim, dok je kumulativni novčani tok (tj. sav raspoloživi novac na kraju prethodne godine plus neto novčani tok za sadašnju godinu) pozitivan, projekt se smatra financijski održivim.

Samo financijski održivi projekti mogu se financirati iz sredstava EU. Projekt smatra se financijski održiv jer je kumulativni neto novčani tok svaku godinu pozitivan. U prilogu analize prikazana je cijela tablica, međutim Tablica 11.38. prikazuje kumulativni neto novčani tok do 2049. godine.

Tablica 11.38: Prikaz financijske održivosti projekta u razdoblju od 2020. do 2049. godine – inkrementalno (HRK)

| NOVČANI TOK "S - BREZ PROJEKTA" | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priljevi | 5.829.747 | 83.540.161 | 199.288.827 | 9.974.459 | 6.450.905 | 6.670.091 | 7.881.950 | 10.727.132 | 12.520.578 |
| 1. Izvori financiranja | 5.829.747 | 83.540.161 | 199.288.827 | 7.644.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Kohezijski Fond | 4.149.060 | 59.455.950 | 141.834.855 | 5.440.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Nacionalni izvori | 1.680.687 | 24.084.211 | 57.453.973 | 2.203.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od prodaje | 0 | 0 | 0 | 2.329.855 | 6.450.905 | 6.670.091 | 7.881.950 | 10.727.132 | 12.520.578 |
| a. Prihodi od prodaje (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Prihodi od drugih projekata - Pula Centar i Pula sjever (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Dodatni prihodi od projekta - vodoopskrba | 0 | 0 | 0 | 498.439 | 554.594 | 588.286 | 779.210 | 1.228.444 | 1.509.215 |
| d. Prihodi od prodaje (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Dodatni prihodi od projekta - odvodnja | 0 | 0 | 0 | 1.831.415 | 2.028.417 | 2.146.618 | 2.816.423 | 4.392.436 | 5.377.444 |
| f. Dodatni prihodi od projekta - pročišćavanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867.895 | 3.935.188 | 4.286.316 | 5.106.252 | 5.633.919 |
| 2. Ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Izvanredni ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Financijski preostatak vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Financijski preostatak vrijednosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Odljevi | 5.829.747 | 83.540.161 | 199.288.827 | 9.468.147 | 5.401.769 | 5.411.128 | 5.433.966 | 5.481.452 | 5.526.338 |
| 1. Materialni troškovi | 0 | 0 | 0 | 1.823.543 | 5.401.769 | 5.411.128 | 5.433.966 | 5.481.452 | 5.526.338 |
| a. Materialni troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Poslovni rashodi od drugih projekata - Pula centar i Pula sjever (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Dodatni troškovi održavanja od projekta - vodoopskrba | 0 | 0 | 0 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 |
| d. Materialni troškovi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Dodatni troškovi održavanja od projekta - odvodnja | 0 | 0 | 0 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 |
| f. Dodatni troškovi održavanja od projekta - pročišćavanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.578.226 | 3.587.585 | 3.610.423 | 3.657.909 | 3.702.795 |
| 2. Ostali vanjski troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ostali vanjski troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Ostali vanjski troškovi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Troškovi osoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Troškovi osoblja (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Troškovi osoblja (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Reinvestiranje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Trošak reinvestiranja opreme sustava vodoopskrbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Trošak reinvestiranja opreme sustava odvodnje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Trošak reinvestiranja opreme UPOV-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Investicijsko ulaganje | 5.829.747 | 83.540.161 | 199.288.827 | 7.644.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe | 0 | 13.061.133 | 24.256.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda | 0 | 50.929.648 | 94.583.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Projektiranje, nadogradnja i probni rad UPOV Medulin Marlera | 0 | 5.230.000 | 28.045.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Projektiranje, nadogradnja i probni rad UPOV Premantura | 0 | 1.427.000 | 6.078.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Projektiranje, nadogradnja i probni rad UPOV Banjole Bumbište | 0 | 2.468.000 | 11.804.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Izgradnja podmorskog ispusta | 0 | 630.000 | 1.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g. Oprema za redovito održavanja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje | 0 | 0 | 10.835.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. Otkup zemljišta | 5.299.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i. Upravljanje projektom | 0 | 1.101.200 | 2.202.400 | 2.202.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j. Stručni nadzor nad gradnjom | 0 | 1.009.020 | 2.018.040 | 2.018.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k. Informiranje i vidljivost | 0 | 89.600 | 179.200 | 179.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l. Nepredviđeni troškovi | 529.977 | 7.594.560 | 18.117.166 | 694.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Izvanredni ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Neto novčani tok | 0 | 0 | 0 | 506.312 | 1.049.136 | 1.258.963 | 2.447.984 | 5.245.680 | 6.994.239 |
| Neto novčani tok | 0 | 0 | 0 | 506.312 | 1.049.136 | 1.258.963 | 2.447.984 | 5.245.680 | 6.994.239 |
| Kumulativni neto novčani tok | 0 | 0 | 0 | 506.312 | 1.555.448 | 2.814.411 | 12.466.461 | 12.397.825 | 60.263.859 |
| Održivost projekta? | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |

  - Izračun doprinosa Zajednice (Kohezijski Fond)

Iz analize diskontiranog novčanog toka izračunata je neto sadašnja vrijednost i financijska stopa povrata radi ocjene isplativosti ulaganja bez sufinanciranja iz Kohezije (Tablica 11.36).

Ako projekt ne dobije financijsku pomoć iz Kohezije, morat će dići bankovni zajam ili pronaći druge izvore financiranja. U Tablici 11.39. prikazan je izračun financijskog manjka te stope sufinanciranja iz Kohezije.

Doprinos Zajednice odnosi se na stopu sufinanciranja koja znači postotak koji određuje koliko je opravdanih troškova pokriveno financiranjem Europske unije kroz bespovratna sredstva – u našom primjeru kroz Kohezijski fond. Ideja kod izračuna je ta, da se „financijski manjak“ popuni bespovratnih sredstvima EU. Maksimalna stopa sufinanciranja prema uredbama (stopa sufinanciranja prema prioritetnoj osi) iznosi do 85% ukupnog prihvatljivog troška.

Tablica 11.39: Izračun financijskog manjka (HRK)

| Glavni elementi i parametri |  | Nediskontirana vrijednost | Diskontirana vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Referentno razdoblje (godina) | 30 |  |  |
| Financijska diskontna stopa (%), realna | 4% |  |  |
| Ukupni trošak ulaganja isključujući nepredviđene izdatke (u HRK, nediskontirano) |  | 269.366.672 |  |
| Ukupni trošak ulaganja isključujući nepredviđene izdatke (u HRK, diskontirano) |  |  | 252.005.976 |
| Preostala vrijednosti (u HRK, nediskontirano) |  | 40.643.500 |  |
| Preostala vrijednosti (u HRK, diskontirano) |  |  | 13.032.396 |
| Prihodi (u HRK, diskontirano) |  |  | 131.525.118 |
| Operativni troškovi i troškovi zamjene (u HRK, diskontirano) |  |  | 103.563.837 |
| Neto prihodi (u HRK, diskontirano) = (7) - (8) + (6) |  |  | 40.993.676 |
| Ukupni trošak ulaganja - neto prihod (u HRK, diskontirano) = (4) - (9) |  |  | 211.012.300 |
| Razmjerna primjena diskontiranog neto prihoda (%) = (10) / (4) | 83,73% |  |  |

Tablica 9.40: Izračun doprinosa Zajednice (HRK)

|  | Iznos |
| --- | --- |
| Ukupni prihvatljivi trošak prije uzimanja u obzir zahtjeva iz članka 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013 (HRK, nediskontiran) | 296.303.339,20 |
| Razmjerna primjena diskontiranog neto prihoda (%) | 83,7300% |
| Ukupni prihvatljivi trošak nakon uzimanja u obzir zahtjeva iz članka 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013 (HRK, nediskontiran) | 248.094.785,910 |
| Stopa sufinanciranja (%) | 85,00% |
| Sredstva Zajednice EU (u HRK) = (3)*(4) | 210.880.568,02 |

  - Izvori financiranja

Ukupni investicijski troškovi iznose 296.303.339,20 HRK bez PDV i u cijelosti su opravdani troškovi kratkoročne investicije za sufinanciranje EU koji će se financirat:

- sredstvima iz programa Kohezijskog fonda u iznosu od 210.880.568,02 HRK,

- sredstvima državnog proračuna u iznosu od 28.474.257,06 HRK

- sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 28.474.257,06 HRK te

- sredstvima isporučitelja Albanež d.o.o., odnosno sredstvima JLS u iznosu 28.474.257,06 HRK.

Tablica 11.41: Izvori financiranja prema dinamici investiranja (HRK)

| HRK | Ukupno | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna investicija | 296.303.339,20 | 100,00% | 5.829.747,00 | 83.540.160,77 | 199.288.827,43 | 7.644.604,00 |
| Kohezijski fond | 210.880.568,02 | 71,17% | 4.149.060,09 | 59.455.950,12 | 141.834.854,92 | 5.440.702,89 |
| Nacionalni izvori | 85.422.771,18 | 28,83% | 1.680.686,91 | 24.084.210,65 | 57.453.972,51 | 2.203.901,11 |
| Državni proračun R Hrvatske | 28.474.257,06 | 9,61% | 560.228,97 | 8.028.070,22 | 19.151.324,17 | 734.633,70 |
| Hrvatske vode | 28.474.257,06 | 9,61% | 560.228,97 | 8.028.070,22 | 19.151.324,17 | 734.633,70 |
| Albanež d.o.o. | 28.474.257,06 | 9,61% | 560.228,97 | 8.028.070,22 | 19.151.324,17 | 734.633,70 |

Slika 11.4: Izvori financiranja za projekt.

DRUŠTVENO EKONOMSKA ANALIZA

U skladu s člankom 101. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013 društveno ekonomsku analizu mora se uključiti u analizu troškova i koristi. Društveno ekonomska ili, mogli bi reći, gospodarska analiza je analiza koja se provodi primjenom gospodarskih vrijednosti, čime se odražava socijalni oportunitetni trošak robe i usluga.

Društveno ekonomska analiza provedena je u stalnim računovodstvenim cijenama (u sjeni) te je provođena uzimajući novčane tijekove iz financijske analize kao početnu točku. Analiza uključuje sljedeće faze:

- Fiskalne korekcije kako bi se iz gospodarske analize isključili neizravni porezi (npr. PDV, trošarine), subvencije i čisti prijenos koji provodi javno tijelo.

- Konverziju tržišnih u računovodstvene cijene (u sjeni) primjenom konverzijskih faktora na financijske cijene radi korekcije narušavanja tržišta. Jer konverzijski faktori nisu dostupni iz nacionalnog ureda za planiranje (isto vrijedi u slučaju izostanka znatnog narušavanja tržišta), radi pojednostavnjenja konverzijski faktor odredili smo na jedan (KF = 1) kako je isto propisano Vodičem za pripremu analize troškova i koristi vodno-komunalnih projekata u Republici Hrvatskoj, Hrvatske vode, Zagreb, listopad 2012, osim za opremu koja se reinvestira te opremu koja će se nabaviti za redovito održavanje sustava odvodnje.

- Monetizaciju netržišnih utjecaja (korekcije s obzirom na vanjske čimbenike): prema potrebi, vanjski čimbenici procjenjuju se i vrednuju primjenom metode navedenih ili otkrivenih preferencija (npr. hedonističke cijene) ili drugih metoda. U društveno ekonomskoj analizi uzimaju se u obzir samo izravni učinci kako bi se izbjeglo dvostruko računanje, dok općenito određivanje cijena u sjeni i monetizacija vanjskih čimbenika čine neizravne učinke. Financijski prihodi u obliku pristojbi, naknada i tarifa za korisnike isključuju se iz gospodarske analize i zamjenjuju procjenom izravnih učinaka na korisnike na temelju „spremnosti na plaćanje” ili računovodstvenih cijena. Pristojbe, naknade i tarife za korisnike, posebno u sektorima koji nisu izloženi tržišnom natjecanju, u reguliranim sektorima ili sektorima koji su pod jakim utjecajem političkih razmatranja, ne bi se smjele upotrebljavati kao zamjena za „spremnost na plaćanje” korisnika.

- Diskontiranje procijenjenih troškova i koristi: kad se procijeni tijek gospodarskih troškova i koristi, standardna metodologija diskontiranog novčanog tijeka upotrebljava se primjenom socijalne diskontne stope (SDR). Na temelju socijalne stope vremenske preferencije (SRTP) procijenjene su sljedeće referentne vrijednosti socijalne diskontne stope: 4,95 % za kohezijske države članice i 2,77 % za ostale države članice. Radi pojednostavnjenja u pravilu se socijalna diskontna stopa od 5 % upotrebljava kao referentna vrijednost u kohezijskim državama članicama što vrijedi i za Republiku Hrvatsku.

Nakon što je spremna tablica za ekonomsku analizu, diskontiranje se vrši odabirom ispravne socijalne diskontne stope za izračun interne ekonomske stope povrata (ERR) od ulaganja. Detaljniji prikaz Ekonomske analize razvidan je iz Priloga 3 Studije izvodljivosti.

Korekcija eksternalija

Cilj ove faze je odrediti eksterne koristi ili eksterne troškove koji nisu razmatrani u financijskoj analizi. U projektu taj dio u analizi se odnosi na eksternu eksternaliju stakleničkih plinova.

Vrijedno je truda barem nabrojati eksternalije koje se ne mogu kvantificirati kako bi se donositelju odluka dalo više elemenata za donošenje odluke ponderiranjem aspekata koji se mogu kvantificirati, izraženih kroz ekonomsku stopu povrata, nasuprot onih koji se ne mogu kvantificirati. Eksternalije su iskazane u monetarnim vrijednostima koliko god je to moguće.

Analiza troškova i koristi ocjenjuje projekt uzimajući u obzir kvantificirane eksterne učinke. Jedino se dio eksternih učinaka može procijeniti u monetarnom smislu, kad su za izračun korištene važeće tržišne cijene. Ostale koristi povezane s projektom, koje se ne mogu jednostavno kvantificirati u monetarnom smislu, su izračunate uz pomoć cijena u sjeni.

Ekonomska preostala vrijednost projekta

Diskontirana vrijednost svake buduće koristi nakon vremenskog horizonta mora se uključiti u ekonomsku preostalu vrijednost prema metodologiji koju preporučuje Vodič za analizu troškova i koristi. Konkretno, to je sadašnja vrijednost u „n“ godini eksternih koristi, neto bez pogonskih troškova, koju će projekt moći ostvariti zbog preostalog uslužnog potencijala dugotrajne materijalne imovine čiji ekonomski vijek još uvijek nije u cijelosti iscrpljen. Dodatni vijek izračunat je na 16. godina. Ekonomska preostala vrijednost se obračunava na temelju diskontiranih budućih neto prihoda i procjenjuje se na 323.823.839 HRK (diskontirana vrijednosti iznosi 78.671.810 HRK).

Tablica 12.1: Izračun ekonomske preostale vrijednosti (HRK)

| NOVČANI TOK "INKREMENTALNO" | 2049 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Eksterne koristi | 38.997.490 | 38.997.490 | 38.997.490 | 38.997.490 | 38.997.490 |
| a. Koristi korisnika: Poboljšanje stanja vodnog tijela i ostalih vodenih površina | 4.164.463 | 4.164.463 | 4.164.463 | 4.164.463 | 4.164.463 |
| b. Uštede u troškovima resursa za korisnike: Smanjenje troškova potrošača zbog pražnjenja septika | 22.697.099 | 22.697.099 | 22.697.099 | 22.697.099 | 22.697.099 |
| c. Koristi po okolišu: EKO destinacija - Spremnost plaćanja (WTP) za poboljšanu kakvoću mora za kupanje | 11.447.064 | 11.447.064 | 11.447.064 | 11.447.064 | 11.447.064 |
| Povečana dostupnost do pitke vode - WTP | 663.758 | 663.758 | 663.758 | 663.758 | 663.758 |
| d. Eksternalija - Trošak emisija stakleničkih plinova zbog projekta | 25.106 | 25.106 | 25.106 | 25.106 | 25.106 |
| 2. Ekonomski preostatak vrijednosti | 323.823.839 |  |  |  |  |
| Ekonomski preostatak vrijednosti | 323.823.839 |  |  |  |  |
| 3. Odljevi | 5.526.338 | 5.526.338 | 5.526.338 | 5.526.338 | 5.526.338 |
| 1. Materialni troškovi | 5.526.338 | 5.526.338 | 5.526.338 | 5.526.338 | 5.526.338 |
| a. Materialni troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Poslovni rashodi od drugih projekata - Pula centar i Pula sjever (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 |  |  |  |  |
| c. Dodatni troškovi održavanja od projekta - vodoopskrba | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 | 386.131 |
| d. Materialni troškovi (Albanež d.o.o.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Dodatni troškovi održavanja od projekta - odvodnja | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 | 1.437.412 |
| f. Dodatni troškovi održavanja od projekta - pročišćavanje | 3.702.795 | 3.702.795 | 3.702.795 | 3.702.795 | 3.702.795 |
| 2. Ostali vanjski troškovi | 0 |  |  |  |  |
| a. Ostali vanjski troškovi (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 |  |  |  |  |
| b. Ostali vanjski troškovi (Albanež d.o.o.) | 0 |  |  |  |  |
| 3. Troškovi osoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Troškovi osoblja (Vodovod Pula d.o.o.) | 0 |  |  |  |  |
| b. Troškovi osoblja (Albanež d.o.o.) | 0 |  |  |  |  |
| 4. Ostali troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Reinvestiranje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Investicijsko ulaganje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Izvanredni ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Neto novčani tok | 357.294.990 | 33.471.152 | 33.471.152 | 33.471.152 | 33.471.152 |
| Neto novčani tok | 357.294.990 | 33.471.152 | 33.471.152 | 33.471.152 | 33.471.152 |

Definiranje društvenih koristi

Glavne koristi za sektor vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koje je potrebno uzeti u obzir u društveno ekonomskoj analizi preuzete su iz tablice 1, Prilog III. Metodologije za provedbu analize troškova i koristi (Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2017 od 20. siječnja 2015. Analizi su dodane dodatne društvene koje su potrebne i opravdane. Provođenje projekta rezultira u sljedećima eksternim koristima:

- Koristi korisnika: Realiziranjem ulaganja poboljšat će se kakvoća vodnog tijela. Procijenjena korist za svakog postojeće priključenog stanovnika na uslužnom području te za novo priključenog stalnog stanovnika aglomeracije iznosi 289 HRK/osoba/god. (Guidance note CBA). Dio korisnika također su privremeni stanovnici na uslužnom području za koje se je korist obračunala samo za 5 mjeseci na godinu. Osnovica za izračun koristi je projekcija broja postojećeg i novopriključenog stanovništva na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadne vode.

- Uštede u troškovima resursa za korisnike: Smanjenje troškova konačnih potrošača zbog pražnjenja septika. U obzir je uzeta ušteda u iznosu od 4.100 HRK za pražnjenje sabirne/septičke jame na kućanstvo godišnje te ušteda iz razloga što nova kućanstva na projektnom području neće imati potrebe za gradnjom vlastitih malih uređaja za pročišćavanje i/ili sabirnih jama. Trošak definiramo kao oportunitetni trošak, odnosno čistu uštedu troškova resursa u smislu uklanjanja otpadnih voda, nisu uzeti u obzir troškovi pročišćavanja jer bi to podrazumijevalo dvostruko računanje s obzirom na gore navedeni izračun smanjenja onečišćenja. Također, treba napomenuti da ovdje nisu uvrštene koristi za okoliš, ljudsko zdravlje i 'smanjenje gnjavaže' povezane s nestankom septičkih jama. Korist je proračunana prema broju novopriključenog stanovništva odnosno kućanstva na pročišćavanje.

- Koristi po okolišu: Spremnost plaćanja (WTP) posjetitelja za bolju kakvoću vode za kupanje. Korist se računa prema procijenjenom broju turista koji koriste kupališta na području aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole. Pretpostavlja se da će 60% od ukupnog broja posjetitelja imati korist od projekta. Minimalna spremnost da se plati 7,50 HRK po danu je primijenjena za izračun koristi.

- Korist korisnika: Povećana dostupnost do pitke vode.	Korist povećane dostupnosti pitke vode za kućanstva koja danas nisu priključena na sustav vodoopskrbe, a biti će nakon izrade projekta. Korist se izračuna kao ušteda troškova dovoza pitke vode cisternama. U obzir je uzet direktni godišnji trošak kućanstva za dovoz pitke vode procijenjen na 1.600 HRK/kućanstvo. Iznos od 1600 HRK je procijenjen prema izračunima stvarnog troška koje stanovništvo koje nije priključeno na sustav vodoopskrbe dana ima. Ukupno se očekuje priključenje 1.085 ljudi.

Ekonomska analiza sadrži u dijelu kvantifikacije koristi i procjenu eksternalija u smislu troška emisija stakleničkih plinova zbog projekta. U Tablici 12.2. prikazana je projekcija eksternih koristi projekta za razdoblje ekonomskog vijeka projekta, a to je od 2020. do 2049. godine.

Tablica 12.2: Eksterne koristi projekta u razdoblju od 2020. do 2049. godine (HRK)

| NOVČANI TOK "INKREMENTALNO" | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Eksterne koristi | 0 | 0 | 0 | 38.396.421 | 38.425.779 | 38.430.500 | 38.546.993 | 38.783.843 | 38.997.490 |
| a. Koristi korisnika: Poboljšanje stanja vodnog tijela i ostalih vodenih površina | 0 | 0 | 0 | 4.084.019 | 4.093.801 | 4.098.326 | 4.111.881 | 4.139.568 | 4.164.463 |
| Broj postojeće i novo priključenog stalnog stanovništva na odvodnju i pročišćavanje (st./god) | 2.912 | 2.927 | 2.943 | 8.002 | 8.017 | 8.014 | 8.021 | 8.037 | 8.052 |
| Broj postojeće i novo priključenog privremenog stanovništva na odvodnju i pročišćavanje (st./god) | 5.431 | 5.476 | 5.521 | 14.710 | 14.755 | 14.800 | 14.896 | 15.087 | 15.260 |
| Udio koristi privremenog stanovništva u godišnji koristi (5 mj u godini) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Početak koristi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Korist po stanovniku godišnje (HRK/stan./god.) | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| b. Uštede u troškovima resursa za korisnike: Smanjenje troškova potrošača zbog pražnjenja septika | 0 | 0 | 0 | 22.202.595 | 22.202.595 | 22.202.595 | 22.304.313 | 22.510.878 | 22.697.099 |
| Novoprikljućeno stanovništvo na odvodnju i pročišćavanje na projektnom području | 0 | 0 | 0 | 14.188 | 14.188 | 14.188 | 14.253 | 14.385 | 14.504 |
| Novopriključena kućanstva | 0 | 0 | 0 | 5.415 | 5.415 | 5.415 | 5.440 | 5.490 | 5.536 |
| Ušteda konačnih potrošača zbog pražnjenja septika (HRK/kučanstvo/god.) | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| c. Koristi po okolišu: EKO destinacija - Spremnost plaćanja (WTP) za poboljšanu kakvoću mora za kupanje | 0 | 0 | 0 | 11.447.064 | 11.447.064 | 11.447.064 | 11.447.064 | 11.447.064 | 11.447.064 |
| Ukupan broj posjetitelja na Projektnom području (god.) | 2.543.792 | 2.543.792 | 2.543.792 | 2.543.792 | 2.543.792 | 2.543.792 | 2.543.792 | 2.543.792 | 2.543.792 |
| Udio broja posjetitelja | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Ukupan broj ljudi koji će imati korist od Projekta (god.) | 1.526.275 | 1.526.275 | 1.526.275 | 1.526.275 | 1.526.275 | 1.526.275 | 1.526.275 | 1.526.275 | 1.526.275 |
| Spremnost plaćanja (WTP) za poboljšanu kakvoću mora za kupanje (HRK/posjetitelja) | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Povečana dostupnost do pitke vode - WTP | 0 | 0 | 0 | 662.742 | 662.742 | 662.742 | 662.954 | 663.377 | 663.758 |
| Novopriključena kućanstva na vodoopskrbni sustav | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 | 414 | 414 | 415 | 415 |
| Korist dostupa do pitke vode za nove stanovnike | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| d. Eksternalija - Trošak emisija stakleničkih plinova zbog projekta | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.577 | 19.773 | 20.781 | 22.956 | 25.106 |
| Dodatni staklenički plinovi zbog projekta (HRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.577 | -19.773 | -20.781 | -22.956 | -25.106 |
| 2. Ekonomski preostatak vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.823.839 |
| Ekonomski preostatak vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.823.839 |

Ostali indirektni učinci

Kod ocjene društveno ekonomske efikasnosti projekta treba uzeti i efekte koji se ne mogu mjeriti, ali je evidentno njihovo djelovanje i pozitivan doprinos socio-ekonomskom razvoju predmetnog područja te i Istarske županije. Izgradnja mnogih infrastrukturnih projekta ima osim financijskih učinaka, često i pozitivne društvene / socijalne učinke. To je u mnogim slučajevima nemoguće objektivno ocijeniti financijski, ali potrebno je uzeti u obzir jer može imati značajan utjecaj na poboljšanje kvalitete života. Ako su takvi učinci integrirani i ispravno vrednovani, može se vidjeti je li projekt zapravo prihvatljiv i iz socijalne perspektive.

Investicija po financijskim pokazateljima ne može se izravno usporediti s investicijama koje su namijenjene prvenstveno za profit, postoje mnoge prednosti koje se ne mogu vrednovati. Iz ove perspektive, različiti izračuni dinamičkih pokazatelja uspješnosti projekta sa stanovišta ulaganja (kao što su neto sadašnja vrijednost, interna stopa povrata), ne pokazuje cijelu sliku, koju se može vidjeti kad se predstave i drugi učinci koji će imat značajan utjecaj.

Korist od projekta, koje se ne mogu objektivno vrednovati u novcu, u prvom redu utječe na istraživanje i razvoj kako bi se poboljšala kvaliteta životnih uvjeta u regiji i zemlji. Čimbenici koji će utjecati na kvalitetu života posebno su nove spoznaje o tehnologiji, zaštita okoliša, kvaliteta radnih mjesta, veća socijalna sigurnost, bolji obrazovni sustav.

Pozitivni efekt koji možemo direktno identificirati je dodatno zapošljavanje. Provedba projekta će imati pozitivan učinak na zaposlenost u fazi izgradnje zapošljavanjem u građevinskoj branši kao i u drugim indirektnim branšama (projektiranje, podizvođači…). Izravan učinak na zaposlenost bit će vidljiv u fazi rada kad će se otvoriti nova radna mjesta.

Izračun pokazatelja društveno ekonomskih rezultata

Sljedeći su pokazatelji društveno ekonomskih rezultata (kako su definirani u nastavku) ključni pokazatelji ekonomske analize:

- Ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV) glavni je referentni pokazatelj ocjene projekta. Definira se kao razlika između ukupnih diskontiranih socijalnih koristi i troškova.

- Kako bi projekt bio prihvaćen s ekonomskog stajališta, ekonomska neto sadašnja vrijednost treba biti pozitivna (ENPV>0), čime se dokazuje da je projekt pozitivan za društvo u određenoj regiji ili zemlji jer koristi projekta premašuju njegove troškove i stoga ga je potrebno provesti.

- Ekonomska stopa povrata (ERR) unutarnja je stopa povrata izračunana upotrebom ekonomskih vrijednosti i izražavanjem socioekonomske profitabilnosti projekta.

- Ekonomska stopa povrata treba biti veća od socio-ekonomske diskontne stope (ERR>SDR) kako bi se opravdala potpora projektu.

- Omjer koristi i troškova (B/C) definira se kao neto sadašnja vrijednost koristi od projekta podijeljena s neto sadašnjom vrijednošću troškova projekta.

- Omjer koristi/troškova treba biti veći od jedan (B/C>1) kako bi se opravdala potpora EU-a projektu.

Tablica 12.3: Ekonomske mjere analize (HRK)

| Ekonomski pokazatelj |  |
| --- | --- |
| Doba vračanja (DV) | 6,50 |
| Neto sadašnja vrijednost (NSV) | 253.920.441 |
| Interna stopa rentabilnosti ulaganja (IRR) | 11,75% |
| Omjer troškova i koristi (B/C ratio) | 1,75 |

Na temelju ekonomske analize, koja proizlazi od rezultata financijske analize , ali uzima u obzir i društvene koristi i razvojne učinke projekta, može se zaključiti da je projekt ekonomski opravdan. Pri diskontnoj stopi od 5,0% ekonomska neto sadašnja vrijednost projekta (ENPV) je 253.920.441 HRK. Ekonomska stopa povrata (ERR) iznosi 11,75%, a i omjer troškova i koristi je veći od 1.

ANALIZA OSJETLJIVOSTI I RIZIKA

U skladu s člankom 101. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013 procjenu rizika mora se uključiti u analizu troškova i koristi. To je potrebno za rješavanje nesigurnosti koja uvijek okružuje investicijske projekte. Procjenom rizika omogućuje se nositelju projekta da bolje razumije način na koji će se procijenjeni utjecaji vjerojatno promijeniti ako se neke ključne varijable na projektu pokažu drukčijima od očekivanih. Detaljna analiza rizika čini osnovu čvrste strategije upravljanja rizicima koja je, pak, dio nacrta projekta.

Procjenu rizika čine dvije faze:

- U okviru analize osjetljivosti na temelju koje se određuju „ključne” varijable ili parametri modela, tj. oni čije pozitivne ili negativne promjene najviše utječu na pokazatelje uspješnosti projekta, u obzir se moraju uzeti u obzir sljedeći aspekti:

- ključne su varijable one čija promjena od 1 % dovodi do više od 1 % promjene NPV-a,

- analiza se provodi mijenjanjem vrijednosti jednog po jednog elementa i određivanjem učinka te promjene na NPV,

- promjenjive vrijednosti definirane su kao promjena postotka ključne varijable koja je potrebna kako bi NPV bio jednak nuli,

- analiza scenarija na temelju koje se omogućuje studija kombiniranog utjecaja određenog niza ključnih vrijednosti, a posebno kombinacija optimističnih i pesimističnih vrijednosti skupine varijabli za izradu različitih scenarija koji mogu vrijediti za određene hipoteze.

- Kvalitativna analiza rizika, uključujući sprečavanje i ublažavanje rizika, koja uključuje sljedeće elemente:

- popis rizika kojima je projekt izložen;

- matricu rizika koja prikazuje za svaki utvrđeni rizik:

- određivanje mjera za sprečavanje i ublažavanje, uključujući funkciju nadležnu za sprečavanje i ublažavanje glavnih rizika, standardne postupke, prema potrebi i uzimajući u obzir najbolje prakse, ako je moguće, koje će se primijeniti na smanjenje izloženosti riziku, ako se smatra potrebnim.

- tumačenje matrice rizika, uključujući procjenu preostalih rizika nakon primjene mjera za sprječavanje i ublažavanje.

Osim toga, procjena rizika može, prema potrebi (ovisno o veličini projekta i dostupnosti podataka) i treba, ako je preostala izloženost riziku još uvijek znatna, uključiti vjerojatnošću analizu rizika koja uključuje sljedeće faze:

- distribucije vjerojatnosti za ključne varijable kojima se pružaju informacije o vjerojatnosti nastanka određene promjene postotka u ključnim varijablama. Izračun distribucije vjerojatnosti ključnih varijabli potreban je za provedbu kvantitativne analize rizika.

- kvantitativna analiza rizika temelji se na Monte Carlo simulaciji na temelju koje se određuju distribucije vjerojatnosti i statistički pokazatelji očekivanog rezultata, STD itd. pokazatelja financijskih i gospodarskih rezultata projekta.

Analiza osjetljivosti

Analiza osjetljivosti se sastoji od tri koraka, a rezultat svakog od njih mora biti odražen u aplikaciji za sredstva:

- Identifikacija ključnih varijabli: To u osnovi podrazumijeva izračun vrijednosti pokazatelja profitabilnosti nakon varijacija +/- 1% u sljedećim varijablama:

- Promjene u godišnjim troškovima za struju.

- Promjene u godišnjim troškovima mulja.

- Promjene u godišnjim troškovima održavanja.

- Promjene u investicijskim troškovima.

- Promjene u tarifi vodnih usluga na uslužnom području.

- Promjena u diskontni stopi.

Rezultati izračuna vrijednosti pokazatelja profitabilnosti (FNSV/C, FNPV/K, ENPV) nakon varijacija od +/- 1% su prikazati u Tablici 13.1., 13.2. i Tablici 13.3.

Tablica 13.1: Rezultati vrijednosti pokazatelja profitabilnosti financijske analize (FNPV/C) nakon varijacija +/- 1%

|  | Financijska neto sadašnja vrijednost FNPV (C ) |  |  | ODMIKI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Financijska neto sadašnja vrijednost |  |
|  | 1% povečanje varijable | izračun kazalnika bez promijena | 1% smanjenje varijable | 1% povečanje varijable | 1% smanjenje varijable |
| Troškovi struje | -211.012.300 | -211.012.300 | -211.012.300 | 0,00% | 0,00% |
| Troškovi mulja | -211.012.300 | -211.012.300 | -211.012.300 | 0,00% | 0,00% |
| Troškovi održavanja | -212.010.016 | -211.012.300 | -210.014.583 | 0,47% | -0,47% |
| Investicijski troškovi | -213.532.359 | -211.012.300 | -208.492.240 | 1,19% | -1,19% |
| Tarife vodnih usluga | -209.229.239 | -211.012.300 | -212.795.360 | -0,85% | 0,85% |
| Diskontna stopa | -211.184.444 | -211.012.300 | -210.836.891 | 0,08% | -0,08% |

Tablica 13.2: Rezultati vrijednosti pokazatelja profitabilnosti financijske analize (FNPV/K) nakon varijacija +/- 1%

|  | Financijska neto sadašnja vrijednost FNPV (K ) |  |  | ODMIKI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Financijska neto sadašnja vrijednost |  |
|  | 1% povečanje varijable | izračun kazalnika bez promijena | 1% smanjenje varijable | 1% povečanje varijable | 1% smanjenje varijable |
| Troškovi struje | -38.923.593 | -38.923.593 | -38.923.593 | 0,00% | 0,00% |
| Troškovi mulja | -38.923.593 | -38.923.593 | -38.923.593 | 0,00% | 0,00% |
| Troškovi održavanja | -38.978.807 | -38.923.593 | -38.844.817 | 0,14% | -0,20% |
| Investicijski troškovi | -38.546.592 | -38.923.593 | -39.300.594 | -0,97% | 0,97% |
| Tarife vodnih usluga | -38.789.911 | -38.923.593 | -39.033.712 | -0,34% | 0,28% |
| Diskontna stopa | -39.207.710 | -38.923.593 | -38.636.087 | 0,73% | -0,74% |

Tablica 13.3: Rezultati vrijednosti pokazatelja profitabilnosti financijske analize (ENPV) nakon varijacija +/- 1%

|  | Ekonomska neto sadašnja vrijednost ENPV |  |  | ODMIKI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ekonomska neto sadašnja vrijednost |  |
|  | 1% povečanje varijable | izračun kazalnika bez promijena | 1% smanjenje varijable | 1% povečanje varijable | 1% smanjenje varijable |
| Troškovi struje | 249.952.088 | 253.920.441 | 250.169.809 | -1,56% | -1,48% |
| Troškovi mulja | 249.912.415 | 253.920.441 | 250.209.483 | -1,58% | -1,46% |
| Troškovi održavanja | 249.222.648 | 253.920.441 | 250.899.249 | -1,85% | -1,19% |
| Investicijski troškovi | 247.581.345 | 253.920.441 | 252.540.552 | -2,50% | -0,54% |
| Tarife vodnih usluga | 250.060.949 | 253.920.441 | 250.060.949 | -1,52% | -1,52% |
| Diskontna stopa | 246.637.104 | 253.920.441 | 253.522.247 | -2,87% | -0,16% |

Iz Tablice 13.4. očigledno je, da je prema financijskoj analizi varijabla investicije vrlo elastična, a varijacije u drugim varijablama slabo su elastične. Kod ekonomske analize slika je drugačija jer značajno utječe na projekt varijabla diskontne stope.

Tablica 13.4: Varijacije testiranih varijabla

| Testirana varijabla | Varijacija financijske neto sadašnje vrijednosti (FNPV(K)) (%) | Varijacija financijske neto sadašnje vrijednosti (FNPV(C)) (%) | Varijacija ekonomske neto sadašnje vrijednosti (ENPV) (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Troškovi struje | +/- 0,00 | +/- 0,00 | +/- 0,04 |
| Troškovi mulja | +/- 0,00 | +/- 0,00 | +/- 0,06 |
| Troškovi održavanja | +/- 0,20 | +/- 0,00 | +/- 0,34 |
| Investicijski troškovi | +/- 0,97 | +/- 1,19 | +/- 0,99 |
| Tarife vodnih usluga | +/- 0,34 | +/- 0,85 | +/- 0,00 |
| Diskontna stopa | +/- 0,74 | +/- 0,08 | +/- 1,38 |

- Uz rezultate iz Tablice 13.1., 13.2. i 13.3. i sukladno Vodiču za analizu troškova i koristi investicijskih projekata, svaka varijabla za koju varijacija od 1% predstavlja varijaciju veću od 1% u vrijednosti FNPV/C ili ENPV iz osnovnog scenarija smatra se ključnom varijablom. Rezultat identifikacije ključnih – kritičnih varijabla vidljiv je u Tablici 13.5. u nastavku.

Tablica 13.5: Identifikacija ključnih varijabla

| ULAZNE VARIJABLE | Financijska neto sadašnja vrijednost - FNPV (K ) | Financijska neto sadašnja vrijednost - FNPV (C ) | Ekonomska neto sadašnja vrijednost - ENPV |
| --- | --- | --- | --- |
| Troškovi struje | Ne-kritična | Ne-kritična | Ne-kritična |
| Troškovi zbrinjavanja mulja | Ne-kritična | Ne-kritična | Ne-kritična |
| Troškovi održavanja | Ne-kritična | Ne-kritična | Ne-kritična |
| Investicijski troškovi | Ne-kritična | Kritična | Ne-kritična |
| Tarife vodnih usluga | Ne-kritična | Ne-kritična | Ne-kritična |
| Diskontna stopa | Ne-kritična | Ne-kritična | Kritična |

- Izračun promjenjivih vrijednosti za ključne varijable: ključne varijable zahtijevaju izračun tzv. promjenjive vrijednosti, a to je najveće dopušteno odstupanje (u postotku) ključne varijable prije nego FNPV ili ENPV (koja god bila relevantna za tu specifičnu ključnu varijablu) postane negativna.

Iz analize osjetljivosti vidljive su kritične varijable (vidi Tablicu 13.5.) na osnovu kojih izrađena je dodatna analiza promjenjivih vrijednosti. U tablici 13.6. prikazane su promjenljive vrijednosti projekta za ključne varijable.

Tablica 13.6: Izračun promjenjivih vrijednosti

| Promjenjive vrijednosti | FNPV | ENPV |
| --- | --- | --- |
| Troškovi struje | nema utjecaja | nema utjecaja |
| Troškovi zbrinjavanja mulja | nema utjecaja | nema utjecaja |
| Troškovi održavanja | nema utjecaja | nema utjecaja |
| Investicijski troškovi | -84 % | nema utjecaja |
| Tarife vodnih usluga | nema utjecaja | nema utjecaja |
| Diskontna stopa | nema utjecaja | nema utjecaja |
| Broj stanovnika | nema utjecaja | 133 % |

Iz tablice 13.6. vidljivo je da smanjenje investicijskih troškova projekta za 84% dovodi do toga da financijska neto sadašnja vrijednost postane pozitivna, što znači da projekt nije više opravdan za sufinanciranje Kohezijskim fondom. Vjerojatnost za takvu promjenu u investicijskim troškovima je vrlo mala.

Vjerojatnost da bi ekonomska neto sadašnja vrijednost postala negativna zbog promjene u diskontnoj stopi vrlo je mala i praktički nije značajna zbog više faktora; jedan od glavnih je detaljno izrađena analiza postojećeg stanja za projekt te projekcije koje su svakako pripremljene na temelju realnog scenarija. Također za projekt je dodatno razrađen rizik sa analizom scenarija te matricom rizika u kojoj je dodatno definirano upravljanje i smanjenje mogućih rizika na projektu.

Analiza scenarija

Analiza scenarija je proces analize mogućih budućih događaja s obzirom na alternativne moguće ishode. Dakle, analiza scenarija, koja je jedan od glavnih oblika projekcije, ne pokušava pokazati točnu sliku budućnosti. Umjesto toga, predstavlja nekoliko alternativnih budućih kretanja.

Za razliku od prognoze, analiza scenarija ne temelji se na ekstrapolaciji prošlosti ili proširenju prošlih trendova. Ne oslanja se na povijesne podatke i ne očekuje da će prošla zapažanja ostati valjana u budućnosti. Umjesto toga, nastoji razmotriti moguće događaje i okretne točke, koje mogu biti povezane s prošlošću. Aspekti scenarija trebaju biti uvjerljivi. Iako je vrlo raspravljano, iskustvo je pokazalo da su oko tri scenarija najprikladnija za daljnju raspravu i odabir.

Prema tome su u nastavku odabrani sljedeći scenariji: pesimistični, optimistični i realan. Analiza pojedinog scenarija prikazuje kombiniran utjecaj određenog niza ključnih vrijednosti (kritičnih varijabli). Određene hipoteze predstavljene su na kraju kao rezultat pojedinog scenarija.

PESIMISTIČKI SCENARIJ

Pesimistički scenarij izrađen je na osnovu pretpostavke da dođe do situacije da postoji velika vjerojatnost da će na projekt negativno utjecati sve u analizi osjetljivosti definirane kritične varijable. Sljedeće predstavlja situaciju u kojoj dođe do slijedećih promjena:

- povećanje diskontne stope za 1% - mala vjerojatnost;

- povećanje troškova ulaganja za 10% zbog situacije na trgu (ponude izvođača veće od planiranih troškova u projektnoj dokumentaciji) – srednja vjerojatnost.

Tablica 13.7: Pesimistični scenarij i utjecaj na NSV (HRK)

| Varijabla | % promjene | FNPV (C ) | ENPV |
| --- | --- | --- | --- |
| Diskontna stopa | 1% | -236.368.644 | 221.861.011 |
| Investicijski troškovi | 10% |  |  |

Kako vidljivo iz tablice 13.7 promjene kritičnih varijabli dodatno smanjuju financijsku neto sadašnju vrijednost međutim ekonomska neto sadašnja vrijednost u tom scenariju postane negativna što znači da troškovi bitno premašuju koristi projekta i projekt kao takav ne bi bio više opravdan sufinanciranje i za izvođenje. Kako je pojedina promjena varijable dodatno definirana sa vjerojatnost pojavljivanja rizika može se zaključiti da pesimistični scenarij nije značajan za projekt.

OPTIMISTIČKI SCENARIJ

Optimistički scenarij izrađen je na osnovu pretpostavke da dođe do situacije da postoji velika vjerojatnost da će na projekt pozitivno utjecati sve u analizi osjetljivosti definirane kritične varijable. Optimistični scenarij definiran je sa slijedeći promjenama varijabli:

- smanjenje diskontne stope za 1% - mala vjerojatnost;

- Investicijski troškovi će se smanjiti za 6% zbog velike konkurencije na trgu i posljedično niskih ponuda (ponude niže od planiranih troškova ulaganja) – srednja vjerojatnost.

Tablica 13.8: Optimistični scenarij i utjecaj na NSV (HRK)

| Varijabla | % promjene | FNPV (C ) | ENPV |
| --- | --- | --- | --- |
| diskontna stopa | -1% | -195.706.683 | 268.411.845 |
| investicijski troškovi | -6% |  |  |

Kako vidljivo iz tablice 11.8. optimistični scenarij ne pogoršava situacije projekta niti je ne poboljšava. Projekt je zgodan za sufinanciranje i izvođenje.

REALAN SCENARIJ

Analiza vjerojatnosti dovodi do scenarija koji je predstavljen kao skup utjecaja kritičnih varijabla koje imaju značaj vjerojatnog ili vrlo vjerojatnog pojavljivanja.

Realan scenarij izrađen je na osnovu pretpostavke da dođe do situacije da postoji velika vjerojatnost da će na projekt utjecati sve u analizi osjetljivosti definirane kritične varijable, osim varijabla diskontne stope. Realan scenarij definiran je sa slijedeći promjenama varijabli:

- 8% povećanje troškova ulaganja zbog predviđene situacije na trgu za vrijeme predaje ponuda za rad i usluge –  vjerojatno.

Tablica 13.9: Realan scenarij i utjecaj na NSV (HRK)

| Varijabla | % promjene | FNPV (C ) | ENPV |
| --- | --- | --- | --- |
| diskontna stopa | 0% | -231.172.778 | 230.224.124 |
| investicijski troškovi | 8% |  |  |

Ako se desi slučaj koji je u analizi scenarija predstavljen kao realan scenarij obranit će se stanje kako planirano s projektom zbog razloga što rezultat predstavljenog realnog scenarija ne utječe bitno na neto sadašnju vrijednost projekta, niti na priuštivost vodnih usluga.

Neovisno od rezultata analize scenarija u nastavku je dodatno izrađena analiza rizika kako bi se dodatno definiralo vjerojatnosti i moguće mjere prevencije od rizika.

Analiza rizika

Procjena učinka postotne promjene varijable pokazatelja uspješnosti projekta ne govori ništa o vjerojatnosti s kojom može doći do te promjene. Odabrana metodologija se provodi na temelju ključnih parametra, odabranih kroz analizu osjetljivosti, s kritičnom varijablom.

Analizu rizika smo pripremili za kritične varijable a to su promjena u investicijski vrijednosti i njezin utjecaj na financijsku i ekonomsku NPV te promjena u diskontni te utjecaj promjene na ekonomsko NPV.

Koristili smo metodu Monte Carlo. Ta se metoda sastoji od dodjele slučajno izabranih vrijednosti svim ključnim varijablama istovremeno (uz postavku normalne distribucije između maksimalne i minimalne moguće vrijednosti) uz dovoljan broj ponavljanja, kako bi se dobila distribucija vjerojatnosti za svaki od pokazatelja profitabilnosti. Pri tom će se svaki pokazatelj profitabilnosti iskazati kao srednja vrijednost i standardno odstupanje vrijednosti dobivenih nakon svih ponavljanja. U modelu Monte Carlo uzeli smo u obzir 10.000 interakcija za 1 scenarij.

Rezultati Monte Carlo analize rizika

Rezultati analize korištenjem metode Monte Carlo su:

- Ključni parametar: varijacija investicijske vrijednosti i utjecaj na financijsku neto sadašnju vrijednost

- Na temelju donje distribucije postoji 90% vjerojatnost da će financijska neto sadašnja vrijednost (FNPV) biti između  -240,8,0 milijuna HRK i -180,4 milijuna HRK.

Tablica 13.10: Izračun parametra analize rizika – Pregled statistike za Financijsku NPV

| Statistika | Vrijednost pokazatelja | Postotak | Vrijednost pokazatelja |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimum | -279.390.989 | 5% | -240.823.698 |
| Maximum | -147.471.518 | 10% | -234.425.468 |
| Mean | -210.960.210 | 15% | -230.080.589 |
| Std Dev | 18.417.483 | 20% | -226.558.729 |
| Variance | 3,39204E+14 | 25% | -223.462.819 |
| Skewness | 0,010657589 | 30% | -220.655.358 |
| Kurtosis | 3,004118662 | 35% | -218.090.348 |
| Median | -210.924.893 | 40% | -215.611.968 |
|  | . | . | . |
|  | 0 | 95% | -180.426.973 |

Slika 13.1: Financijska neto sadašnja vrijednost prema varijacijama investicijske vrijednosti.

- Ključni parametar: varijacija diskontne stope te utjecaj na ekonomsku neto sadašnju vrijednost.

- Na temelju donje distribucije postoji 90% vjerojatnost da će ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV) biti između 198,9 milijuna HRK i 314,8 milijuna HRK.

Tablica 11.11: Izračun parametra analize rizika – Pregled statistike za Ekonomsku NPV

| Statistika | Vrijednost pokazatelja | Postotak | Vrijednost pokazatelja |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 129.364.292 | 5% | 198.853.193 |
| Maximum | 411.575.163 | 10% | 208.977.258 |
| Mean | 252.330.067 | 15% | 216.408.793 |
| Std Dev | 35.071.287 | 20% | 222.625.617 |
| Variance | 1,23E+15 | 25% | 227.941.725 |
| Skewness | 0,370707167 | 30% | 232.946.005 |
| Kurtosis | 3,247127843 | 35% | 237.278.758 |
| Median | 250.229.000 | 40% | 241.605.350 |
|  | . | . | . |
|  | . | . | . |
|  | 0 | 95% | 314.835.837 |

Slika 13.2: Ekonomska neto sadašnja vrijednost prema varijacijama kritiče varijable.

Upravljanje i smanjenje rizika

Pored rizika varijacije u kritičnim varijablama, u projektu možemo identificirati i druge rizike koji prate projekt.

Predviđanje objektivnih rizika, na koje u trenutku pripreme projekta ne možemo utjecati, može spriječi nastanak rizika. Tako u nastavku identificiramo i objektivne rizike, a i preventivne / tekuće mjere s kojima bi se spriječio nastanak rizika, odnosno posljedice kako je razvidno iz Tablice 13.12.

Tablica 13.12: Legenda matrice rizika

|  | Vjerojatnost rizika |
| --- | --- |
| A | Vrlo nevjerojatno |
| B | Nevjerojatno |
| C | Srednja vjerojatnost |
| D | Vjerojatno |
| E | Vrlo vjerojatno |
|  | Klasifikacija jačine rizika |
| I | Nema značajnog utjecaja na socijalnu skrb |
| II | Manji gubitak socijalne skrbi koja se generira projektom; minimalno utječe na dugoročno izvođenje projekta; korektivne mjere su potrebne |
| III | Umjereno: Gubitak socijalne skrbi postoji unutar projekta; uglavnom financijske štete za srednje-dugoročni plan projekta; korektivne mjere mogu ispraviti mogući problem |
| IV | Kritična: Visoki gubitak socijalne skrbi unutar projekta; pojava rizika uzrokuje gubitak primarnih funkcija projekta; korektivne mjere nisu dovoljne za sprječavanje ozbiljnog oštećenja |
| V | Katastrofalne: Neuspjeh projekta može dovesti do ozbiljnog ili čas potpunog gubitaka projekta. |
|  | Razina rizika |
|  | Neprihvatljiva |
|  | Visoka |
|  | Umjerena |
|  | Niska |

Prema Vodiču za analizu troškova i koristi investicijskih projekata (Europska komisija, prosinac 2014.) (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020; European Commission, December 2014) razina rizika se definira kako prikazanu u Tablici 13.13.

Tablica 13.13: Razina rizika

| Jačina / Vjerojatnost | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Niska | Niska | Niska | Niska | Umjerena |
| B | Niska | Niska | Umjerena | Umjerena | Visoka |
| C | Niska | Umjerena | Umjerena | Visoka | Visoka |
| D | Niska | Umjerena | Visoka | Neprihvatljiva | Neprihvatljiva |
| E | Umjerena | Visoka | Neprihvatljiva | Neprihvatljiva | Neprihvatljiva |

Tablica 13.14: Identifikacija rizika i mjere obrane od rizika

| Opis rizika | Vjerojatnost nastanka | Ozbiljnost učinka | Razina rizika | Pojašnjenje s poveznicom na analizu osjetljivosti (prema potrebi) | Određivanje mjera za sprečavanje i ublažavanje | Odgovornost za sprečavanje i ublažavanje glavnih rizika | Razina rizika nakon mjera prevencije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rizici u pogledu potražnje: Potrošnja vode manja od predviđene. | B | IV |  | Manjak potrošnje vode može uslijediti kao rezultat pada broja stanovnika, promjene svijesti korisnika ili gospodarskog pada. Manjak potražnje kritičan je za FNPV i stopu priuštivosti. | Kod izrade analize ponude i potražnje koristili su se detaljni podatci koji su se prikupili od isporučitelja vodnih usluga kako bi se došlo do korektnih brojeva potrošača, odnosno opterećenja na sustavu vodoopskrbe i sustavu odvodnje; kod analize potreba nije predviđena značajna rast stanovništva. Ukoliko dođe do rizika vrlo je težko ublaživanje istog zbog razloga što je faktor rizika pretežno vanjski i na njega se ne može utjecati od strane partnera u projektu. Na rizik moguće je utjecati s poskupljenjem tarifa vodnih usluga. | Korisnik i jedinice lokalne samouprave |  |
| Rizici u pogledu potražnje: Stopa povezivanja na javni sustav niža od predviđene. | B | III |  | Niža stopa povezivanja na javni sustav znači neispunjenje ciljeva OPKK i prema tome također neispunjenje pokazatelja koji opravdaju sufinanciranje EU. Manja stopa povezivanja na sustav odvodnje predstavlja neopravdanu izgradnju infrastrukture u dijelu koji nije sklopljen na javni sustav. | Općina na području obuhvata projekta trebaju donijeti odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, te rokove vezane uz priključenje. | Korisnik i jedinice lokalne samouprave |  |
| Rizici u pogledu nacrta: Neodgovarajuća ispitivanja i istraživanja; npr. netočne hidrološke prognoze. | B | II |  | Podaci o postojećoj i budućoj potrebi vode temelje se na procjenama i proračunima, u slučaju kad nema dovoljno relevantnih podataka mjerenja. Sastavni dio glavnih projekata su hidraulički proračuni, temeljem kojih se definiraju dimenzije mreže i pogonski kapaciteti objekata na sustavu. | Osigurati profesionalnu uslugu projektiranja kroz kvalitetne uvjete ugovora za projektiranje. | Korisnik i jedinice lokalne samouprave |  |
| Rizici u pogledu nacrta: Neodgovarajuće procjene troška nacrta. | B | III |  | Greške u projektima koje se otkriju u fazi provedbe dovode do povećanih troškova i mogućeg probijanja budžeta i problema s rokovima. Druge greške u projektima mogu dovesti do neoptimalnog funkcioniranja sustava i potencijalnog dodatnog troška za ispravak problema nakon provedbe projekta. Neadekvatne procjene troškova mogu kritično utjecati na vrijednosti FNPV i ENPV. | Korištenje vanjske revizije projektne dokumentacije sa strane drugih stručnjaka može spriječiti taj rizik, a s time se mogućnost slabih procjena troškova smanji na minimum. | Korisnik |  |
| Rizici u pogledu stjecanja zemljišta: Kašnjenje postupka. | C | III |  | Proceduralna kašnjenja vezana za pripremu dokumentacije u fazi pripreme projekta (pripremljena je studija izvodljivosti i aplikacija) osobito ishođenje Rješenja vezano za procjeno utjecaja na okoliš (Rješenje je donošeno), ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola, usklađivanje dokumentacije sa svim uključenim tijelima. | Vrlo rano je potrebno pristupiti ka uređenju imovinsko pravnog dijela na svim parcelama koje su dio projekta. Osigurati profesionalnu uslugu kod pripreme svih potrebnih dokumenata i dobro koordinirati pripremu pojedinih dokumenata. | Korisnik |  |
| Rizici u pogledu stjecanja zemljišta: Troškovi zemljišta viši od predviđenih | B | II |  | Zemljište za UPOVe je sređeno već u fazi pripreme dokumentacije, tako da taj rizik nije značajan za projekt. | Vrlo rano potrebno pristupiti ka uređenju imovinsko pravnog dijela na svim parcelama koje su dio projekta te pratiti nastale troškove prema onima koji su bili procijenjeni. | Korisnik i jedinice lokalne samouprave |  |
| Rizici u pogledu administracije i nabave: Kašnjenje postupka; žalbe i sl. | C | II |  | Natječajna dokumentacija je osnova za provedbu ugovora. Manjkavosti u natječajnoj dokumentaciji može utjecati na prekoračenje troškova ili neoptimalno funkcioniranje sustava. | Službenik zadužen za javnu nabavu u provedbi projekta ima veliko iskustvo i certificiran je za poslove javne nabave; javna nabava je u skladu s pravilima hrvatskog zakonodavstva; predviđeno realno vrijeme za provedbu aktivnosti javne nabave unutar projekta. | Korisnik |  |
| Rizici u pogledu administracije i nabave: Dozvole za gradnju ili druge dozvole. | B | III |  | Ishođenje dozvola za gradnju traži određeno vrijeme. Gradnju je potrebno početi u roku od 2 godine nakon pravomoćnosti građevinske dozvole. | Osigurati profesionalno uslugo kod zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole sa svim prilozima koji su regulirani zakonom. Pratiti terminski plan i odmah kad se pojavi kašnjenje u izvođenju pojedinih aktivnosti poduzeti korektivne mjere unutar regulativnih predpisa. | Korisnik |  |
| Rizici u pogledu administracije i nabave: Odobrenja za spajanje na javnu mrežu. | B | II |  | Korisnik Albanež d.o.o. je sukladno članku 12. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) javni isporučitelj vodnih usluga ili javne odvodnje te obavlja javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na projektnom području. Usluge javne vodoopskrbe obavlja društvo Vodovod Pula d.o.o. koje je Partner u projektu. | Potrebno pratiti promjene vezane za ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje | Korisnik |  |
| Rizici u pogledu administracije i nabave: Pravni postupci. | B | II |  | Natječajna dokumentacija je osnova za provedbu ugovora. Manjkavosti u natječajnoj dokumentaciji mogu prouzročiti prekoračenje troškova ili neoptimalno funkcioniranje sustava. Neprofesionalna ili pristrana ocjena ponude može dovesti do angažmana nekvalificiranog izvođača. | Pri izradi natječajne dokumentacije uključiti profesionalne konzultante. Profesionalna i nepristrana ocjena ponuda na natječaju. Kroz projekt je predviđen ustroj i financiranje jedinice za provedbu projekta. | Korisnik i Jedinica za provedbu projekta |  |
| Rizici u pogledu izgradnje: Prekoračenje troškova projekta i zastoji u izgradnji. | C | III |  | Prekoračenje troškova može uslijediti zbog grešaka u projektu i nepredviđenih okolnosti. Prekoračenje troškova je kritično za vrijednosti FNPV/C i ENPV. | Početno postavljanje svih procedura praćenja aktivnosti trebale bi umanjiti ovaj rizik, budući da stvaraju alat za pravovremenu reakciju tehničkog koordinatora prema Izvođaču. Sve nadležne službe i korisnike prostora upozoriti i upoznati s projektom i radovima. Plan aktivnosti redefinirati će se u skladu s kalendarskim početkom projekta, ukoliko projekt započne tako da početak provedbe gradnje pada u zimskim mjesecima. Proračunom je predviđena sigurnosna rezerva (contingency reserve) u slučaju kašnjenja radova i sl. U rokove za gradnju su uračunati dani nepovoljni za gradnju. | Korisnik kroz ugovor o nadzoru i Jedinicu za provedbu projekta |  |
| Rizici u pogledu izgradnje: Rizici povezani s izvođačem (stečaj, nedostatak sredstava). | C | III |  | Neispunjenje ugovornih obveza zbog mogućih financijskih problema Izvođača. Neispunjenje tehničkih zahtjeva. | Strogi uvjeti natječaja i ocjenjivanje ponuda. Dobra kontrola nad izvođenjem radova u svim fazama izvođenja. | Korisnik kroz ugovor o nadzoru i Jedinicu za provedbu projekta |  |
| Operativni rizici: Pouzdanost utvrđenih izvora vode (količina / kvaliteta). | A | I |  | Ne utječe direktno na projekt. | Dodatne mjere nisu potrebne. | Korisnik |  |
| Operativni rizici: Troškovi održavanja i popravka viši su od predviđenih; nakupljanje tehničkih kvarova. | B | II |  | Prekoračenje operativnih troškova nije očekivano. Postojeći isporučitelji vodnih usluga i sada provodi efikasno upravljanje troškovima i vodi računa o cijenama. Prekoračenje operativnih troškova u FNPV proračunu nije kritično. | Prema analizi osjetljivosti ovaj rizik nije značajan za financijsku analizu. Stalno praćenje troškova i pregled opreme te drugih sredstava na sustavu može brzo otkriti probleme koji bi mogli povećavati troškove. | Korisnik |  |
| Financijski rizici: Povećanje tarifa sporije od predviđenog. | C | III |  | To je najkritični dio projekta na području analize održivosti projekata. Dodatna tarifa vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja sadrži sve operativne troškove i dio amortizacije koji je izračunat na m3 prosječne potrošnje vode kućanstva i jedinična je za sve kategorije potrošača na uslužnom području projekta. Postupan povrat amortizacije sa 100%-im pokrićem u zadnjih 5 godina –„full cost recovery“. | Isporučitelj treba konstantno sudjelovati s Općinom Medulin i Ministarstvom na području definiranja tarifa. | Korisnik i jedinice lokalne samouprave |  |
| Financijski rizici: Naplata tarifa manja od predviđene. | B | III |  | Povećanje naplata tarifa od predviđenog može utjecat na financijsko održivost projekta i tekuću likvidnost. | Praćenja naplata sa strane konačnih korisnika i pravovremeno uspostaviti financijske poluge zbog neplaćanja | Korisnik |  |
| Regulatorni rizici: Neočekivani politički ili regulatorni čimbenici koji utječu na cijenu vode. | A | I |  | Politička neslaganja. Mogućnosti novih izbora. | Republika Hrvatska slijedi direktivama EU na području definiranja tarifa. Prijedloge cijena, uz potrebno opravdanje, izrađuje društvo Albanež d.o.o. i društvo Vodovod Pula d.o.o., te se potom dostavljaju upravnom uredu Općine, koji ih opsežno preispituju prije nego što ih dostave na odobrenje načelnicima. | Korisnik, Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave |  |
| Ostali rizici: Protivljenje javnosti. | A | II |  | Informiranje i informiranje javnosti o projektu te svim za stanovništvo relevantnim novostima oko projekta. | Javnost informirana o projektu od početka. Dio troška investicije se za smanjenje mogućnosti tog rizika odnosi na Promidžbo kako bi javnost bila već u fazi planiranja projekta obaviještena o namjeri Općina o investicijama. | Korisnik |  |

- PRILOG

# PRILOG 1: Račun dobiti i gubitka „bez projekta „ i „sa projektom“

# PRILOG 2: Financijska analiza i financijska održivost projekta

# PRILOG 3: Ekonomska analiza

PRILOG 1

Račun dobiti i gubitka „bez projekta „ i

„sa projektom“

PRILOG 2

Financijska analiza i financijska održivost projekta

PRILOG 3

Ekonomska analiza projekta

Izvor: Državni zavod za statistiku.

Uključeni i POS agl. Premantura i POS agl. Banjole

Milliman; J.D.; Deliver and fate of fluvial water and sediment to the sea: a marine geologist's view of European rivers. Sci.Mar. 65 (2) (2001) 121-132.

Guerrero, M., Ruther, N., Szupiany, R.; Acoustic measuring of stream flow and sediment transport to assist river morphodynamics modelling, E-proceedings of the 36th IAHR World Congress (2015)

Raven P.H.,Berg L.R.,Hassenzahl, D.M., Environment, 8th Edition, John Wiley & Sons (ISBN: 978-0-470-94570-4) (p. 452)

Chiappori, A., Balostro, R., Thake, B., Sanatillo, D., Thornton, D., Patel, D., The Adriatic Sea and Coastal Resources: A Management and Pollution Control Study; Coastal Oceasn Space Utilization III (chapter 28), CRC Press, 2002

Chiaudani, G., Marchetti; R., Vighi, M., Eutrophication in Emilia-Romana coastal waters (north Adriatic sea, Italy): a case history, Prog. Wat. Tech., Vol.12 (1980), No. (1), pp 185-192.

Prije 2014. godine društva Albanež d.o.o. obavljalo je još druge djelatnosti kao što su odvoz smeća i sl. i zbog toga su poslovni prihodi u 2012. i 2013. godini značajno veći od narednih godina. Nakon usklađivanja sa tada važećim Zakonom o vodama, društvo od 2014. godine dalje obavlja samo djelatnost uklanjanja otpadnih voda.

Cijena pojedine vodne usluge (osim iznosa za naknade) uključuje također fiksni dio cijene preračunat na m3 bez PDV.